## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GNRAL-PEDCO-000-IN-SP-0004_D01 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1017 |  |  | Transmital Date: 28 May 2022
Document Title: Specification For Instrument and Control of Package Unit System (PU) |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-1017 |  |  | Transmital Date: 28 May 2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GNRAL-PEDCO-000-IN-SP-0004_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | در بخش 6.2، به Zone 2 بودن تمام ادوات اشاره شده است در صورتي كه بايد بر اساس آخرين مدرك Area Classification نهايي شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04728 | 2022-06-15 | مطابق مدارک پایه حد اقل Zone 2 در نظر گرفته شده است. این مورد با مدرک Area Classification همخوانی دارد.
2 | با توجه به توضيحات پكيج تايپ A، در شماتيك ارائه شده ارتباط بين پنل كنترلي و سيستم كنترل كه شامل DCS/ESD و F&G مي باشد در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04728 | 2022-06-15 | توضیحات به مدرک اضافه شد.
3 | در شماتيك به Local Panle or Junction Box اشاره شده است. در اين خصوص شفاف سازي صورت پذيرد؟ اين موارد بايد به صورت جدا نمايش داده شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04728 | 2022-06-15 | مطابق طراحی سازنده برخی ارتباطات میتواند از طریق LCP و برخی از طریق JB انجام پذیرد. از آنجا که در نقشه شماتیک مجال اضافه کردن همه توضیحات نیست، میتوان به مدارک هر پکیج مراجعه شود. ( لازم به ذکر است حداقل الزامات مربوط به LCP ها در صورت نیاز در مدرک دیتا شیت هرپکیج آورده شده است.
4 | در خصوص فرمان ESD به پكيج ها از سوي سيستم كنترل مركزي شفاف سازي صورت پذيرد. اين مورد نيز مانند بقيه موارد به عنوان (If Required) در نظر گرفته شود |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04728 | 2022-06-15 | توضیحات به شکل اضافه شد.
5 | با توجه به اينكه اين پكيج ها بصورت لوكال در فيلد نصب مي شوند مشخص شود در صورتي كه به باطري Back-Up احتياج هست. از چه طريقي تامين مي شود. (در شرح كار وندور يا از طريق UPS) براي پكيج هاي تايپ A. در خصوص تايپ C نيز شفاف سازي صورت پذيرد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04728 | 2022-06-15 | توضیحات به مدرک اضافه شد.
6 | وجود Converter براي تغذيه در صورت لزوم به ليست موارد وندور اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04728 | 2022-06-15 | توضیحات به مدرک اضافه شد.
7 | در اين مدرك تايپ تمامي پكيج ها در نظر گرفته شود، تا مرجعي براي P&ID باشد و همچنين نحوه تغذيه آن ها نيز مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04728 | 2022-06-15 | این مدرک به صورت کلی به دسته بندی نوع پکیج ها به لحاظ کنترلی میپردازد. برای مشخص شدن تیپ پکیج ها به طور خاص میبایست به مدرک P&ID و SPEC هرپکیج مراجعه نمود.
8 | در پكيج تايپ B به JB هاي آنالوگ فقط اشاره شده است، JB هاي ديجيتال نيز مشخص شود همچنين طبق spec موارد مربوط به ESD و DCS و F&G نيز از هم جدا شوند. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04728 | 2022-06-15 | در شکل هر دو نوع JB آورده شده است.توضیحات به مدرک اضافه شد.
9 | در هر كدام از پكيج ها (در هر سه نوع) تعدادي نمايشگر وجود دارد كه اين موارد نيز در شماتيك ها نمايش داده شوند. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04728 | 2022-06-15 | امکان نشان دادن نمایشگر ها در مدرک جنرال نمیباشد. جزییات مربوط به هر پکیج در Data sheet آن و در مدرکP&ID آورده شده است.
10 | در شماتيك ارائه شده براي پكيج ها، تقسيم بندي مربوط به هر قسمت (Field/Control room,/Electrical room مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04728 | 2022-06-15 | در پکیج تایپ C که با این مطلب مرتبط میباشد با تفکیک CabinetRoom/control room/substation/field نشان داده شده است.
11 | در شماتيك ارائه شده براي پكيج ها، JB و ارتباطات F&G مشخص گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04728 | 2022-06-15 | ارتباط با F&G در شماتیک تایپ C اضافه شد
12
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 16 Jun 2022 |  |  |  |  | Date: