## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-W007S-PEDCO-110-IN-TB-0004 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1801 |  |  | Transmital Date: 17 Jan 2023
Document Title: TBE/TBA For ON/OFF & Shutdown Valves - Extension of Binak B/C Manifold |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-1801 |  |  | Transmital Date: 17 Jan 2023
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-W007S-PEDCO-110-IN-TB-0004_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | موارد عمومی: -حداقل فشار هوای ابزاردقیق 3barگرفته شود. - جهت SD Valves مشخصه Fire Proof رعایت گردد. |  | 01/2294/444214 | 1401/11/20 | نظر کارفرمای محترم قابل قبول بوده و در مدارک سازنده منتخب (بعد از PO) لحاظ خواهد گردید (در این مقطع در پیشنهاد فنی اعمال نشده است) - مشخصه مربوطه در نسخه جدید پیشنهاد سازندگان ارائه گردید.
2 | پیشنهاد فنی شرکت بادران: - فشار طراحی می بایست معادل کلاس فلنج لحاظ گردد. -کلاس بیان شده (#900) در مدرک ارسالی معادل API3000 نمی باشد. -دمای عملیاتی فقط در حالت تابستان بیان شده است. - کالای یدکی میبایست بر اساس پیشنهاد سازنده و حداقلهای مندرج در پیوست 11 اسناد پیمان باشد. - فشار تست مندرج در پیشنهاد فنی با استاندارد تست اشاره شده در مدرک مغایرت دارد. - جنس ارائه شده در پیشنهاد فنی با داده برگ فنی مغایرت دارد. Switch contact rating مطابق دیتاشیت در نظر گرفته شود. - در خصوص سایز ( 1/16) 4 اینچ ولو بجای 4 اینچ شفاف سازی شود. |  | 01/2294/444214 | 1401/11/20 | فشار طراحی مطابق پروپوزال معادل API 3000 در نظر گرفته شده است. در پروپوزال جدید سازنده API 3000 ارائه گردیده است. مینیمم دمای عملیاتی معدل 5- درجه سانتیگراد ذکر گردیده است. کالای یدکی مطابق نیاز پروژه پیشنهاد گردیده است. نظر کارفرمای محترم قابل قبول بوده و در مدارک سازنده منتخب (بعد از PO) لحاظ خواهد گردید (در این مقطع در پیشنهاد فنی اعمال نشده است) نظر کارفرمای محترم قابل قبول بوده و در مدارک سازنده منتخب (بعد از PO) لحاظ خواهد گردید (در این مقطع در پیشنهاد فنی اعمال نشده است) نظر کارفرمای محترم قابل قبول بوده و در مدارک سازنده منتخب (بعد از PO) لحاظ خواهد گردید (در این مقطع در پیشنهاد فنی اعمال نشده است) بر اساس استاندارد API سایز 1/16 4 معادل سایز "4 می باشد.
3 | پیشنهاد فنی شرکت پترو سازه میهن: - فشار طراحی می بایست معادل کلاس فلنج لحاظ گردد. -کلاس بیان شده (#900) در مدرک ارسالی معادل API3000 نمی باشد. - دمای عملیاتی فقط در حالت تابستان بیان شده است. - در مدرک ارسالی دبی ماکزیمم برابر دبی نرمال مدرک PFD پروژه لحاظ گردیده است که می بایست دبی نرمال مدرک PFD ملاک عمل قرار گیرد. -داده های فرآیندی در پیشنهاد فنی می بایست مورد بررسی مجدد قرار گیرد به عموان مثال در خصوص چاه W008N دبی در حال نرمال کمتر از دبی در حالت مینیمم لحاظ شده است. - کالای یدکی میبایست بر اساس پیشنهاد سازنده و حداقلهای مندرج در پیوست 11 اسناد پیمان باشد. -سازندگان دست دوم کالای مربوطه میبایست در لیست بلند وزارت نفت باشند. |  | 01/2294/444214 | 1401/11/20 | فشار طراحی مطابق پروپوزال معادل API 3000 در نظر گرفته شده است. در پروپوزال جدید سازنده API 3000 ارائه گردیده است. دمای عملیاتی ذکر شده در دیتاشیت در نامه سازنده تایید گردیده است. دیتای اشاره شده در مدرک PFD با یک عدد عنوان شده در حالیکه عدد مورد اشاره در مدرک دیتاشیت بر اساس خروجی نرم افزار HYSYS و برای نقطه مربوطه به صورت دقیق تر ذکر گردیده و دیتای وندور نیز بر همین اساس ارائه شده است. داده های فرآیندی در مدرک دیتاشیت و مدرک سازنده اصلاح گردید. کالای یدکی مطابق با پیمان ارائه گردیده است. سازندگان دست دوم کالاها مطابق با لیست بلند نفت در نظر گرفته خواهند شد.
4 | پیشنهاد فنی شرکت پیشرو صنعت آمال: - کلاس بیان شده (#900) در مدرک ارسالی معادل API3000 نمی باشد. -اطلاعات فرایندی ارائه شده فقط شامل سایز ولو و کلاس آن است در خصوص فشار و دما صحبتی نشده است. -موارد مندرج در Deviation List مورد تایید نیست. به عنوان نمونه جنس بدنه و Top Entry بودن شیرآلات مورد تاکید است. |  | 01/2294/444214 | 1401/11/20 | Justification و ادله سازنده تحت عنوان Flange Dimension در خصوص کلاس فشاری ارائه گردیده است. اطلاعات فرایندی در نسخه فشار و دما به پروپوزال اضافه گردید. با توجه به انحرافات سازنده، نتیجه بررسی این سازنده به صورت پذیرش مشروط (با تایید کارفرما) ذکر شده است.
5 | پیشنهاد فنی شرکت رستا گروپ: - در مدرک ارسالی دبی ماکزیمم برابر دبی نرمال مدرک PFD پروژه لحاظ گردیده است که می بایست دبی نرمال مدرک PFD ملاک عمل قرار گیرد. -کلاس بیان شده (#900) در مدرک ارسالی معادل API3000 نمی باشد. - دمای عملیاتی فقط در حالت تابستان بیان شده است. -پوشه این سازنده فاقد مدارک است. |  | 01/2294/444214 | 1401/11/20 | دیتای اشاره شده در مدرک PFD با یک عدد عنوان شده در حالیکه عدد مورد اشاره در مدرک دیتاشیت بر اساس خروجی نرم افزار HYSYS و برای نقطه مربوطه به صورت دقیق تر ذکر گردیده و دیتای وندور نیز بر همین اساس ارائه شده است. پروپوزال بر اساس کلاس #1500 به روز رسانی گردید. مینیمم دمای عملکردی بر اساس تعهد سازنده +70تا 20- درجه سانتیگراد می باشد. تمامی مدارک جهت بررسی کارفرمای محترم ارائه گردید.
6 | پیشنهاد فنی شرکت صدرا ماهان: -اطلاعات فرایندی ارائه شده فقط شامل سایز ولو و کلاس آن است در خصوص فشار و دما صحبتی نشده است. |  | 01/2294/444214 | 1401/11/20 | در پروپوزال جدید سازنده اعمال گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and inculpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 10 Jan 2022 |  |  |  |  | Date: