## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0004_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0797 |  |  | Transmital Date: 10 Apr 2022
Document Title: Data Sheets For Pressure/Diff. Pressure Transmitter |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-0797 |  |  | Transmital Date: 10 Apr 2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0004_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
Instrument Comments
1 | فهرست مدارک مرجع تکمیل گردد. (به عنوان مثال : HAZARDOUS AREA CLASSIFICATION LAYOUT اضافه گردد.) |  | 1401-2294-70032 | 1401/02/31 | با توجه به نظر کارفرمای محترم مدرک اصلاح گردید.
2 | فهرست استاندارد های مرجع درج گردد. |  | 1401-2294-70032 | 1401/02/31 | فهرست استاندارد های مرجع در مدرک Specification For Instrumentation ارائه شده است . با این وجود اهم استاندارد ها در قالب نوت ارائه گردید.
3 | متریال TAG PLATE به صورت دقیق ذکر گردد. |  | 1401-2294-70032 | 1401/02/31 | با توجه به نظر کارفرمای محترم مدرک اصلاح گردید.
4 | به نام و شماره مدرک مرجع برای ENVIROMENTAL CONDITIONS اشاره گردد. |  | 1401-2294-70032 | 1401/02/31 | با توجه به نظر کارفرمای محترم مدرک اصلاح گردید.
5 | گزینه WRITE PROTECT اضافه گردد. |  | 1401-2294-70032 | 1401/02/31 | با توجه به نظر کارفرمای محترم مدرک اصلاح گردید.
6 | گزینه RFI PROTECTION اضافه گردد. |  | 1401-2294-70032 | 1401/02/31 | با توجه به نظر کارفرمای محترم مدرک اصلاح گردید.
7 | گزینه TROPICALIZATION اضافه گردد. |  | 1401-2294-70032 | 1401/02/31 | با توجه به نظر کارفرمای محترم مدرک اصلاح گردید.
8 | عبارت WEATHER PROTECTION به INGRESS PROTECTION تغییر یابد. |  | 1401-2294-70032 | 1401/02/31 | با توجه به نظر کارفرمای محترم مدرک اصلاح گردید.
9 | در قسمت GENERAL NOTES ، NOTE2 عبارت 30% به 130% تغییر یابد. |  | 1401-2294-70032 | 1401/02/31 | با توجه به نظر کارفرمای محترم مدرک اصلاح گردید.
10 | ستون INSTRUMENT RANGE اضافه گردد. |  | 1401-2294-70032 | 1401/02/31 | با توجه به نظر کارفرمای محترم مدرک اصلاح گردید.
11 | ستون CALIBRATION RANGE بایستی بر اساس ستون DESIGN PRESSURE انتخاب گردد. |  | 1401-2294-70032 | 1401/02/31 | با توجه به استاندارد میبایست CALIBRATION RANGE دو برابر Operating Pressure باشد که DESIGN PRESSURE را پوشش میدهد و لذا مدرک با توجه به همین نکته اصلاح گردید.
12
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: