## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0004_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0797 |  |  | Transmital Date: 10 Apr 2022
Document Title: Data Sheets For Pressure/Diff. Pressure Transmitter |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-0797 |  |  | Transmital Date: 10 Apr 2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0004_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
Instrument Comments
1 | با توجه به اينكه مدارك پيش نياز مانند P&ID و Index بعضا ارائه نشده يا نهايي نشده است. مسئوليت تعداد ادوات بر عهده پيمانكار (هيرگان) بوده و در طول مهندسي تفصيلي نهايي خواهد شد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04115 | 2022-05-01 | ملاحظه گردید.
2 | موارد PURCHASING DATA به will be finalized later تغيير پيدا كند. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04115 | 2022-05-01 | اعمال گردید.
3 | manifold rating در مدرك مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04115 | 2022-05-01 | اعمال گردید.
4 | المان rate of process connection در جدول صفحه دوم مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04115 | 2022-05-01 | اعمال گردید.
5 | بر اساس مدرك specification: Pressure elements shall be furnished with over-range protection to at least 1.5 times the maximum range of the instrument تناقضات مجددا بررسي و ارائه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04115 | 2022-05-01 | اصلاحات بر روی ابن مدرک و مدرک Spec. اعمال گردیدو موارد مطابق استاندارد IPS لحاظ شد.
6 | بر اساس مدرك specification: For measurement of viscous fluids, fluids containing solids, highly corrosive fluids or where temperature changes may influence the fluid conditions, the use of remote diaphragm seals and capillaries may be considered. لزوم استفاده از ديافراگم سيل و كپيلاري بررسي گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04115 | 2022-05-01 | با توجه به سیال گازی پالایش شده در سایت و شرایط فرآیندی و مدرک P&ID ، نیازی به استفاده از ديافراگم سيل و كپيلاري نیست.
7 | اين نكته در نظر گرفته شود كه : Pressure range of transmitters shall be selected so that normal operating pressure will be within 50% and 85% of calibrated range. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04115 | 2022-05-01 | با توجه به نظر کارفرمای محترم اعمال گردید.
8 | Instrument range Range اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04115 | 2022-05-01 | با توجه به نظر کارفرمای محترم اعمال گردید.
Process Comments
9 | فشار عملياتي 2102 و 2104PT- تصحيح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04115 | 2022-05-01 | اصلاح گردید.
10 | فشار عملياتي 2114 و 2115PT- تصحيح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04115 | 2022-05-01 | اصلاح گردید.
11 | دليل فشار عملياتي متفاوت PDT-2101A با رديف هاي B و C شفاف سازي شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04115 | 2022-05-01 | تگ گفته شده در مدرک وجود ندارد.
12 | رنج كاليبراسيون براي PDT-2143 نيازمند بازنگري كلي است. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04115 | 2022-05-01 | اصلاح گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 1 May 2022 |  |  |  |  | Date: