## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-W007S-PEDCO-110-IN-DG-0009_D02 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1859 |  |  | Transmital Date: 13 Feb 2023
Document Title: Instrument & F&G Junction Box Termination Diagram - Extension of Binak B/C Manifold |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-1859 |  |  | Transmital Date: 13 Feb 2023
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-W007S-PEDCO-110-IN-DG-0009_D02 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مطابق بند 13 شرايط عمومي پيمان في مابين و با توجه به مسئوليتهاي كامل مالي/قراردادي پيمانكار, مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض, كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه شده توسط پيمانكار, اعم از اينكه از سوي كارفرما تاييد شده يا نشده باشد, به عهده پيمانكار فرعي (هيرگان) مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-07021 | 2023-02-27 | ملاحظه شد.
2 | در صورت تغيير در هر كدام از مدارك وابسته، در اين مدرك نيز منعكس گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-07021 | 2023-02-27 | مطابق آخرین مدارک به روزرسانی شد.
2 | صفحه 10/10 در خصوص پنل FACP با مدرك F&G I/O List تناقض دارد. موارد مجددا بررسي و اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-07021 | 2023-02-27 | اصلاح شد.
3 | در خصوص FACP موارد زير در نظر گرفته شود:
4 | شماره كابل درج گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-07021 | 2023-02-27 | توضیحات و رجوع به مدرک loop اضافه گردید
5 | شماره ترمينال درج گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-07021 | 2023-02-27 | توضیحات و رجوع به مدرک loop اضافه گردید
6 | نوع كابل براي MAC و HGD اصلاح گردد. بجاي core از pair استفاده شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-07021 | 2023-02-27 | مطابق آخرین مدارک به روزرسانی شد.
7 | خروجي FACP مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-07021 | 2023-02-27 | سیستم FACP به هیچ سیستم دیگری متصل نمیباشد. سایر اتصالات داخلی است و مطابق نوت اعمال میشود.
8 | تاييد گردد كه امكان تامين H2 Detector بصورت Addressable وجود دارد؟ |  | BK-SUR-ENG-INS-01-07021 | 2023-02-27 | مطابق هماهنگی با سازندگان این دتکتور از نوع ادرس پذیرموجود است اما برای تسهیل در مراحل خرید ( با توجه به محدودیت های پیش رو) ، HGD به نوع آنالوگ CONVENTIONAL-HART تغییر پیدا کرد. این مورد در سایر مدارک نیز اصلاح میگردد.
9 | نوت شماره يك در صفحه 10، will be finalized by vendor data اصلاح گردد:Will be updated based on vendor data. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-07021 | 2023-02-27 | اصلاح شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 26 Feb 2023 |  |  |  |  | Date: