## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-W007S-PEDCO-110-IN-LI-0009_D01 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1875 |  |  | Transmital Date: 15 Feb 2023
Document Title: Instrument /F&G Cable List - Extension of Binak B/C Manifold |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-1875 |  |  | Transmital Date: 15 Feb 2023
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-W007S-PEDCO-110-IN-LI-0009_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مطابق بند 13 شرايط عمومي پيمان في مابين و با توجه به مسئوليتهاي كامل مالي/قراردادي پيمانكار, مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض, كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه شده توسط پيمانكار, اعم از اينكه از سوي كارفرما تاييد شده يا نشده باشد, به عهده پيمانكار فرعي (هيرگان) مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-07068 | 2023-03-01 | ملاحظه شد.
2 | حرف آخر در قسمت Legend (F/FA/A/N) با تعاريف ارائه شده در spec و summary تناقض دارد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-07068 | 2023-03-01 | تناقضی مشاهده نشد. مطابق تعاریف کابلهای ESD و F&G با F مشخص شده اند و در صورتی که در خارج ساختمان باشند پسوند FA برای آنها استفاده شده است. سایر کابلها که برای لوپ های کنترلی هستندبا پسوند A( به نشانه آرمور)نشان داده شده اند و پسوند N ( کابل های غیر از ESD/F&G و بدون آرمور) استفاده نشده است.
3 | بين اين مدرك و مدرك Termination Diagram تناقض وجود دارد. براي مثال سيگنال هاي FACP. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-07068 | 2023-03-01 | مدرک Termination Diagram اصلاح و به روز رسانی شد.
4 | تاييد گردد كه H2 Detector از نوع آدرس پذير امكان پذير مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-07068 | 2023-03-01 | مطابق هماهنگی با سازندگان این دتکتور از نوع ادرس پذیرموجود است اما برای تسهیل در مراحل خرید ( با توجه به محدودیت های پیش رو) ، HGD به نوع آنالوگ CONVENTIONAL-HART تغییر پیدا کرد. این مورد در سایر مدارک نیز اصلاح میگردد.
5 | INSULATION RATED VOLTAG مجددا بررسي گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-07068 | 2023-03-01 | اصلاح شد.
6 | در صورت تغيير در هر كدام از مدارك مرتبط موارد در اين مدرك نيز اصلاح شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-07068 | 2023-03-01 | در صورت وجود اصلاح خواهد شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 1 Mar 2023 |  |  |  |  | Date: