## موارد عمومی بخش برق
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0025_D04 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1373 |  |  | Transmital Date: 07/Sep/2022
Document Title: Mechanical Data Sheets For Potable Water Pump |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0109-ME-TR-1373 |  |  | Transmital Date: 07/Sep/2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0025_D03 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | میزان فشار خروجی و Diff. Pressure مندرج در مدرک با اسناد پایه مغایرت دارد و به نظر می رسد با توجه به ارتفاع مخزن فشار خروجی می بایست اصلاح گردد. |  | 01/2294/325671 | 1401/09/02 | با توجه به تغییر ارتفاع مخزن، میزان فشار خروجی و Diff. Pressure مطابق آخرین ویرایش مدرک P&ID اصلاح می گردد.
2 | با توجه به تغییر ارتفاع مخزن در ویرایش D04 مدرک P&ID لازم است اختلاف فشار ذکر شده در مدرک اصلاح گردد. |  | 01/2294/325671 | 1401/09/02 | با توجه به تغییر ارتفاع مخزن، میزان فشار خروجی و Diff. Pressure مطابق آخرین ویرایش مدرک P&ID اصلاح می گردد.
3 | میزان NPSHa محاسبه و در مدرک قید گردد. |  | 01/2294/325671 | 1401/09/02 | مطابق آخرین تغییرات مدرک Calculation note for pump برای پمپ Potable میزان NPSHA اصلاح می گردد.
4 | با توجه به بند قبل یادداشت شماره 8 و 20 اصلاح گردد. |  | 01/2294/325671 | 1401/09/02 | نوت های شماره 8 و 20 بصورت General بوده و با توجه به NPSHr پمپ (که در مرحله پیشنهاد فنی سازنده مشخص می گردد) و میزان انحراف از NPSHA ضرورت انجام تست تعیین می گردد. با این حال اگر کارفرمای محترم نظری غیر از موارد یاد شده دارد خواهشمند است موارد مد نظر خود را بصورت شفاف بیان نماید.
5 | مشخص گردد مقدار Plant NPSH چگونه محاسبه شده و در مدرک درج شده است. |  | 01/2294/325671 | 1401/09/02 | مبنای درج Plant NPSH (NPSHA) مدرک محاسبات و دیتاشیت فرآیندی می باشد که مطابق با آخرین تغییرات این مدارک (که توسط بخش فرآیند برای کارفرمای محترم ارسال خواهد شد) مقدار NPSHA در مدرک مکانیکال اصلاح می گردد.
6 | مبنای محاسبه فشار ورودی پمپ مشخص گردد. |  | 01/2294/325671 | 1401/09/02 | مبنای درج فشار ورودی پمپ مدرک فرآیندی مربوطه بوده که مطابق آخرین تغییرات این مدارک 0.05- برای حداقل و 0.15 برای حداکثر فشار ورودی تعیین شده است.
7 | سایز و کلاس فلنج ورودی و خروجی برابر در نظر گرفته شده است که می بایست اصلاح گردد. |  | 01/2294/325671 | 1401/09/02 | مطابق استاندارد IPS-M-PM-115 ، کلاس فلنج های ورودی و خروجی پمپ های یک و دو طبقه می بایست یکسان باشد. همچنین مطابق مدرک P&ID سایز خطوط ورودی و خروجی پمپ 2 اینچ بوده که در نوت شماره 14 به آن اشاره و بخش مربوطه در دیتاشیت نیز اصلاح گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: H. Adineh | Signature | M.Fakharian
| Date: |  |  |  |  | Date:03/27/2023

## موارد عمومی بخش برق (2)
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0025_D01 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0306 |  |  | Transmital Date: 07/DEC/2021
Document Title: Mechanical Data Sheets For Potable Water Pump |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0010-ME-TR-0306 |  |  | Transmital Date: 07/DEC/2021
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0025_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | 3.1 سطوح فشار ضعیف (LV)، فشار متوسط(MV) و فشار قوی(HV) جهت ماشین های الکتریکی در مناطق نفت خیز جنوب، به ترتیب معادل ولتاژهای 400V و 3.3kV و 11kV می باشند. 3.2 لازم به یادآوریست که منظور از Outdoors موکدا Under sunshade می باشد. |  | 1400/2294/327362 | 1400/09/29 | 3.1 نظر کارفرمای محترم اعمال می گردد. 3.2 مورد ملاحظه قرار گرفت.
2 | 3.3 بیشینه رطوبت نسبی، دمای محیط جهت طراحی( اعم از Under sunshade/ Outdoors یا Indoors) و دمای سطح فلز عریان در معرض آفتاب، به ترتیب 90%، 55 درجه سانتی گراد و 85 درجه سانتی گراد دیده شود. |  | 1400/2294/327362 | 1400/09/29 | مینیمم دمای محیط 5 و ماکزیمم دمای محیط 50 درجه سانتی گراد و همچنین مینیمم رطوبت نسبی 0 و ماکزیمم رطوبت نسبی 100 درصد می باشد. در مدرک Process Basis of Design تمامی شرایط محیطی ذکر گردیده است. Process Basis of Design; Doc.No: BK-GNRAL-PEDCO-000-PR-DB-0001
3 | 3.4 مسئولیت اعمال ضرایب Derating و انتخاب قدرت نامی مناسب، به سازنده واگذار گردد. به بیان دیگر مولفه های مستقیما مرتبط با توان ماشین که در مرحله سفارش و خرید باید در اختیار تامین کننده/ سازنده قرار داده شوند عبارتند از: 1. قدرت مورد نیاز(Required Power) ماشین که برای موتورها برابر است با حاصل ضرب BHP در API Factor گردنده(پمپ، کمپرسور، فن و...) و گاها Coupling Factor 2. ارتفاع، بیشینه دما(55 درجه سانتی گراد) و رطوبت نسبی ( 90%) محل نصب |  | 1400/2294/327362 | 1400/09/29 | نظر کارفرمای محترم در مدارک بخش برق اعمال می گردد.
4 | 3.5 در خصوص الزامات کارکرد ماشین تحت شرایط تغییر ولتاژ و فرکانس، (Zone A و Zone B ) پاراگراف 7.3 نسخه 2017 استاندارد IEC 60034-1 مد نظر قرار گیرد. بدیهی است در صورت بروزرسانی استاندارد مذکور، پاراگراف متناظر در نسخه جدید ملاک عمل خواهد بود. |  | 1400/2294/327362 | 1400/09/29 | نظر کارفرمای محترم در مدارک بخش برق اعمال می گردد.
5 | 3.6 پارامتر Service factor برابر با 1 ملحوظ گردد. 3.7 تمامی سنسورهای حرارتی بکار رفته در بیرینگ ها/یاتاقان ها، سیم پیچ های استاتور و احیانا روتور، از نوع (PT 100) 3Wire RTD در نظر گرفته شوند. |  | 1400/2294/327362 | 1400/09/29 | 3.6 نظر کارفرمای محترم در مدارک بخش برق اعمال می گردد. 3.7 مطابق با استانداردهای بخش برق در مدارک این بخش اعمال می گردد.
6 | 3.8 سنسورهای حرارت سیم پیچ های استاتور به تعداد 3 per phase و بصورت کاملا توزیع یافته در فضای استاتور تعبیه گردند. 3.9 در خصوص موارد مرتبط با تابلوهای برق، کلیدها، حفاظت، CTها، PTها، پایش، اندازه گیری و... ملاک عمل در وهله نخست، مدارکی از قبیل Logic Diagram، Detailed SLD می باشد. |  | 1400/2294/327362 | 1400/09/29 | 3.8 مطابق با استانداردهای بخش برق در مدارک این بخش اعمال می گردد. 3.9 نظر کارفرمای محترم در مدارک بخش برق اعمال می گردد.
7 | 3.10 صرفا نوع Conventional حفاظت دیفرانسل مورد تایید بوده و لذا طرح Self-Balancing آن غیر قابل قبول است. 3.11 هر ماشین الکتریکی دوار در هر دو سمت DE و NDE خود دارای یاتاقان/بیرینگ(های) اختصاصی مستقل از گردنده یا گرداننده مکانیکی اش باشد. |  | 1400/2294/327362 | 1400/09/29 | 3.10 مطابق استاندارد بخش برق برای موتورهای MV بالای 1000kW حفاظت دیفرانسیل از نوع Conventional خواهد بود. 3.11 در مدارک بخش برق اعمال می گردد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: H. Adineh | Signature | M.Fakharian
| Date: |  |  |  |  | Date: 1/18/2022