## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0025 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1658 |  |  | Transmital Date: 12/6/2022
Document Title: P&ID - Glycol Sump Drum |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-1658 |  |  | Transmital Date: 12/6/2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0025_D05 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | Set point رگولاتور ها مي بايست با يكديگر جا به جا گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-06518 | 2022-12-24 | فرضیات از منظر این مشاور بر مینای این است که ورودی گاز نیتروژن به منظور Blanketing با Pset برابر با 50 mbarg مناسب بوده و در مسیر خروجی گاز نیتروژن به اتمسفر می بایست Pset برابر با 10 mbarg در نظر گرفته شود. در صورتی که آن کارفرمای محترم نقطه نظری در این خصوص دارند لطفا شرح مورد فوق را ابلاغ نمایند.
2 | نهايي سازي خطوط مرتبط با فلر، پس از تاييد محاسبات مربوطه صورت مي پذيرد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-06518 | 2022-12-24 | مورد تایید است.
3 | سایز کلیه شیرها و نازلهای مخزن نمایش داده شود. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-06518 | 2022-12-24 | اعمال گردید.
4 | فرمان remote start از DCS به MCC برای P-2104 نمایش داده شود. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-06518 | 2022-12-24 | کلیه تصمیم گیری ها در خصوص فرمان remote start بر مبنای جلسات Hazop/Hazid صورت گرفته است. لذا امکان اعمال تغییرات مذکور فراهم نمی باشد.
5 | شیرهای با اندازه بزرگتر از 2 اینچ، به صورت فلنجی نمایش داده شود. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-06518 | 2022-12-24 | اعمال گردید.
6 | ضروريست نقطه نظرات ذينفع اصلي در خصوص اين مدرك اعمال گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-06518 | 2022-12-24 | اعمال می گردد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: