## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0016 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1657 |  |  | Transmital Date: 12/6/2022
Document Title: P&ID - Nitrogen Generation System |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-1657 |  |  | Transmital Date: 12/6/2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0016_D05 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | پیرو نظرات پیشین این امور در بند اول نامه 1401/2294/283491 (1401/08/07) تله مکانیکی برای Wet K.O.D در نظر گرفته شود. |  | 1401-2294-448441 | 2023-02-19 | Wet K.O.D در پکیج قرار دارد و سازنده پکیج آن را لحاظ خواهد کرد.لازم به ذکر است نمایش تجهیزات داخل پکیج سازنده پس از دریافت اطلاعات سازندگان در ویرایش As Built نمایش داده خواهد شد.
2 | پیرو نظرات پیشین این امور در بند چهارم نامه 1401/2294/415389 (1401/11/01) بروی مدرک "Relief Load Summary" برای شیر PSV-2201 می باید شیر یدک خریدازی شده و تحویل کارفرما شود. و لازم نیست در P&ID نشان داده شود. |  | 1401-2294-448441 | 2023-02-19 | شیر یدکی به منظور نگهداری در انبار خدمت کارفرمای محترم تقدیم می گردد. Note مربوطه در P&ID به شماره مدرک "BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0016"اضافه شد. لازم به ذکر است در مدرک P&ID - Nitrogen Generation System تگ شیر مربوطه در PSV-2211 می باشد.
3 | دلیل تغییر Failure Mode شیر PCV-2201 از FC به FO چیست. |  | 1401-2294-448441 | 2023-02-19 | اصلاحات مطابق بند 86 مطالعات HAZOP انجام شده است. در مسیر جریانی شیر فوق گاز نیتروژن قرار دارد که مصارفی شامل Sealing کمپرسورها را دارا می باشد؛ از آنجا که این مصارف به صورت Continius می باشد لذا لازم است تا برای PCV-2211 حالت Failer آن Openدر نظر گرفته شود.با توجه به آنکه در ویرایش قبلی نیز این شیر به صورت FO نمایش داده شده است. لازم به ذکر است تنها شیر PCV موجود در این مدرک PCV-2211 می باشد و Tag-Number موجود در کامنت به غلط ذکر شده است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: