## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0016 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1667 |  |  | Transmital Date: 12/6/2022
Document Title: P&ID - Nitrogen Generation System |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-1667 |  |  | Transmital Date:12/6/2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0016_D05 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | نقطه نظر پیشین: بخش دوم HAZOP Recommendation شماره 89، به درستی اعمال نشده است. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-06508 | 2022-12-24 | Hazap Recommendation: Remove HC Analayzer From Nitrogen Package در ویرایش قبلی اعمال گردیده است
2 | نقطه نظر پیشین: نهايي سازي ميزان و مشخصات مورد نياز نيتروژن، پس از دريافت اطلاعات سازنده كمپرسور گاز امكان پذير خواهد بود. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-06508 | 2022-12-24 | مورد تایید است.
3 | سایز کلیه شیرها و نازل های مخزن، در نقشه درج گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-06508 | 2022-12-24 | سایز شیرها و نازل ها در ویرایش قبلی مدرک درج گردیده است. ضمن آنکه کلیه سایز ها و تگ های مربوطه در ویرایش AS Built ارایه می گردد.
4 | کلاس شیر کنترلی، در نقشه درج گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-06508 | 2022-12-24 | اعمال گردید.
5 | Note-9 ویرایش (نگارشی) گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-06508 | 2022-12-24 | از منظر این پیمانکار مشکل نگارشی در Note مربوطه دیده نمیشود. خواهشمند است نقطه نظر خود را مشروح ذکر نمایید.
6 | MCC و ارتباط آن با UCP، نمایش داده شود. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-06508 | 2022-12-24 | مانند کمپرسورهای اصلی فرآیندی MCC در پکیج های Type C نمایش داده نمی شود.
7 | ضروريست نقطه نظرات ذينفع اصلي در خصوص اين مدرك اعمال گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-06508 | 2022-12-24 | اعمال می گردد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: