## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-EL-PY-0008_D01 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1484 |  |  | Transmital Date: 11-Oct-2022
Document Title: Electrical Equipment Arrangement Layout For Building |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0107-EL-TR-1484 |  |  | Transmital Date: 11-Oct-2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-EL-PY-0008_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | ساختمان کلید خانه:
2 | نصب کلید و فیوز باکس مربوط به باتری ها در نزدیکی درب خروجی یک مسئله ایمنی و لازم الاجراست.لذا موقعیت فعلی مورد تایید نیست و می بایست به نزدیکی درب اتاق باتری جابه جا گردد. |  | 1401-2294-279715 | 1401-08-03 | بر اساس کامنت آن کارفرمای محترم اعمال گردید و فیوز باکس نزدیک درب خروجی قرار داده شده است.
2-1 | ترانس شماره TR-003 بر روی مسیر ترانشه کابل های برق قرار دارد و لازم است که جابه جا گردد. |  | 1401-2294-279715 | 1401-08-03 | بر اسا نامه شماره 411783 آن کارفرمای محترم دیزل ژنراتور در محل اتاق انبار قرار گرفته است و ترانسهای پروژه همگی در سمت چپ ترانشه موجود نصب شده است.
2-2 | تابلوهایی RCP به سمت چپ درب ورودی کلید خانه اقدام شود |  | 1401-2294-279715 | 1401-08-03 | با توجه به اینکه سمت چپ درب ورودی اشغال شده است، این تابلو در سمت راست درب ورودی قرار داده شده است.
2-3 | ساختمان کنترل:
2-4 | مطابق پاسخ بند1 ساختمان کلید خانه اقدام شود |  | 1401-2294-279715 | 1401-08-03 | بر اساس کامنت آن کارفرمای محترم اعمال گردید و فیوز باکس نزدیک درب خروجی قرار داده شده است.
2-5 | چیدمان باتری های سیستم UPS مورد تایید نیست و دسترسی به باتری ها ردیف دوم امکان ندارد،پیشنهاد میشود استند باتری 2 ردیفه و 3 طبقه نیز از سازندگان استعلام و چیدمان جدید ارائه گردد.همچنین در صورتی که گزینه نمایش داده شده در مدرک به دو بخش 4.5 متری تفکیک و در عرض اتاق جانمایی گردد.گزینه های دیگری را ایجاد می نماید. |  | 1401-2294-279715 | 1401-08-03 | مطابق با آخرین محاسبات انجام شده طول رک باتری 9 متر است که از دو طرف دسترسی به رک پشت امکان پذیر گردیده است.
2-6 | تابلو های توزیع روشنایی اضطراری و نرمال از اتاق UPS به اتاق 101 منتقل شود. |  | 1401-2294-279715 | 1401-08-03 | با توجه به مذاکرات انجام شده با آقای سعادتیان، تابلوی توزیع نرمال حذف گردید و فقط تابلوی اضطراری وجود دارد. لازم به ذکر است این تابلو در جلوی درب ورودی نصب شده است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: H.Mozafari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 25-Oct-22 |  |  |  |  | Date: