## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-W007S-PEDCO-110-EL-PY-0002_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1798 |  |  | Transmital Date: 16-Jan-2023
Document Title: Area Electrical Cable Route & Section Layout - Extension of Binak B/C Manifold |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0110-EL-TR-1798 |  |  | Transmital Date: 16-Jan-2023
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-W007S-PEDCO-110-EL-PY-0002_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | The shown cable route between existing switchgear buidling and control building can be reduced by changing route. It shall be rechecked and modified base on site visit. (For example the cable route can be shown from behind of existing DC charger building.) |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-06796 | 2023-01-25 | مسیر ورود و خروج کابل به سوییچگیر بر اساس داکت بانک و ترنچ های موجود در سوییچگیر در نظر گرفته شده است و سعی بر آن است که از مسیرهای موجود استفاده گردد. لذا به نظر این مسیر نزدیکترین مسیر می باشد.
2 | Section No. 1&2 are indoor but the shown section details has been considered directly buried.!!! It shall be rechecked and modified. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-06796 | 2023-01-25 | اصلاح گردید و سکشن های 1و2 به صورت Indoor و دارای Checker Plate نمایش داده شده است.
3 | It shall be clarify how to fix cable tray in manifold area before sump pump. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-06796 | 2023-01-25 | مطابق با مراجع، به مدرک Typical Power که نحوه نمایش سینی و لدر وجود دارد، اشاره شده است.
4 | The location of PDP01&PDP02 in control building shall be shown. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-06796 | 2023-01-25 | تابلوهای کنترلی در مدرک جانمایی تجهیزات الکتریکی مربوط به منیفولد می بایست نشان داده شود. با این حال این تابلوها نشان داده شده است.
5 | It shall be clarify why the cable trench has been shown all over the existing switchgear building. It shall be checked the existing cable tray/ladder can be used or not? |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-06796 | 2023-01-25 | مسیر کابل اصلاح گردید. مطابق با نقشه بخش ابزاردقیق سینی و لدر جدید نصب خواهد شد و پس از عبور از روی پایپ رک بوسیله سینی و لدر از ترنچ و داکت بانک جهت عبور از عرض جاده استفاده خواهد شد.
6 | A separat table shall be added and electrical equipment shall be described in table. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-06796 | 2023-01-25 | در مدرک جانمایی تجهیزات برق مربوط به منیفولد نشان داده خواهد شد.
7 | The cable list has been shown in section details shall be rechecked and modified for example cable tag no. LP-UPS01-PDP02 shall be deleted in section no. 1. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-06796 | 2023-01-25 | لیست کابل بر اساس مدرک محاسباتی UPS و کامنت کارفرمای محترم با نامه شماره 5214 به روزرسانی خواهد شد. ضمن اینکه کابل مذکور اصلاح گردید.
8 | See attached file for piping comments. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-06796 | 2023-01-25 | اعمال گردید.
9 | See attached file for Civil comments. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-06796 | 2023-01-25 | اعمال گردید.
10 | Complementary comments will be submitted after receiving revised document. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-06796 | 2023-01-25 | اعمال خواهد شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: H.Mozafari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 25-Jan-23 |  |  |  |  | Date: