## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-PY-0008_D01 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1391 |  |  | Transmital Date: 11-Sep-2022
Document Title: Electrical Equipment Arrangement Layout For Switchgear Building of Well Pads |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0106-EL-TR-1391 |  |  | Transmital Date: 11-Sep-2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-PY-0008_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | بند 5 reply sheet،دمای مناسب اتاق باتری به جهت افزایش طول عمر باتری های نیکل کادمیوم 25 درجه سانتیگراد می باشد که معمولا توسط سیستم تهویه مرکزی و یا از طریق نصب کولر اسپلیت تامین می شود،از آنجا که اتاق باتری از نظر طبقه بندی نواحی خطر،Zone 1 محسوب میشود،لذا کلیه تجهیزات درون آن از جمله کولر نیز می بایست مطابق با این Zone تهیه و نصب گردند. |  | 1401-2294-238251 | 1401-07-05 | اقدام مقتضی صورت خواهد گرفت.
2 | محل فیوز باکس مورد تایید نیست،لازم است جانمایی فیوز باکس بر اساس نقطه نظرات این امور بر روی مدرک معماری ساختمان (TR-1370) اصلاح گردد. |  | 1401-2294-238251 | 1401-07-05 | بر اساس نظر کارفرمای محترم در مجاور درب خروجی قرار داده شد.
3 | بند 7 Reply sheet،فاصله 5و1 از طرفین تابلو های برق رعایت نشده است،مقتضی است چیدمان بگونه ایی انجام شودکه فاصله مجاز جهت توسعه آتی رعایت گردد. |  | 1401-2294-238251 | 1401-07-05 | فاصله 1.5 متری از سمت راست تابلوی LV جهت توسعه آینده لحاظ گردید.
4 | پیشنهاد میشود با توجه به محل قرار گیری ترانسفورماتور،تابلوهای MCC جهت تقارن بهتر حدود 2 متر به سمت چپ جابجا گردد و تابلوی VFD در سمت راست تابلو های MCC قرار بگیرد. |  | 1401-2294-238251 | 1401-07-05 | با توجه به اینکه ورودی تابلو LV از دیزل و ترانسفورماتور است که هر دو در یک طرف قرار دارند، ترجیح داده شد که تابلوی LV مطابق با نقطه نظر کارفرما در بند 3 به گونه ای باشد که از یک طرف امکان توسعه وجود داشته باشد. لازم به ذکر است بعد از اینکه سازنده تابلوهای سوییچگیر، VFD و بانک خازنی و DC UPS مشخص گردید، جانمایی نهایی به طور دقیق انجام شود.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: H.Mozafari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 24-Sep-22 |  |  |  |  | Date: