## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-SSGRL-PEDCO-110-IN-DC-0002_D02 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1541 |  |  | Transmital Date: 24 Oct 2022
Document Title: Instrument & Control System Design Criteria |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-1541 |  |  | Transmital Date: 24 Oct 2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-SSGRL-PEDCO-110-IN-DC-0002_D02 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | در خصوص چاههاي داري IRP (به سيستم مربوطه و اينترفيس ها) اشاره شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06119 | 2022-11-07 | توضیحات لازم اضافه شد.
2 | در مورد power supply مربوط به FACP كه در مدرك اشاره شده است با توجه به نهايي نبودن آن و در صورتي كه از نوع تجاري باشد، در اين مدرك و MR مربوطه اصلاحات صورت پذيرد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06119 | 2022-11-07 | مطابق اخرین توافقات تغذیه UPS از نوع تجاری مورد تایید نیست. تغییری در مدرک بوجود نمی آید.
3 | با توجه به اينكه نيازمندي هاي پروژه همچنان نهايي نيست، در صورت اضافه شدن و تغيير در هر مورد در اين مدرك نيز لحاظ شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06119 | 2022-11-07 | در صورت نیاز تغییرات در مدرک اعمال خواهد شد.
4 | ليست workstation ها و furniture در اين مدرك اشاره شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06119 | 2022-11-07 | توضیحات لازم اضافه شد.
5 | با توجه به كامنت شماره 1 در مدرك پيشين و مدرك ESD Level Hierarchy موارد بررسي و اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06119 | 2022-11-07 | با توجه به پاسخ ارائه شده تغییری مدرک بوجود نمی آید.
6 | با توجه به كامنت شماره 12 در مدرك پيشين : اطلاعات مربوط به CC/CP در اين مدرك قابل قبول و استناد نمي باشد. لازم به ذكر است كه در مدرك spec مربوطه نيز اطلاعات جامعي آورده نشده است. اطلاعاتي در مورد Material، نوع نصب، نوع كانكشن و .... براي اين تجهيزات كه قابل استناد براي ديتاشيت ها باشد در نظر گرفته شود. لازم به ذكر است نوع نصب بر اساس سيال Liquid در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06119 | 2022-11-07 | جهت پرهیز از تکرار مطالب لطفا به اطلاعات ارائه شده در مدرک Datasheet رجوع شود. مجموع اطلاعات برای مرحله خرید کفایت میکند. لازم به ذکر است به دلیل کمبود فضا و عدم امکان دسترسی این ادوات ( مطابق مدل ۳ بعدی ارائه شده) علی رقم سرویس خط که مایع میباشد در ساعت ۱۲ نصب میشود.
7 | با توجه به حذف مدرك “Specifications for Control Panels and System Cabinets” document number “BK-GNRAL-PEDCO-000-IN-SP-0011“ از MDR، موارد مربوط به Panels و Wiring در اين بخش به طور كامل اشاره شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06119 | 2022-11-07 | این موارد در Specification ها مربوط به سیستم کنترل، ESD و F&G آورده شده است. مدارک مرجع اصلاح شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 7 Nov 2022 |  |  |  |  | Date: