## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-W007S-PEDCO-110-IN-LD-0001_D01 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1281 |  |  | Transmital Date: 17 Aug 2022
Document Title: Control System Logic Diagram - Extension of Binak B/C Manifold |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-1281 |  |  | Transmital Date: 17 Aug 2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-W007S-PEDCO-110-IN-LD-0001_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مطابق بند 13 شرايط عمومي پيمان في مابين و با توجه به مسئوليتهاي كامل مالي/قراردادي پيمانكار, مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض, كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه شده توسط پيمانكار, اعم از اينكه از سوي كارفرما تاييد شده يا نشده باشد, به عهده پيمانكار فرعي (هيرگان) مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05572 | 2022-08-31 | ملاحظه شد
2 | در صفحه 13 در خصوص آيتم Manual/Auto و لاجيك در نظر گرفته شده شفاف سازي صورت پذيرد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05572 | 2022-08-31 | قابلیت استفاده از مود دستی/ اتومات در pid controller سیستم های کنترل به صورت پیش فرض وجود دارد . در صورتی که مود اتومات برای آن تعریف نشود ، این قابلیت توسط وندور سیستم کنترل disable میشود .
3 | در صفحه 15 در خصوص آيتم ESD شفاف سازي صورت پذيرد با توجه به اينكه مدرك مربوط به لاجيك سيستم كنترل مي باشد، موارد در مدرك مربوطه ارائه شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05572 | 2022-08-31 | نشان دادن سیگنال ESD در این BLOCK DIAGRAM از این جهت صورت گرفته است که روی FACE PLATE مربوطه در مانیتورینگ علت روشن نشدن موتور برای اپراتور روشن باشد. اگر چه این سیگنال به صورت نرم افزاری (سریال) از سیستم کنترل ESD به سیستم کنترل DCS ارسال میشود اما سیگنال ESD مستقیما روی فیدر موتور اثر میگذارد. لازم به ذکر است که سیگنال ESD مورد نظر در مدرک ESD LOGIC DIAGRAM نیز ارائه شده است.
4 | نسخه مدارك پيش نياز ذكر گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05572 | 2022-08-31 | اعمال گردید.
5 | با توجه به نوت شماره 2 و كامنت هاي موجود بر روي PCS I/O List، تمامي موارد (آلارم و نشان دهنده) در مدرك I/O ذكر گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05572 | 2022-08-31 | در حال حاضر این سیگنال ها در I/O LIST ارائه گردیده است ولی از آنجایی که تفکیک سطح نمایش سیگنال های نرم افزاری در مدرک P&ID نمایش داده شده است رفرنس I/O از NOTE مد نظر حذف گردید.
6 | شماره تگ سيگنال روي HMI مشخص شود. موارد XXX قابل قبول نمي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05572 | 2022-08-31 | ملاحظه شد
7 | با توجه به حذف سيگنال Auto Start، در قسمت Legend مربوط به پمپ ها (صفحه 8/15) اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05572 | 2022-08-31 | این LEGEND بصورت عمومی و جامع تهیه شده است و طبق کارکرد سیستم کنترل ، قسمت AUTO زمانی ACTIVE میشود که به پایه مربوطه سیگنال 1 اعمال گردد. در صورتی که طبق P&ID مود اتومات پیش بینی نشده باشد بدیهی است پایه فوق فعال نشده و فقط مود MANUAL وجود خواهد داشت.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 28 Aug 2022 |  |  |  |  | Date: