## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-W028-PEDCO-110-PR-PI-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1867 |  |  | Transmital Date: 2/14/2023
Document Title: P&ID -W028 |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-1867 |  |  | Transmital Date: 2/14/2023
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-W028-PEDCO-110-PR-PI-0001_D05 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | عطف به بند 5 صورتجلسه پیوست نامه 801/2291/444105 مورخ 1401/11/19 لازم است کلاس خط گودال سوخت بعد از فلنج نیز مطابق استاندارد S5L9002-001 در نظر گرفته شود. |  | 1402-2294-27840 | 1402/01/28 | نقشه‌های P&ID فوق بر اساس نقشه‌ی طراحی پایه و شماتیک استاندارد به شماره‌ی S5L9002_001A و همچنین توافقات صورت گرفته با آن کارفرمای محترم (صورتجلسه مورخ 1400/10/19 در خصوص بررسی اطلاعات فرآیندی و مطالعات خوردگی و محاسبه ضخامت )تهیه گردیده‌اند. بر اساس صورتجلسه مذکور مقرر گردید کلاس فشار خط لوله گودال سوخت 150# (API 5L Gr.B PSL2 NACE MR0175/ISO15156) در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است در مدرک PIPING MATERIAL SPECIFICATION به شماره مدرک "BK-SSGRL-PEDCO-110-PI-SP-0001" کلاس خط ورودی به Burn Pit بابر با AN15 در نظر گرفته شده است که معادل API 5L Gr.B PSL2 NACE MR0175/ISO15156 می باشد که مدرک فوق مورد تایید آن کارفرمای محترم قرار گرفته شده است. همچنین بازگشت به بند 1 صورتجلسه مورخ 1401/11/11 در خصوص بروزرسانی مدارک مهندسی سطح الارض مدرک مطالعات خوردگی از جانب آن کارفرمای محترم بوده مورد تایید تلقی گردیده است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: 24/08/2021