## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-W007S-PEDCO-110-IN-PY-0001_D01 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1390 |  |  | Transmital Date: 11 Sep 2022
Document Title:Control Room Layout & Arrangement Drawing - Extension of Binak B/C Manifold |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-1390 |  |  | Transmital Date: 11 Sep 2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-BK-W007S-PEDCO-110-IN-PY-0001_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مطابق بند 13 شرايط عمومي پيمان في مابين و با توجه به مسئوليتهاي كامل مالي/قراردادي پيمانكار, مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض, كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه شده توسط پيمانكار, اعم از اينكه از سوي كارفرما تاييد شده يا نشده باشد, به عهده پيمانكار فرعي (هيرگان) مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05760 | 2022-09-24 | ملاحظه شد
2 | با توجه به كامنت پيشين شماره 2، در صورت تاييد كارفرما، استفاده از ترنچ موجود بلامانع است در غير اين صورت تمهيدات لازم بايد در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05760 | 2022-09-24 | ملاحظه شد
3 | با توجه به عدم در نظر گرفتن مارشالينگ، در صورتي كه ذي نفع اصلي اين امر را تاييد كند از ديد اين مشاركت بلامانع است . |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05760 | 2022-09-24 | ملاحظه شد
4 | در رابطه با آيتم 6، شفاف سازي صورت پذيرد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05760 | 2022-09-24 | آیتم 6 پنل سوئیچینگ برای سبکه داخلی LAN می باشد.
5 | با توجه به بازديدهاي انجام شده اتاق هاي باطري و شاژر 24Vdc در دو اتاق مجزا قراردارند اما در نقشه ارسالي فقط يك اتاق در نظر گرفته شده است. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05760 | 2022-09-24 | اتاق های باطری و شارژر مد نظر ، در این ساختمان موجود نمی باشند و ساختمان مجزا دارند . اتاق باطری موجود این ساختمان با توجه به تغییر کاربری با نام جدید در مدرک درج گردید.
6 | با توجه به اينكه احتمالا فضاي كافي براي قرار دادن باطري هاي هر سه سيستم 110Vac, 110Vdc و 24Vdc جديد در اتاق باطري موجود 110Vdc وجود نخواهد داشت (جانمايي هنوز ارائه نشده است) همچنين مذاكرات شفاهي با كارفرما براي استفاده از باطري و شارژر داخلي براي تغذيه FACP بجاي باطري و شارژر صنعتي، مقتضي است مشاور پيشنهاد خود را در اين خصوص جهت اخذ نظر ذينفع اصلي به صورت نامه ارسال نمايد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05760 | 2022-09-24 | مطابق آخرین توافقات موارد در مدرک اعمال خواهد شد.
7 | با توجه به اينكه در محاسبات 110Vac UPS بار سيستم كنترل موجود ديده شده است امكان استفاده از 24Vdc charger موجود براي تغذيه FACP جديد بررسي گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05760 | 2022-09-24 | مطابق آخرین توافقات موارد تغذیه 24Vdc UPS برای سیستم FACP در نظر گرفته شده است.
8 | پيشنهادات موارد نقشه كشي و نمايش اطلاعات بر فايل پيوست ارائه شده است |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05760 | 2022-09-24 | در مدرک پیوست پاسخ داده شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 24 Sep 2022 |  |  |  |  | Date: