## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0005 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1829 |  |  | Transmital Date:1401/11/08
Document Title:Architectural Drawing For Utility Shelter |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-AR-T-1829 |  |  | Transmital Date: 1401/11/08
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0005 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | بند 1 |  | 1401-2294-464608 | 1401/12/06 | دیچ آب آلوده طبق هماهنگی با بخش سیویل جانمایی وهمچنین دیتیل مربوطه به نقشه ها اضافه گردید.ترنچ های برق و ابزاردقیق با هماهنگی بخش های مربوطه اضافه گردید.
2 | بند2 |  | 1401-2294-464608 | 1401/12/06 | پوشش بدنه از نوع HOT DEEP GALVANIZED CORRUGATED SHEET THK:0.75mm از ارتفاع 3 متری از کف تمام شده قرارگرفت.
3 | بند3 |  | 1401-2294-464608 | 1401/12/06 | با توجه به تغییرات جانمایی دیزل ژنراتور که قبلا طی جلسات مختلف با آن کارفرمای محترم نهایی شده است مقررگردید این تجهیز به مجاورت ساختمان سوییچ گیر(داخل انبار موجود) انتقال یابد.این مهم با توجه به نیازمندیهای مهندسی تفضیلی انجام گردیده است و در صورت نیاز میتواند در قالب فرم های VOR گزارش گردد.
4 | بند4 |  | 1401-2294-464608 | 1401/12/06 | فضای تعمیراتی باتوجه به نیازمهندسی تفضیلی و داده های دریافتی از فروشندگان در نظرگرفته شده است و در صورت هرگونه تغییر در ابعاد و جانمایی بر اساس داده های نهایی فروشندگان مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.
5 | بند5 |  | 1401-2294-464608 | 1401/12/06 | بر اساس آخرین تغییرات در جانمایی تجهیزات تغییراتی صورت گرفت و اعمال گردید.
6 | بند6 |  | 1401-2294-464608 | 1401/12/06 | جرثقیل با ویژگی کنترل دستی با ظرفیت 2 تن جایگزین گردید.
7 | بند7 |  | 1401-2294-464608 | 1401/12/06 | ارتفاع شلتر به میزان 1470 میلی متر به دلیل تبدیل به جرثقیل اضافه گردید.
8 | بند8 |  | 1401-2294-464608 | 1401/12/06 | توسعه کف سازی سایبان در هر طرف از شلتر اصلاح شد.
9 | بند9 |  | 1401-2294-464608 | 1401/12/06 | دیچ آب آلوده طبق هماهنگی با بخش سیویل جانمایی وهمچنین دیتیل مربوطه به نقشه ها اضافه گردید.ترنچ های برق و ابزاردقیق با هماهنگی بخش های مربوطه اضافه گردید.
10 | بند10 |  | 1401-2294-464608 | 1401/12/06 | دیتیل مربوط به گاتر و فلاشینگ به صورت کامل اضافه شد.
11 | بند11 |  | 1401-2294-464608 | 1401/12/06 | . دیتیل کفسازی بازنگری و اصلاح گردید .در مورد کامنت اعلام مشخصه بتن که به صورت عیاری مورد تایید نیست به استحضار میرساند مطابق مشخصه فنی بتن که در لیست ارجاعات مدرک .اضافه شده است درنظر گرفته شود و پیمانکار براساس همان استاندارد بتن ریزی کند مطابق استاندارد پیوینگ دال ها براساس مقدار تحمل بار به سه دسته تقسیم میشوند:سبک نیمه سنگین و سنگین. در این سایبان که برای دو پکیج هوا و نیتروژن طراحی شده است وزن قطعات جز دسته سبک میباشد و بدین منظور جهت اطمینان از دال بتنی با ظرفیت متوسط استفاده شده است. در ضمن هیچ تردد ماشین آلات در زیر این شلتر صورت نمیگیرد.
12 | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
13
19 | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
20 | Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
21
22 | Date: |  |  |  |  | Date:
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Legend
Signature