## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-W035-PEDCO-110-CV-PY-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No. : BK-HD-PEDCO-T-1734 |  |  | Transmital Date: 28-DEC-2022
Document Title: GENERAL CIVIL LAYOUT-W035 |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-CV-T-1734 |  |  | Transmital Date: 28-DEC-2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-W035-PEDCO-110-CV-PY-0001-D04 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 |  |  | 01/2294/467249 | 1401/12/07 | اعمال شد.
2 |  |  | 01/2294/467249 | 1401/12/07 | طرح مدیریت پسماند بر اساس نامه پیوست تایید شده و مشخصات کلیه اجزا (ابعاد و پوشش و ...) بر آن اساس طراحی شده است.
3 |  |  | 01/2294/467249 | 1401/12/07 | بر اساس توافقات کد تمام شده روی بتن محوطه 29.05 در نظر گرفته شده است.
4 |  |  | 01/2294/467249 | 1401/12/07 | اصلاح شد.
5 |  |  | 01/2294/467249 | 1401/12/07 | اعمال شد.
6 |  |  | 01/2294/467249 | 1401/12/07 | اگر تراز کف گودال سوخت 28.5 متر در نظر گرفته شود، با احتساب عمق 4 متری آن، تراز روی دیواره 32.5 متر به دست می آید. با توجه به اینکه طبق اسناد پیمان تراز لوکیشن 29 متر است، لاجرم با فرض اینکه تراز کف گودال سوخت 28.5 متر باشد، تامین شیب 1 درصد منفی امکان پذیر نیست.
7 |  |  | 01/2294/467249 | 1401/12/07 | اعمال شد.
8 |  |  | 01/2294/467249 | 1401/12/07 | خودروهای سنگین جهت گردش از محوطه لوکیشن استفاده می کنند. ضمن آنکه طراحی جاده دسترسی بر اساس اسناد پیمان انجام شده است.
9 |  |  | 01/2294/467249 | 1401/12/07 | جانمایی، تعداد و ابعاد آبروها و هم چنین محاسبات مربوط به کفایت آبروها بر اساس حوضه بندی های منطقه، پیشتر در گزارش هیدرولوژی مورد تایید کارفرمای محترم قرار گرفته است. در مورد کیلومتر عنوان شده همانطور که در نقشه نشان داده شده در فاصله کمتر از 90 متر از آن یک دستگاه کالورت با 2 دهانه 4 متر در نظر گرفته شده است. جریان اندک آبهای سطحی از طریق قنوهای کناری به آبرو کیلومتر 825+0 هدایت و تخلیه می گردد. در کیلومتر 075+1 نیز یک دستگاه کالورت در نظر گرفته شده است.
10 |  |  | 01/2294/467249 | 1401/12/07 | اعمال شد.
11 |  |  | 01/2294/467249 | 1401/12/07 | تغییراتی اندک و جزئی به دلیل انطباق حداکثری با توپوگرافی، تدقیق محل کالورتها و بهینه سازی احجام خاکی در محور و تراز راه اعمال شده است. از این بابت کلیه تبعات فنی و مالی مورد پذیرش پیمانکار بوده و هیچ ادعایی در این خصوص ندارد.
12 |  |  | 01/2294/467249 | 1401/12/07 | مورد قبول است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: