## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0003_D01 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1663 |  |  | Transmital Date: 6 Dec 2022
Document Title: Data Sheets For Level Gauges |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR- 1663 |  |  | Transmital Date: 6 Dec 2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0003_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | تعداد ادوات ابزاردقيق ارائه شده با آخرين مدرك Index همخواني ندارد. موارد مجددا بررسي و همسان سازي بين مدارك در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06448 | 2022-12-19 | اصلاح گردید
2 | LG-2111A/B امكان همپوشاني تمامي سطح مخزن را ندارد. موارد مطابق با spec در اين خصوص اصلاح شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06448 | 2022-12-19 | اصلاح گردید
3 | با توجه به اينكه مقدار C-C بر روي مدارك مكانيك تاثير مي گذارد و در اينجا hold نظر وندور مي باشد، مطابق با spec و استاندارد IPS نهايي گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06448 | 2022-12-19 | مطابقه آخرین مدارک بخش مکانیک نهایی سازی خواهد شد
4 | در خصوص ديتاشيت float، موارد در spec مربوطه وجود ندارد. Spec مربوطه اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06448 | 2022-12-19 | تمام اطلاعات مورد نیاز برای خرید در این مدرک گنجانده می شود
5 | با توجه به نوت شماره 1 در مدرك hook-up براي float، آيتم شماره 29 در اين مدرك شفاف سازي گردد. آيتم 29 دقيق و كامل مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06448 | 2022-12-19 | بدلیل آنکه مخزن اتمسفریک می باشد شیر پایپینگ برای نصب حذف شد، اتصال فلنج برای نصب ماسوره اضافه شد
6 | Process connection براي Float ها مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06448 | 2022-12-19 | اصلاح گردید
7 | اطلاعات مربوط به Rod براي float، درج گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06448 | 2022-12-19 | نوت اضافه شد
8 | فيلدهاي ديتاشيت براي float، تكميل شود و حداقل موارد زير در نظر گرفته شود: Measuring range Accuracy sensivity Float material Measuring wire/Material |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06448 | 2022-12-19 | اصلاحات در بخش GENERAL FEATURES صفحه 7 انجام شد
9 | Visible Length كليه LG هامطابق با آخرين نسخه P&ID بازبيني و اصلاح گردد (به عنوان مثال LG-2111A/B و LG-2281 ).عواقب هرگونه عدم تطابق داده ها در طراحي ،خريد و اجرا برعهده پيمانكار است |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06448 | 2022-12-19 | اعمال گردید
10 | Density كليه LG هامطابق با آخرين نسخه پارامترهاي فرايندي بازبيني و اصلاح گردد (به عنوان مثال LG-2201 و LG-2211 ).عواقب هرگونه عدم تطابق داده ها در طراحي ،خريد و اجرا برعهده پيمانكار است |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06448 | 2022-12-19 | اعمال گردید
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 19 Dec 2022 |  |  |  |  | Date: