## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-EL-PY-0004_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0950 |  |  | Transmital Date: 15-May-2022
Document Title: Lighting & Small Power Layout For Building & Shelter |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-EL-TR-0950 |  |  | Transmital Date: 15-May-2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-EL-PY-0004_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | با توجه به اینکه مدرک محاسبات روشنایی واحد تراکم گاز (مدرک پیش نیاز این مدرک)هنوز تایید و نهایی نشده است،مقتضی است، پس از تایید نهایی مدرک محاسبات نسبت به بروز رسانی این مدرک اقدام شود. |  | 01-2294-94635 | 1401-03-20 | این مدرک براساس آخرین ویرایش مدرک محاسبات اصلاح گردید در صورت هر گونه تغییر مجدد این مدرک ویرایش خواهد شد.
2 | با توجه به تغییر معماری ساختمان کنترل،نقشه می بایست بر این اساس اصلاح گردد. |  | 01-2294-94635 | 1401-03-20 | این مدرک مطابق با آخرین ویرایش مدرک معماری (ترنسمیتال 1811) ویرایش گردید.
3 | جهت اتاق باتری ساختمان کنترل اگزوز فن ضد انفجار نمایش داده شود. |  | 01-2294-94635 | 1401-03-20 | فن ضد انفجار مربوط به مدرک HVAC می باشد که در مدرک مربوطه نشان داده خواهد شد. شایان ذکر است در مدرک تک خطی DC شارژر و UPS مربوط به اتاق باتری، ارتباط سیستم HVAC و F&G با فن ضدانجار ذکر شده است.
4 | در محوطه ترانسها یک عدد پریز سه فاز 25 و یا 32 آمپرجهت مصارف عمومی از جمله دستگاه تصفیه روغن ترانس اضافه گردد.تغذیه آن از تابلو روشنایی کلید خانه تامین گردد. |  | 01-2294-94635 | 1401-03-20 | اعمال گردید.
5 | برای اتاق بانک خازنی به جهت روشنایی پشت تابلو ها تعداد چراغ ها به 4 عدد افزایش یابد،این موضوع در مدرک محاسبات اعمال و نتیجه آن در .محاسبات گزارش شود. |  | 01-2294-94635 | 1401-03-20 | اعمال گردید.
6 | استفاده ار کابل بدون آرمر جهت سیستم روشنایی فقط در صورتیکه نحوه نصب آن بر روی سینی کابل در پوش دار و یا کاندوییت فلزی باشد ،مجاز است. |  | 01-2294-94635 | 1401-03-20 | کابهای روشنایی درون کاندوئیت استفاده خواهد شد. در نتیجه نیاز به درنظر گرفتن آرمور نمی باشد.
7 | با توجه به اینکه اغلب پروژه های مناطق نفت خیز جهت سیستم روشنایی زیر شلتر ها از لامپ 250 وات استفاده میشود،مقتضی است،لامپ های 150 واتی حذف و محاسبات بر اساس لامپ 250وات انجام شود. |  | 01-2294-94635 | 1401-03-20 | محاسبات بر اساس لامپهای 250 واتی انجام شده است.
8 | پریز های سه فاز شلتر کمپرسور ها از انتها شلتر به وسط آن جابه جاگردد.بطوریکه فاصله کمپرسور ها تا پریز ها یکسان باشد. |  | 01-2294-94635 | 1401-03-20 | پریز های محوطه و شلتر ها در نقشه جانمایی Area Lighting & Small Power Layout نمایش و منویات مورد نظر کارفرما لحاظ شده است.
9 | کابل های مربوط به مناطق HAZARD از جمله اتاق باتری و شلتر کمپرسور های گازی میبایست از نوع MICC و یا نوع ضد حریق (fire resistance )در نظر گرفته شوند. |  | 01-2294-94635 | 1401-03-20 | کابل های مذکور درون کاندوئیت قرار میگیرد؛ لذا نیاز به در نظر گرفتن کابل های MICC نمیباشد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: Gh.Saadatian | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 28-May-22 |  |  |  |  | Date: