## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-W007S-PEDCO-110-IN-TB-0002_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1972 |  |  | Transmital Date: 25 Mar 2023
Document Title:TBE/TBA For ESD System - Extension of Binak B/C Manifold |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR- 1972 |  |  | Transmital Date: 25 Mar 2023
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-W007S-PEDCO-110-IN-TB-0002_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | لازم است سیستمهای کنترل و ESD ضمن استقلال از دو برند متفاوت باشند. |  | 02/2294/34483 | 1402/02/04 | مطابق استاندارد لازم است سیستمهای کنترل و ایمنی از دو تیپ مختلف ( حتی با برند مشترک) باشند.در این راستا،‌ با توجه به اینکه بسیاری از سازندگان ایران تنها یک تیب مورد قبول AVL دارند ُ نظر کارفرمای محترم در مورد برند های متفاوت در آپشنهای ارائه شده در نظر گرفته شده است.
2 | لازم است تمامی سازندگان و برندهای پیشنهادی در لیست سازندگان مجاز وزارت نفت باشند. |  | 02/2294/34483 | 1402/02/04 | مطابق نظرکارفرمای محترم اصلاح گردید.
2-1 | شرکت پتسا صنعت در AVL مشاهده نگردید. |  | 02/2294/34483 | 1402/02/04 | این شرکت از لیست سازندگان معرفی شده حذف گردید.
2-2 | شرکت سابتک کیش ُ فقط برای محصولات ماژولهای I/O و برد الکترونیکی در AVL معرفی شده است. |  | 02/2294/34483 | 1402/02/04 | برد الکترونیک safe universal مدل V-PAS V3-SM-200-100 مطابق تاییدیه سازنده ، معادل کنترلر مورد نیاز برای سیستم DCS میباشد. شرکت های تامین کننده سیستم از قطهات مجاز شرکت سابتک در سسیستم خود استفاده کرده اند.
3 | سیستم کنترل High Available و سیستمهای ESD ُ High Available , SIL3 در نظر گرفته شوند. رله های موجود در سیستم ESD ، SIL3 در نظر گرفته شوند. |  | 02/2294/34483 | 1402/02/04 | نظرکارفرمای محترم لحاظ گردیده است .
4 | Work Station هاصنعتی و به روز در نظر گرفته شود. |  | 02/2294/34483 | 1402/02/04 | نظرکارفرمای محترم لحاظ گردیده است .
5 | لایسنس های اوریجینال ارايه گردد |  | 02/2294/34483 | 1402/02/04 | نظرکارفرمای محترم لحاظ گردیده است .
6 | تطابق بین مدارک TBEو Specهای تایید شده ی پروژه و استاندارد برقرار باشد. |  | 02/2294/34483 | 1402/02/04 | نظرکارفرمای محترم لحاظ گردیده است .
7 | جهت تمام سیگنالهای آنالوگ بریر ها Exia وHART Support در نظرگرفته شود. |  | 02/2294/34483 | 1402/02/04 | نظرکارفرمای محترم لحاظ گردیده است .
8 | Start up & commissioning & 2 years Spare درنظر گرفته شود. |  | 02/2294/34483 | 1402/02/04 | نظرکارفرمای محترم لحاظ گردیده است . سطر Start-up & commissioning در ردیف S5-1 و سطر 2 years در ردیف S5-2 لحاظ شده است.
10 | آموزش مطابق Spec تایید شده و استاندارد در نظر گرفته شود. |  | 02/2294/34483 | 1402/02/04 | نظرکارفرمای محترم لحاظ گردیده است .
11 | قبل از معرفی سازنده منتخب لازم است توانمندیهای آن مورد ارزیابی قرار گیرد. |  | 02/2294/34483 | 1402/02/04 | نظرکارفرمای محترم لحاظ گردیده است .
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari P.hajisadeghi | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 5 Apr 2023 |  |  |  |  | Date: