## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0010_D02 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1335 |  |  | Transmital Date: 28 Aug 2022
Document Title: Data Sheets For ON/OFF & Shutdown Valves |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-1335 |  |  | Transmital Date: 28 Aug 2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0010_D02 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مطابق بند 13 شرايط عمومي پيمان في مابين و با توجه به مسئوليتهاي كامل مالي/قراردادي پيمانكار, مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض, كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه شده توسط پيمانكار, اعم از اينكه از سوي كارفرما تاييد شده يا نشده باشد, به عهده پيمانكار فرعي (هيرگان) مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05700 | 2022-09-14 | ملاحظه گردید.
2 | مورد زير مطابق spec در مدرك اصلاح شود: "The actuators shall be powered by instrument air supply. The actuators shall be sized in accordance with the maximum pressure drop specified in the data sheets and the minimum header pressure of 3 bar (g). The actuators shall be able to operate at the maximum air pressure 10 (barg) and shall be tested at 1.5 times of the maximum air supply." |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05700 | 2022-09-14 | نوت مربوطه در مدرک ارائه گردید.
3 | بازگشت به كامنت شماره دو مدرك قبل، متريال Trim مطابق PMS مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05700 | 2022-09-14 | مدرک مطابق آخرین نسخه مدرک pms ارائه گردیده است.
4 | بازگشت به كامنت شماره 5 مدرك پيشين، Valve stem extension بررسي و بعنوان يك آيتم در نظر گرفته شود و به صورت واضح شفاف سازي گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05700 | 2022-09-14 | در نوت 20 دیده شده است.
5 | در ديتاشيت ها بايستي به استاندارد API 6A اشاره گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05700 | 2022-09-14 | مدرک مطابق آخرین نسخه مدرک pms ارائه گردیده است. موارد مدنظر کارفرمای محترم در صورت نیاز در تخصیص کلاس مدرک pms در نظر گرفته شده است.
6 | براي شيرهاي مذكور در ديتاشيت بايستي اشاره گردد كه متريال بر اساس Material Class EE مطابق API 6A مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05700 | 2022-09-14 | مدرک مطابق آخرین نسخه مدرک pms ارائه گردیده است. موارد مدنظر کارفرمای محترم در صورت نیاز در تخصیص کلاس مدرک pms در نظر گرفته شده است.
7 | ميزان DIFFERENTIAL PRESSURE مي بايست مورد بازنگري قرار گيرد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04430 | 2022-05-25 | اصلاح گردید.
8 | ميزان MAX PRESS./TEMP بصورت مشخص در برگه داده فني لحاظ گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04430 | 2022-05-25 | اصلاح گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 13 sep 2022 |  |  |  |  | Date: