## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-W007S-PEDCO-110-EL-SL-0003-D02 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1949 |  |  | Transmital Date: 11-Mar-2023
Document Title: DC Charger Single Line Diagram - Extension of Binak B/C Manifold |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0112-EL-TR-1949 |  |  | Transmital Date: 11-Mar-2023
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-W007S-PEDCO-110-EL-SL-0003-D02 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | This document shall be revised after finalizing or minor comments on DC charger calculation. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-03698 | 2022-09-21 | مدرک محاسباتی DC Charger بر اساس بارهای اعلامی بخش ابزاردقیق ویرایش شده است. همچنین فیدرهای این مدرک مطابق با فیدرهای لیست بار ابزادرقیق می باشد. در صورت هرگونه نغییر در مدرک محاسباتی، این مدرک بازنگری خواهد شد. |  |  | See below item 4.
2 | This documents shall be revised after site visit and NISOC confirmation, in terms of whether the DC UPS is industrial or commercial. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-03698 | 2022-09-21 | پیرو بازدید به عمل آمده مورخ 1401/06/08 از کلاستر بینک، اتاق سیستم 24 VDC در محل ساختمان موجود در نظر گرفته شد. بر این اساس شارژرهای سیستم F&G محاسبه گردیده است. در صورت نیاز از پیشنهادات سازندگان استفاده خواهد شد. |  |  | Closed.
3 | Symbol of MCCB shall be modified on all pages (shall be considered thermal/magnet adjustable). Meanwhile the symbol of MCB on page 6 shall be modified. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-03698 | 2022-09-21 | اعمال گردید. |  |  | Noted and Closed.
4 | The body of panel shall be earthed by 70mm² instead of 35mm². |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-05736 | 2022-09-21 | اعمال گردید. |  |  | Noted and Closed.
5 | According to NISOC letter No. 01/2294/31452 date 1401/01/30 (Response to Tr-737), this document shall be revised base on comments on DC charger calculation. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-05736 | 2022-09-21 | بر اساس صورتجلسه مورخ 1401/08/25 مقرر شد DC Charger موجود حذف و جایگزین آن DC Charger جدید (برای FACP) به همراه یک کیلووات بارهای کنترلی موجود در نظر گرفته شود. ولی مطابق با نامه شماره 412545، این موضوع کان لم یکن اعلام گردید و مطابق با روند گذشته، دستگاه AC UPS 110 V به همراه مبدل AC به DC در نظر گرفته شود. همچنین شارژر 24 ولت هم برای مصارف FACP خواهد بود. لازم به ذکر است مدرک لیست بار ابزاردقیق با ترنسمیتال شماره 1899 برای آن کارفرمای محترم ارسال شده که ملاک انجام محاسبات و بروزرسانی می باشد. |  |  | Noted and Closed.
6 | Regarding to available options for feeding FACP such as internal battery and charger or using existing charger, this document shall not be reissued till finalizing best scenario by instrument. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-05736 | 2022-09-21 |  |  |  | Noted and Closed.
7 | It shall be clarify why a separate DP has been considered for outgoing feeders. It shall be modified base on previous revision. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-07214 | 2023-03-15 | با توجه به وجود تعدادی فیدر بر روی تابلوی شارژر، و فاصله زیاد از اتاق UPS تا پنل های مارشالینگ در ساختمان کنترل، برای یکپارچگی در طراحی با ایستگاه، یک تابلوی DP در اتاق کنترل نصب خواهد شد که دو کابل یکی به صورت اصلی و یکی به صورت ریداندانت در نظر گرفته شده است که تابلوی DP را تغذیه می کند. در داخل تابلوی DP نیز برای هر فیدر خروجی یکی به صورت اصلی و یکی به صورت ریداندانت می باشد. که همه این موارد در مدرک دیاگرام تک خطی نمایش داده شده می شود.
8 | FACP rated power shall be modified as per instrument power consumption list in worst case (Total Power Consumption for 5 Min Back Up Time (Kw)). Meanwhile spare feeder shall be modified base on used feeders. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-07214 | 2023-03-15 | لیست بار ایزاردقیق در نظر گرفته شده برای انجام محاسبات، ترنسمیتال 1899 این بخش است که ملاک سایزینگ بخش برق می باشد. در صورت هر گونه تغییر در مدارک ابزاردقیق این مدرک ویرایش خواهد شد. همچنین سازنده موظف است آخرین مدارک محاسباتی را جهت خرید مد نظر قرار دهد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: H.Mozafari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 15-Mar-22 |  |  |  |  | Date: