## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0002 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1318 |  |  | Transmital Date:8/27/2022
Document Title: Architectural Detail Drawing For Extension of Existing Elect. Building |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-AR-T-1318 |  |  | Transmital Date:8/27/2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0002_D02 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | Comment A1 |  | 1401-2290-224113 | 1401/06/23 | پیمانکار هیچگونه ادعای مالی/زمانی در این خصوص ندارد. نامه ترک ادعا ارسال شده است.
2 | Comment A2 |  | 1401-2290-224113 | 1401/06/23 | این ساختمان در محدوده وضع موجود می باشد و اطلاعات مورد درخواست از مدارک As-Built پلنت موجود برداشت و در نقشه ها اعمال گردید. لذا این پیمانکار هیچگونه دخل و تصرفی در این زمینه در طرح موجود ندارد.
3 | Comment A3 |  | 1401-2290-224113 | 1401/06/23 | جدول FINISH.SCH در شیت 09 وجود دارد و اطلاعات اصلاح و تکمیل گردید.
4 | Comment A4 |  | 1401-2290-224113 | 1401/06/23 | اعمال گردید
5 | Comment A5 |  | 1401-2290-224113 | 1401/06/23 | فضای مذکور بزرگتر از مقدار عنوان شده در کامنت و به مقدار 4.5x6.8 بنا بر الزامات مورد نیاز در نظر گرفته شده است.
6 | Comment A6 |  | 1401-2290-224113 | 1401/06/23 | اعمال گردید
7 | Comment A7 |  | 1401-2290-224113 | 1401/06/23 | افزایش مساحت مورد نیاز برای این دو اتاق بر اساس طراحی بخش برق و ایمنی پیش بینی شده است. ابعاد مورد نیاز گروه های مهندسی فوق پس از برگزاری جلسات هملهنگی با آن کارفرمای محترم منتج شده است.
8 | Comment A8 |  | 1401-2290-224113 | 1401/06/23 | ساختمان شماره 100 CAPACITOR BANK، ضد انفجار بوده و دیوار های بتنی دارد که البته مقدار دقیق آن پس از طراحی سازه ای مشخص می شود. در صورتی که ساختمان شماره 101 CO2 ROOM دارای دیوارهای آجری است که ضخامت آن 35 سانتیمتر می باشد.
9 | Comment A9 |  | 1401-2290-224113 | 1401/06/23 | رمپ ها و پلکان بر اساس شرایط دسترسی و موقعیت ساختمان موجود و همچنین کمترین فضای اشغالی، طراحی شده است. در صورتیکه آن کارفرمای محترم نظر خاصی در این خصوص دارد می توان در جلسه مشترکی موضوع بررسی گردد.
10 | Comment A10 |  | 1401-2290-224113 | 1401/06/23 | این دیتیل مربوط به لوله های اب باران و اتصال آن می باشد که در بالای شماره دیتیل عنوان آن ذکر گردیده است.
11 | Comment B1 |  | 1401-2290-224113 | 1401/06/23 | محل جدید در نظر گرفته شده برای ترانس ها خارج از فضای ترنچ های کابل برق موجود است.
12 | Comment B2 |  | 1401-2290-224113 | 1401/06/23 | ارتفاع اتاق ترانس در پایین ترین نقطه به 3.6 متر افزایش یافت که کافی به نظر می رسد.
13 | Comment B3 |  | 1401-2290-224113 | 1401/06/23 | مطابق با نقطه نظرات پیشین دریافتی مبنی بر تغییر موقعیت درب ورودی اتاق بانک خازنی ، موقعیت کنونی به سمت شرق اتاق و منطقه ایمن از لحاظ ایمنی منتقل گردیده است که با توجه به وجوه دردسترس جانمایی درب ( شمال و شرق اتاق) ایمن ترین موقعیت برای ورود و جابجایی تجهیزات می باشد.
14 | Comment C1 |  | 1401-2290-224113 | 1401/06/23 | نقشه های مربوط به سیستم تهویه در حال بروز رسانی می باشد و به محض دریافت دیتایل های مربوطه در بازبینی بعدی اعمال می گردد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: