## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0013_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1178 |  |  | Transmital Date: 23 Jul 2022
Document Title: Data Sheets For Orifice Plate/Restriction Orifice |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-1178 |  |  | Transmital Date: 23 Jul 2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0013_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
Instrument Comment
1 | مطابق بند 13 شرايط عمومي پيمان في مابين و با توجه به مسئوليتهاي كامل مالي/قراردادي پيمانكار, مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض, كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه شده توسط پيمانكار, اعم از اينكه از سوي كارفرما تاييد شده يا نشده باشد, به عهده پيمانكار فرعي (هيرگان) مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05365 | 2022-08-06 | ملاحظه گردید.
2 | شماتيك با استفاده از نتايج به دست آمده از جلسات HAZID/HAZOP/SIL مجددا بررسي و اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05365 | 2022-08-06 | موردی در گزارش های HAZID/HAZOP/SIL پیدا نشد و شماتیک این تجهیزات مطابق مدارک سازنده مربوطه میباشد.
3 | در قسمت اطلاعات پايپينگ، Corossion Allowance در نظر گرفته شود |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05365 | 2022-08-06 | مطابق نظر کارفرمای محترم اعمال شد.
4 | موارد HOLD مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05365 | 2022-08-06 | پس از دریافت اطلاعات سازنده نهایی پکیج نمزدا، بروز رسانی خواهد شد.
5 | Title مدرك اصلاح شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05365 | 2022-08-06 | اصلاح شد.
6 | PURCHASING DATA به will be finalized later نهايي گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05365 | 2022-08-06 | مطابق نظر کارفرمای محترم اعمال شد.
7 | آيتم 21 براي RO در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05365 | 2022-08-06 | مطابق نظر کارفرمای محترم اعمال شد.
8 | لزوم استفاده از vent/Drain بررسي و در ديتاشيت درج گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05365 | 2022-08-06 | با توجه به مدرک Spec. For Instrumentation بند 9.1.1 مورد نیاز نمیباشد.
Process Comment
9 | اين شركت نقطه نظرات خود را در تاريخ 6-7-2022 بروي محاسبات اورفيس ها ارسال نموده با اين وجود مدرك فوق بدون اعمال نقطه نظرات پس از گذشت 17 روز از دريافت نقطه نظرات در تاريخ 23-7-2022 ارسال شده است كه منجر به ايجاد دوباره كاري و رفت و آمد غير قابل توجيه مي گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05365 | 2022-08-06 | ویرایش D02 مدرک Calculation Note For Flow Element Sizing متعاقبا ارسال می گردد.
10 | با توجه به بند فوق لازم است تمامي نقطه نظرات بر مدرك محاسبات عينا در اين مدرك نيز اعمال گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05365 | 2022-08-06 | کامنت های آن کارفرما بر روی مدرک Calculation Note For Flow Element Sizing اعمال و یا پاسخ داده شده است.
11 | عبارت SP gravity و نحوه محاسبه آن در مايعات و گازها متفاوت بوده و لازم است جهت رفع هر گونه ابهام براي سازنده ستون مربوطه حذف گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05365 | 2022-08-06 | اصلاح گردید.
12 | اطلاعات فرايندي براي تمامي ادوات مجددا مورد بررسي قرار گيرد به عنوان نمونه فشار طراحي براي RO-2134 A/B/C 22 بار نسبي بوده كه عدد 60 بار نسبي قيد شده است. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05365 | 2022-08-06 | اصلاح گردید.
13 | اطلاعات فرايندي براي تمامي ادوات مجددا مورد بررسي قرار گيرد به عنوان نمونه اختلاف فشار مورد نياز براي تمامي RO ها عدد 0.25 بار ذكر شده كه مقدار مورد نياز فاصله دارد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05365 | 2022-08-06 | اصلاح گردید.
14 | اطلاعات فرايندي براي تمامي ادوات مجددا مورد بررسي قرار گيرد به عنوان نمونه فشار طراحي براي RO-2131 A/B/C 22 بار نسبي بوده كه عدد 60 بار نسبي قيد شده است. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05365 | 2022-08-06 | اصلاح گردید.
15 | اطلاعات فرايندي براي تمامي ادوات مجددا مورد بررسي قرار گيرد به عنوان نمونه فشار ورودي براي FE-2101و FE-2102 تصحيح گردد |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05365 | 2022-08-06 | اصلاح گردید.
16 | اطلاعات فرايندي براي تمامي ادوات مجددا مورد بررسي قرار گيرد به عنوان نمونه سيال RO-2144 گاز معرفي شده است . |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05365 | 2022-08-06 | اصلاح گردید.
17 | قطر سوراخ اورفيس براي RO-2144/2131 حد.د 1.9 ميليمتر محاسبه شده، لازم است در اين خصوص پيشنهاد سازنده و محدوديت هاي استانداردي نيز در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05365 | 2022-08-06 | پس از دریافت اطلاعات سازنده نهایی، بروز رسانی خواهد شد.
18 | ستون Phase و Fluid مشابه هم تكميل شده كه لازم است اصلاحات لازم صورت پذيرد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05365 | 2022-08-06 | اصلاح گردید.
Piping Comment
19 | نقطه نظرات بخش پايپينگ به پيوست آمده است. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05365 | 2022-08-06 | نقطه نظرات کارفرمای محترم در مدرک اعمال گردید.
20
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 6 Aug 2022 |  |  |  |  | Date: