## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-PPL-PEDCO-320-IN-DT-0006_D01 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1503 |  |  | Transmital Date: 17 Oct 2022
Document Title: Data Sheets For ON/OFF & Shutdown Valves |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-1503 |  |  | Transmital Date: 17 Oct 2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-PPL-PEDCO-320-IN-DT-0006_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | اين مدرك با مدرك پيش نياز مانند Index تناقض دارد. موارد مجددا بررسي و در اين مدرك اعمال گردد. همسان سازي بين مدارك صورت پذيرد. براي مثال به كامنت شماره 2 ارجاع داده شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06055 | 2022-11-01 | تگهای اصلی تناقض ندارد و اطلاعات مربوط به SOLENOID و LIMIT SWITCH در سطرهای 38 و 75 آورده شده است
2 | در خصوص مورد BALANCED / UNBALANCED تمامي شيرها Balanced در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06055 | 2022-11-01 | اعمال گردید
3 | سطر 31، آيتم هاي FL و XT شفاف سازي صورت پذيرد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06055 | 2022-11-01 | XT=TERMINAL PRESSURE DROP VATIO FL=PRESSURE RECOVERY FACTOR سطر 31 در صورت نیاز در حالتهای مذکور توسط مشخص می شودVENDOR
4 | با توجه به اينكه مدرك Area Classification بصورت نهايي نمي باشد اظهار نظر در اين خصوص امكان پذير نمي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06055 | 2022-11-01 | مدرک با توجه به آخرین نسخه مدارک پیش نیاز تهیه گردید.
5 | SCHEDULE درج گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06055 | 2022-11-01 | اعمال گردید
6 | برای ESDV-3202 دبی جرمی درج نشده است. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06055 | 2022-11-01 | اعمال گردید
7 | ميزان Corrosion Allowance بر اساس مدرك PMS بايستي در تمامي ديتاشيت ها مشخص گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06055 | 2022-11-01 | اعمال گردید
8 | متريال DISK/ SEAT MATERIAL اصلاح گردد RPTFE |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06055 | 2022-11-01 | اعمال گردید
9 | متريال STEM MATERIAL اصلاح گردد: SS316 |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06055 | 2022-11-01 | طبق مدرک SPECIFICATION FOR ON OFF SHOUTDOWN VALVES 11/3 در نظر گرفته شده است
10 | در بند 11 تمامي ديتاشيت ها در قسمت Pipeline Insulation عنوان شده است Painted .پيشنهاد مي شود براي خطوط كربن استيل مطابق مدرك رنگ Pipingپروژه باشد و مدرك رنگ پروژه نيز در ليست ريفرنس مدارك اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06055 | 2022-11-01 | در مدرک در قالب نوت ارائه گردید و در لیست مراجع اضافه گردید.
11
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 31 Oct 2022 |  |  |  |  | Date: