## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-PY-0001_D02 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1703 |  |  | Transmital Date: 17-Dec-2022
Document Title: Control Room Layout & Arrangement Drawing |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-1703 |  |  | Transmital Date: 17-Dec-2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-PY-0001_D02 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | با توجه به كامنت اساسي بر روي پنل كنترلي پكيج كمپرسور گازي، ايستگاه تقويت فشار گاز، تاييد ذي نفع اصلي در اين خصوص گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06593 | 2023-01-01 | با توجه به آخرین توافقات صورت گرفته مدرک اصلاح شده است.
2 | محل قرار گيري تابلوي FACP مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06593 | 2023-01-01 | نظر کارفرمای محترم اعمال گردید
3 | وجود ديوار بين work station ها و پنل هاي كنترلي بررسي و اعلام گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06593 | 2023-01-01 | با توجه به اینکه از ساختمان کنترل موجود برای نصب پنل های کنترلی و WORK STATION استفاده شده بین پنل های کنترلی دیوار در نظر گرفته شده است.
4 | با توجه به نهايي نبودن تعداد I/O پنل هاي كنترلي، ابعاد آن نهايي خواهد شد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06593 | 2023-01-01 | با توجه به اینکه فضای اضافه در اطراف پانلها دیده شده ، مشکلی با افزایش احتمالی تابلوها نخواهیم داشت.
5 | فضاي كافي براي نصب و كابل كشي تجهيزات F&G در نظر گرفته شده است؟ |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06593 | 2023-01-01 | با توجه به اینکه از ساختمان کنترل موجود برای نصب پنل های کنترلی و WORK STATION استفاده شده برای اتاق های اضافه شده تجهیزات F&G نصب خواهد شد
6 | با توجه به كامنت اساسي بر روي مدرك power consumption براي سيستم I&C، سايز اتاق باطري نهايي نمي باشد. تاييد ذي نفع اصلي در اين خصوص گرفته شود و مستندات ارائه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06593 | 2023-01-01 | اتاق باطری جدید فضای کافی لازم برای جانمای باطری های دارا می باشد
7 | با توجه به اينكه مدارك وابسته به اين مدرك مانند نقشه هاي civil، در صورت تغيير موارد نيز در اين مدرك منعكس گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06593 | 2023-01-01 | در صورت تغییر مدارک مرجع مدرک حاضر اصلاح خواهد شد.
8 | جوابيه كامنت شماره 1 قابل قبول نمي باشد و مدرك MDL يك مدرك Live مي باشد و هر گونه تغيير بايد در مدرك MDL لحاظ گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06593 | 2023-01-01 | مدرک MDL اصلاح می شود.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 1 Jun 2022 |  |  |  |  | Date: