| طرح نگهداشت و افزایش تولید 27 مخزن |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک |  |  |  |  |  |  |  |
| D02 |  | JUN.2023 | IFA | BKP Co. | M.Fakharian | A.M.Mohseni |  |
| D01 |  | OCT.2022 | IFA | BKP Co. | M.Fakharian | M.Mehrshad |  |
| D00 |  | MAY.2022 | IFC | BKP Co. | M.Fakharian | M.Mehrshad |  |
| Rev. |  | Date | Purpose of Issue/Status | Prepared by: | Checked by: | Approved by: | CLIENT Approval |
| Class:1 |  |  | CLIENT Doc. Number:F0Z-709216 |  |  |  |  |
| Status: |  | IDC: Inter-Discipline Check IFC: Issued For Comment IFA: Issued For Approval AFD: Approved For Design AFC: Approved For Construction AFP: Approved For Purchase AFQ: Approved For Quotation IFI: Issued For Information AB-R: As-Built for CLIENT Review AB-A: As-Built –Approved |  |  |  |  |  |

REVISION RECORD SHEET

| PAGE | D00 | D01 | D02 | D03 | D04 |  | PAGE | D00 | D01 | D02 | D03 | D04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X |  |  |  |  |  | 66 |  | X |  |  |  |
| 2 | X |  |  |  |  |  | 67 |  | X |  |  |  |
| 3 | X |  |  |  |  |  | 68 |  | X | X |  |  |
| 4 | X | X |  |  |  |  | 69 |  | X |  |  |  |
| 5 | X |  |  |  |  |  | 70 |  | X |  |  |  |
| 6 | X |  |  |  |  |  | 71 |  | X |  |  |  |
| 7 | X |  |  |  |  |  | 72 |  |  | X |  |  |
| 8 | X |  |  |  |  |  | 73 |  |  | X |  |  |
| 9 | X |  |  |  |  |  | 74 |  |  | X |  |  |
| 10 | X |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |
| 11 | X |  |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  |  |
| 12 | X |  |  |  |  |  | 77 |  |  |  |  |  |
| 13 | X |  |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  |  |
| 14 | X |  |  |  |  |  | 79 |  |  |  |  |  |
| 15 | X |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
| 16 | X |  |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  |  |
| 17 | X |  |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  |  |
| 18 | X |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |
| 19 | X |  |  |  |  |  | 84 |  |  |  |  |  |
| 20 | X |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |
| 21 | X |  |  |  |  |  | 86 |  |  |  |  |  |
| 22 | X |  |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  |  |
| 23 | X |  |  |  |  |  | 88 |  |  |  |  |  |
| 24 | X |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  |  |  |
| 25 | X |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |
| 26 | X |  |  |  |  |  | 91 |  |  |  |  |  |
| 27 | X |  |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |
| 28 | X |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |
| 29 | X |  | X |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  |
| 30 | X |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |
| 31 | X |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |
| 32 | X |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |
| 33 | X |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |
| 34 | X |  |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |
| 35 | X |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 36 | X |  |  |  |  |  | 101 |  |  |  |  |  |
| 37 | X |  |  |  |  |  | 102 |  |  |  |  |  |
| 38 | X |  |  |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  |
| 39 | X |  |  |  |  |  | 104 |  |  |  |  |  |
| 40 | X |  |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  |  |
| 41 | X |  |  |  |  |  | 106 |  |  |  |  |  |
| 42 | X |  | X |  |  |  | 107 |  |  |  |  |  |
| 43 | X |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |
| 44 | X |  |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  |  |
| 45 | X |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |
| 46 | X |  |  |  |  |  | 111 |  |  |  |  |  |
| 47 | X |  | X |  |  |  | 112 |  |  |  |  |  |
| 48 | X |  | X |  |  |  | 113 |  |  |  |  |  |
| 49 | X |  | X |  |  |  | 114 |  |  |  |  |  |
| 50 | X |  | X |  |  |  | 115 |  |  |  |  |  |
| 51 | X |  | X |  |  |  | 116 |  |  |  |  |  |
| 52 | X | X | X |  |  |  | 117 |  |  |  |  |  |
| 53 | X | X |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | X |  |  |  |  | 119 |  |  |  |  |  |
| 55 |  | X |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |
| 56 |  | X |  |  |  |  | 121 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | X |  |  |  |  | 122 |  |  |  |  |  |
| 58 |  | X |  |  |  |  | 123 |  |  |  |  |  |
| 59 |  | X |  |  |  |  | 124 |  |  |  |  |  |
| 60 |  | X |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  |  |
| 61 |  | X |  |  |  |  | 126 |  |  |  |  |  |
| 62 |  | X |  |  |  |  | 127 |  |  |  |  |  |
| 63 |  | X |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |
| 64 |  | X |  |  |  |  | 129 |  |  |  |  |  |
| 65 |  | X |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  |  |

فهرست مطالب

مقدمه	7

فصل 1- مشخصات عمومی پروژه	9

1-1- اهداف مطالعات	9

2-1- محدودیت ها	9

3-1- مشخصات کلی طرح	10

فصل 2- زمین شناسی عمومی، زمين ساخت گستره طرح و وضعیت کلی لرزه خیزی ساختگاه	14

1-2- مطالعات زمین شناسی عمومی منطقه	14

2-2- لرزه‌خیزی عمومی منطقه	17

فصل 3- کاوش‌های صحرایی	20

1-3- عملیات حفاری گمانه‌های ماشینی	20

2-3- آزمایش‌های برجا	23

3-3- آزمایش بارگذای صفحه (Plate Load Test)	32

4-3- وضعیت تراز سطح آب	33

فصل 4- آزمایش‌های آزمایشگاهی	34

1-4-توصیف و طبقه بندی لایه‌های خاک	34

فصل 5- پارامترهای طراحی و بررسی ملاحظات ژئوتکنیکی	39

1-5- خصوصیات فیزیکی و مکانیکی لایه‌های خاک و پارامترهای طراحی	39

2-5- پتانسیل روانگرایی	39

3-5- برآورد پتانسیل رمبندگی (فروریزش)	40

4-5- برآورد پتانسیل تورم	40

فصل 6- ظرفیت باربری مجاز شالوده‌های سطحی	41

1-6- مقدمه	41

2-6- تعیین ظرفیت باربری نهایی و مجاز بر اساس گسیختگی برشی	42

3-6- نشست خاک	42

4-6-ظرفیت باربری مجاز شالوده‌های سطحی	43

فصل 7- تعیین ضرایب فشار جانبی و نحوه پایدارسازی گود	53

1-7- بررسی فشار محرک و مقاوم خاک	53

2-7- تعیین ضرایب فشار جانبی خاک در حالت استاتیکی	53

3-7- تعیین ضرایب فشار جانبی خاک در حالت دینامیکی  (وقوع زلزله)	54

4-7- گودبرداری و پایداری شیب	55

فصل 8- جمع بندی، نتیجه‌گیری و توصیه‌های فنی	68

1-8- جمع بندی و نتیجه‌گیری	68

2-8-توصیه فنی	69

فهرست اشکال

شکل 1- 1 - موقعیت قرارگیری گمانه‌های ماشینی محل پروژه در ایستگاه تقویت فشار گاز در Google Earth	11

شکل 1-2- محدوده مختصات گمانه‌های ماشینی محل پروژه در ایستگاه تقویت فشار گاز در Google Earth	12

شکل 1-3- محدوده ایستگاه تقویت فشار گاز نسبت به کل پروژه در Google Earth- نقشه ارسالی از کارفرمای محترم	13

شکل 2- 1-نمایش تقریبی محور خلیج فارس	15

شکل 2-2- تقسیم‌بندی زاگرس از نظر Alavi سال 2004	16

شکل 2-3- نمایی از گسل‌های محدوده مورد مطالعه	18

شکل 2-4- موقعیت ایستگاه تقویت فشار گاز به روی نقشه زمین‌شناسی بوشهر در منطقه بینک به مقیاس 1:100000	19

شکل 3-1- جانمایی محل حفر گمانه‌های ماشینی در ایستگاه تقویت فشار گاز	20

شکل 3-2- موقعیت قرارگیری محل حفر گمانه‌های ماشینی در ایستگاه تقویت فشار گاز – نقشه ارسالی از کارفرمای محترم	21

شکل 3-3- موقعیت قرارگیری محل حفر گمانه‌های ماشینی در ایستگاه تقویت فشار گاز – نقشه ارسالی از کارفرمای محترم	Error! Bookmark not defined.

شکل 3-4-تغییرات نتایج ضربات SPT (اصلاح نشده) و میزان نفوذ متناظر برحسب عمق ایستگاه تقویت فشار گاز	25

شکل3-5- تصویر شماتیک آزمایش لرزه‌نگاری درون گمانه‌ای	27

شکل 3-6- حدود مقاومت الكتريكي براي خاك‌هاي مختلف	29

شکل 3-7-تغییرات مقاومت الکتریکی بر حسب عمق در ایستگاه تقویت فشار گاز	31

شکل4-1- گمانه‌های ماشینی در محدوده مورد مطالعه ایستگاه تقویت فشار گاز	35

شکل4-2- ایستگاه تقویت فشار گاز (GCS)- نقشه ارسالی از کارفرمای محترم	36

شکل4-3- موقعیت قرارگیری ایستگاه تقویت فشار گاز (GCS) نسبت به سایر بسته‌های بخش تحت الارض- نقشه ارسالی از کارفرمای محترم	37

شکل 6-1. مدلسازی فنر وینکلر	45

شکل 6-2. مدل سازی فنرهای کوپله	45

شکل 6-3. تقسیم بندی سطح پی در روش شبه کوپل	46

فهرست جداول

جدول ‏1-1. محدوده مختصات گمانه‌های ماشینی ایستگاه تقویت فشار گاز	11

جدول ‏3-1. مشخصات کلی گمانه‌های ماشینی ایستگاه تقویت فشار گاز	23

جدول 3-2. رابطه تراکم خاک درشت دانه و عدد NSPT (ترزاقی و پِک1948)	24

جدول 3-3. رابطه تراکم خاک ریزدانه و عدد NSPT (ترزاقی و پِک1967)	25

جدول 3-4. سرعت متوسط موج برشي در گمانه‌ی ماشینی مورد مطالعه	26

جدول 3-5. مقاومت ويژه میانگین قرائت شده برای اعماق مختلف در هر محل بر حسب اهم متر	30

جدول 3-6. خورندگی خاک طبق مقاومت الکتریکی (British Standard BS-1377)	32

جدول 3-7. مشخصات و نتایج آزمایش بارگذاری صفحه	32

جدول4-1. مشخصات آزمایش‌های آزمایشگاهی	34

جدول 5-1. مقادير پيشنهادي پارامترهاي فيزيکي و مکانيکي لایه‌های خاک طبیعی	39

جدول 5-2. طبقه‌بندی پتانسیل تورم	40

جدول 6-1. مدول عکس العمل بستر پی مربعی، مستطیلی و نواری برای عمق یک متر	47

جدول 6-2. مدول عکس العمل بستر پی گسترده برای عمق یک متر	47

جدول 7-1. ضرايب فشار جانبي برای لایه‌های خاک طبیعی با فرض پر کردن پشت دیوار با خاکریز دانه‌ای	55

- مقدمه

گزارش حاضر حاوي نتايج عملیات صحرایی، آزمایشگاهی و تحلیلهای مهندسی در محل پروژه طرح عملیات محور نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک، واقع در استان بوشهر، شهرستان گناوه میباشد که بر اساس درخواست شرکت مهندسی هیرگان انرژی تهیه شده است.

میدان نفتی بينك در فاصله 20 كيلومتري شمال غربي شهرستان گناوه واقع و به دو بخش تحت الارض و سطح الارض تقسیم شده است. بخش تحت ‌الارض شامل 10 سایت تاسیسات سرچاهی، مسیر خط لوله و مسیر برق رسانی می‌باشد. بخش سطح الارض شامل خط لوله زیرزمینی 8 اینچ به طول 44 کیلومتر و ایستگاه تقویت فشار گازی جدید است.

با توجه به پراکندگی و تعدد گمانههای شناسایی (55 گمانه ماشینی در بخش تحت الارض، 89گمانه ماشینی در بخش سطح الارض و 6 گمانه ماشینی در بخش سطح الارض- ایستگاه تقویت فشار گاز) جهت پیشگیری از اتلاف زمان پروژه و بنا به اولویت‌های مطرح شده از سوی کارفرمای محترم مقرر گردید نتایج و گزارشات مطالعات ژئوتکنیک هر بخش به صورت مجزا به شرح مجلدهای زیر ارائه شود:

جلد اول: بسته‌ی W018S (شامل تاسیسات سرچاهی بدون پمپ برقی درون چاهی و مسیر خط لوله جریانی)

جلد دوم: بسته‌ی W028 (شامل تاسیسات سرچاهی بدون پمپ برقی درون چاهی و مسیر خط لوله جریانی)

جلد سوم: بسته‌ی W046S (شامل تاسیسات سرچاهی مجهز به پمپ برقی درون چاهی، مسیر خط لوله جریانی و مسیر برق رسانی مربوطه)

جلد چهارم: بسته‌ی W035 (شامل تاسیسات سرچاهی بدون پمپ برقی درون چاهی و مسیر خط لوله جریانی)

جلد پنجم: بسته‌ی W008N (شامل تاسیسات سرچاهی بدون پمپ برقی درون چاهی و مسیر خط لوله جریانی)

جلد ششم: بسته‌ی W007S (شامل تاسیسات سرچاهی مجهز به پمپ برقی درون چاهی، مسیر خط لوله جریانی و مسیر برق رسانی مربوطه)

جلد هفتم:  بسته‌ی BK14 (شامل تاسیسات سرچاهی مجهز به پمپ برقی درون چاهی و مسیر خط لوله مربوطه)

جلد هشتم: بسته‌ی BK12 (شامل تاسیسات سرچاهی مجهز به پمپ برقی درون چاهی و مسیر خط لوله مربوطه)

جلد نهم: بسته‌ی BK15 (شامل تاسیسات سرچاهی مجهز به پمپ برقی درون چاهی و مسیر خط لوله مربوطه)

جلد دهم: بسته‌ی BK05 (شامل تاسیسات سرچاهی مجهز به پمپ برقی درون چاهی و مسیر خط لوله مربوطه)

جلد یازدهم: ایستگاه تقویت فشار جدید- بخش سطح الارض

جلد دوازدهم: مسیر خط لوله 4 و 8 اینچی

در این بخش از پروژه، شناخت لایه‌های زیر سطحی و تعیین پارامترهای فیزیکی و مکانیکی خاک در محل مربوط به موقعیت ایستگاه تقویت فشار گاز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. تعداد و عمق گمانههای ماشینی و نحوه چیدمان آن‌ها توسط کارفرمای محترم تعیین و جهت انجام به این مهندسین مشاور ابلاغ شده است. پس از تحويل زمين محل ساختگاه، عملیات صحرائي توسط گروه حفاري و کارشناسي این مهندسین مشاور آغاز گردید.

این گزارش، حاوی نتایج حاصل از حفاری 6 گمانه ماشینی، آزمایشات صحرایی و آزمایشات آزمایشگاهی به همراه مشاهدات و بازدیدهای میدانی در ایستگاه تقویت فشار گاز ( BH-1الیBH-6) است. بر اساس نتایج حاصل از این عملیات و انجام آزمایش‌های آزمایشگاهی، پارامترهای مربوط به لایه‌های خاک در محل پروژه برآورد و در پایان نیز ضمن جمع‌بندی و نتیجه‌گیری، توصیه‌های فنی مرتبط با پروژه ارائه شده است. این گزارش در قالب 9 فصل تهيه و ارائه شده است که به صورت خلاصه به شرح زير مي‌باشد:

فصل اول، اهداف، مشخصات کلي طرح و موقعيت جغرافيایي پروژه.

فصل دوم، وضعيت زمين شناسي عمومي منطقه.

فصل سوم، نتايج بدست آمده از عمليات صحرائي.

فصل چهارم، شرح آزمايشهای آزمايشگاهي.

فصل پنجم، پارامترهای طراحی.

فصل ششم، تعیین ظرفیت باربری مجاز شالوده‌های سطحی به همراه محاسبه نشست و ارائه نمودارهای مربوطه.

فصل هفتم، تعیین ضرایب فشار جانبی خاک در حالت سکون، محرک و مقاوم در شرایط استاتیکی و دینامیکی.

فصل هشتم، جمعبندی، نتیجهگیری و توصیههای فنی.

فصل نهم، پيوست‌هاي گزارش.

مشخصات عمومی پروژه

اين فصل دربرگيرنده اهداف، مشخصات کلي طرح و موقعيت جغرافيائي پروژه میباشد که در ادامه به تشریح آن پرداخته شده است.

اهداف مطالعات

مطالعات ژئوتکنيک پروژه براساس نتايج حاصل از عمليات صحرايي و آزمايشگاهي، به منظور دستيابي به اهداف زير صورت گرفته است:

بررسي اجمالي زمين شناسي و لرزه خیزی عمومي منطقه و محل پروژه.

تعيين نوع، ضخامت و تراکم نسبي لايههاي خاک.

تعيين خصوصيات فيزيكي و مكانيكي لايه‏هاي خاك زیر سطحی و هشدار از وجود خاكهاي مسئله‌دار.

بررسي پتانسیل روانگرايي خاک بر اساس گمانههای اجرا شده.

برآورد ظرفيت باربری مجاز و نشست شالوده برای پیهای منفرد، نواری و گسترده.

ضریب واکنش بستر برای شالوده‌ها.

تعيين ضرايب فشارهاي جانبي خاک جهت طرح ديوار حائل در شرايط استاتيکي و ديناميکي.

تعیین خصوصیات شیمیایی خاک و آب (در صورت برخورد، شامل pH، CL-، SO4-- و ...) و تعیین نوع سیمان مصرفی در بتن شالوده‌ها.

تعيين نوع زمین و طبقه‌بندی آن از نظر درجه بندی خطر نسبی زلزله و تعیین ضرایب زلزله محل مطابق استاندارد 2800، نشریه 038 تاسیسات صنعت نفت و براساس آیین  نامه‌های API650، ASCE، UBC97 و تعیین کلیه پارامترهای لازم منجمله Near Feild جهت محاسبات نیروی زلزله.

ارائه توصیه‌های فنی مورد نیاز.

محدودیت ها

اين گزارش بر مبنای قرارداد منعقده فیمابین تهيه گرديده است و مي‌بايست براساس شرايط و محدوديت‌هاي ذكر شده در آن مورد استفاده قرار گيرد. مشاهدات و نتيجه‌گيري‌هاي شرح داده شده در اين گزارش بر اساس نتایج حاصل از مطالعات ژئوتکنیک پروژه و صرفاً بر مبناي محدوده خدمات ذكر شده در قرارداد تنظيم گردیده‌اند و این شرکت مسئوليتي در قبال شرايط و نتيجه‌گيريهايي كه نيازمند انجام خدمات خارج از محدودة قرارداد هستند، ندارد.

اين گزارش براي استفاده انحصاري در ارتباط با پروژه طرح نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک در بخش سطح‌الارض، موقعیت ایستگاه تقویت فشار گاز میباشد که براساس درخواست شرکت مهندسی هیرگان انرژی تهیه شده است. استفاده از اين گزارش توسط شخص يا شركت ديگري غير از کارفرمای محترم و اعضاي تيم طراحي مرتبط با آن جهت اهداف و كاربردهاي ديگر مگر با مجوز كتبي از کارفرمای محترم ممنوع مي‏باشد؛ در غير اين صورت هیچ گونه مسئوليت حقوقي و قانوني بر عهده این شرکت نمي‌باشد. یادآور میگردد تعداد، عمق و نحوه چیدمان گمانههای ماشینی مطالعاتی طبق شرح خدمات ابلاغی کارفرمای محترم انجام گرفته است.

اين گزارش منعكس كننده شرايط ساختگاه اعم از نوع و مشخصات لایهها و عمق آب بر مبناي مشاهدات و نتايج به دست آمده در زمان آماده‌ ســـازي گزارش و صــرفاً برای ارائــه وضعیت لایـهها در محل 6 گمــانه ماشــینی BH-1 الی BH-6 در موقعیت ایستگاه تقویت فشار تهیه شده است. گذشت زمان و تأخیر در اجرای پروژه ممكن است منجر به تغييراتي در شرايط ساختگاه، تراز رقوم سایت، سطح آب، تكنولوژي مورد استفاده و شرايط اقتصادي گردد به گونه‌اي كه نتايج، توصيه‌هاي گزارش موجود، لاگ همچنین محاسبات ظرفیت باربری را تغيير دهد. بنابراين، كارفرما يا گروه ديگري كه گزارش براي آن‌ تهيه شده است، مي‌بايست در نظر داشته باشند كه این شرکت مسئوليتي در قبال تغييرات شرایط پروژه بعد از زمان تنظیم گزارش ندارد.

مشخصات کلی طرح

مطابق اطلاعات دریافتی از کارفرمای محترم، پروژه نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک ( بسته بینک) در بخش تحت الارض با هدف ساخت موقعیت چاه، تاسیسات سرچاهی و مسیرخطوط جریانی و مسیر برق رسانی مربوطه و در بخش سطح الارض با هدف احداث خطوط لوله 8 اینچ زیرزمینی انتقال گاز و ایستگاه تقویت فشار گازی تعریف شده است. بخش تحت ‌الارض شامل 55گمانه ماشینی در 10 سایت تاسیسات سرچاهی، مسیر خط لوله و مسیر برق رسانی می‌باشد. بخش سطح الارض شامل 89 گمانه ماشینی در خط لوله زیرزمینی 8 اینچ به طول 44 کیلومتر و 6 گمانه ماشینی در ایستگاه تقویت فشار جدید است. گزارش حاضر دربرگیرنده نتایج مطالعات ابلاغی ایستگاه تقویت فشار جدید در بخش سطح الارض میباشد. با توجه به نقشه‌ها در محدوده مختصات‌های ارسالی از سمت کارفرمای محترم، پی گسترده با ابعاد 20×12متر و پی‌های سطحی مربعی، مستطیلی و نواری جهت طراحی در ایستگاه تقویت فشار گاز در نظر گرفته شده است. محدوده مختصات گمانه‌های ماشینی ایستگاه تقویت فشار گاز به شرح جدول 1-1 آمده است.

جدول ‏1-1. محدوده مختصات گمانه‌های ماشینی ایستگاه تقویت فشار گاز

| سیستم مختصات UTM زون 39 شمالی |  | نام |
| --- | --- | --- |
| N: 3,289,954 | E: 437,285 | A |
| N: 3,290,070 | E: 437,545 | B |
| N: 3,289,817 | E: 437,665 | C |
| N: 3,289,694 | E: 437,405 | D |

در شکل 1-1 ، 1-2 و 1-3 نمایی از گمانه‌های ماشینی و محدوده ایستگاه تقویت فشارگاز جدید مورد مطالعه در نقشه ماهواره‌ای و نقشه‌های ارسالی از کارفرمای محترم در سایت مذکور ارائه شده است.

شکل 1- 1 - موقعیت قرارگیری گمانه‌های ماشینی محل پروژه در ایستگاه تقویت فشار گاز در Google Earth

شکل 1-2- محل پروژه ایستگاه تقویت فشار گاز در Google Earth

ایستگاه تقویت فشار گاز

شکل 1-3- محدوده ایستگاه تقویت فشار گاز نسبت به کل پروژه در Google Earth- نقشه ارسالی از کارفرمای محترم

زمین شناسی عمومی، زمين ساخت گستره طرح و وضعیت کلی لرزه خیزی ساختگاه

مطالعات زمینشناسی عمومی منطقه

محدوده مورد مطالعه در نقشه زمین شناسی بوشهر قرار گرفته است که با توجه به ویژگیهای ریخت شناسی فیزیکی به سه بخش دریا، پهنه جزر و مدی و بخشی از یال شمالی تاقدیس بوشهر تقسیم میشود. بخش اعظم رسوبات منطقه را پهنه جزر و مدی تشکیل میدهد. این نهشتهها به طور غالب از ماسه، رس و سیلت (mud) و نمک تشکیل شدهاند.

بوشهر استان باریک و بلندی است که بیشتر وسعت آن از نظر تقسیمبندی طبیعی، در دشتهای ساحلی جنوب ایران قرار گرفته و با خلیج فارس بیش از 600 کیلومتر مرز دریایی دارد. خليج فارس يك درياي حاشيه‎اي (Marginal Sea) است كه به طور كامل روي فلات قاره قرار دارد و سراشيبي (Slope) آن در خليج عمان است. اين خليج 200 تا 300 كيلومتر پهنا و سطحي در حدود 226000 كيلومترمربع را زير پوشش دارد. ژرفاي ميانگين آن حدود 35 متر و ژرف‎ترين نقطه آن در كرانه ايراني تنگه هرمز 165 متر و ميانگين آن در كناره‎هاي محور، 74 تا 92 متر است. از نظر ريخت‎شناسي، خليج فارس نامتقارن و شيب ساحل عربي (جنوبي) آن آرام‎تر از ساحل ايراني (شمالي) است. كرانه ايراني اين دريا، از سازندهاي سخت و بلند با ريختار خطي ساخته شده و با واسطه يك دشت ساحلي باريك، با دريا در ارتباط است. منطقة كم‎شيب كرانة جنوبي و درياي كم ژرفاي آن با تاقديس‎هايي با بام‎هاي كم شيب با روند شمالي – جنوبي تا شمال خاوري – جنوب باختري (روند پي‎سنگ عربستان)، اغلب ميدان‎هاي نفتي بزرگي را مي‎سازند. از سوي ديگر، كرانه ايراني اين خليج، كرانه‎اي كوهستاني با روند شمال باختري است كه پشته‎هاي تاقديسي با بلندي بيش از 1500 متر هستند. به همين دليل، ساختارهاي كرانه شمالي خليج فارس، از ديدگاه هندسي، با آنچه كه در كرانه جنوبي است، تفاوت دارد. در شکل های 2-1 و 2-2 شرایط زمین شناسی محور خلیج فارس نشان داده شده است.

اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ از ﻧﻈﺮ ﭘﺴﺘﯽ و ﺑﻠﻨﺪي ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﮕﻪاي و ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد:

ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﮕﻪاي: همانگونه که پیشتر ذکر شد اﺳﺘﺎن بوشهر دراﻣﺘﺪاد ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﻋﺮض آن در ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ (ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﻨﺪر دیلم) ﺑﻪ ﻗﺴﻤـﺖ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ به 140ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در اﻣﺘﺪاد دره رود ﻣﻨﺪ ﻣﯽرﺳﺪ. جلگه ﻣﺬﮐﻮر از رﺳﻮﺑﺎت رودﻫﺎي داﻟﮑﯽ، ﺷــﺎﭘﻮر، اﻫﺮم و ﻣﻨﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮاﺣﯽ واقع در این جلگه ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دﺷــﺖ ﺑﻮﺷـﻬﺮ و ﺑﺮازﺟﺎن اﺷـﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳـﻄﺢ وﺳـﯿﻌﯽ از ﺷـﻤﺎل اﺳـﺘﺎن را در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ. اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺎ دوران ﭼﻬﺎرم زﯾﺮ آب بود. اﮐﺜﺮ ﺷـﻬﺮﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ اﺳـﺘﺎن ﺑﻮﺷـﻬﺮ در اﯾﻦ ﺟﻠﮕﻪ اﺳـﺘﻘﺮار ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ. اﯾﻦ ﺟﻠﮕﻪﻫﺎ ﺗﺎ ﮐﻮﯾﺖ و دﺷـﺖﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس اداﻣﻪ دارد.

ﻗﺴـﻤﺖ ﮐﻮﻫﺴـﺘﺎﻧﯽ: اﺳﺘﺎن بوشهر از دو رﺷﺘﻪ ﮐﻮه ﻋﻤﺪه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻃﻮل اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻮازات ﻫﻢ امتداد یافتهاند. اﯾﻦ رﺷﺘﻪﮐﻮهﻫﺎ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﮔﭻ ﺗﺮش و ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻧﻮﮐﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻣﺤﺪوده ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺷﺮق اﺳﺘﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮار اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﻮق ﺣﺎرهاي، ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺸﻬﻮد اﻗﻠﯿﻤﯽ آن ﮔﺮﻣﺎي هواست. اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺸﺎر زﯾﺎد ﻋﺮضﻫﺎي ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻗﺮار دارد و ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳـﺖ، وﻟﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺒﺨﯿﺮ آن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻮدن ﻓﺼﻞ ﮔﺮﻣﺎ ﺷﺪت و ﺣﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد. در ﻓﺼـﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﺠﻮم و ﮔﺴﺘﺮش جبههﻫﺎي ﻫﻮاي ﺳﺮد ﺷﻤﺎﻟﯽ و درﯾﺎي ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺮق، آب و ﻫﻮاي ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺗﻮأم ﺑﺎ اﺑﺮ و ﺑﺎران ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ آب و ﻫﻮاي ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﯽ ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب و در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي داﺧﻠﯽ ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ ﺻﺤﺮاﯾﯽ است. در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ دو ﻓﺼﻞ ﻣﺤﺴﻮس وﺟﻮد دارد: زﻣﺴﺘﺎن ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺧﻨﮏ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎهﻫﺎي آذر، دي، ﺑﻬﻤﻦ، اﺳـﻔﻨد و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ و ﻃﻮﻻﻧﯽ.

شکل 2- 1-نمایش تقریبی محور خلیج فارس

شکل 2-2- تقسیمبندی زاگرس از نظر Alavi سال 2004

لرزهخیزی عمومی منطقه

گسلهای محدوده مورد مطالعه

زاگرس در جنوب باختری زمین درز تتیس واقع شده است که گسترههای فارس، لرستان و خوزستان را دربردارد. مرز جداکننده این پهنهها گسلهای پی سنگی هستند. پهنه فارس گستره میان دو گسیختگی کازرون در باختر و گسل میناب در خاور است. مرز شمالی فارس، راندگی اصلی زاگرس و مرز جنوبی آن منطبق بر خط ساحلی خلیج فارس میباشد. از نگاه جغرافیایی و ارتباط با پهنههای ساختاری، برگه بوشهر بخشی از حاشیه جنوب باختری کوههای زاگرس است که در جبهه کوهستانی این ارتفاعات و در کنار خلیج فارس قرار دارد. براساس مطالعات صورت گرفته، بوشهر را بخشی از فروافتادگی دزفول در نظر میگیرند و گسیختگی قطر-کازرون که مرز جداکننده فروبار دزفول از پلاتفرم فارس است در خاور بوشهر فرض شده است. در شکل 2-3 نمایی از گسلهای محدوده مورد مطالعه مشاهده میگردد. درشکل 2-4 نقشه زمین شناسی ایستگاه تقویت فشار گاز در منطقه بینک ارائه شده است.

گسل کازرون

گسل کازرون به عنوان یکی از ساختارهای خطی و کهن ایران، طولی نزدیک به 235 کیلومتر دارد و از شمال به گسیختگی دنا و از جنوب تا خلیج فارس ادامه مییابد. گسل کازرون با راستای متغیر شمالی تا جنوبی و آزیموت بین 25 تا 340 درجه امتداد دارد و براین اساس به قطعههای متعددی قابل جدایش است. تقریبا در تمام تقسیمات ارائه شده، جهت قطعهبندی پهنه گسلی کازرون، قطعه برازجان به عنوان جنوبیترین قطعه معرفی شده است که از فاصله نسبتا نزدیک (حدود 40 کیلومتری) خاور نقشه بوشهر عبور میکند. گسل برازجان پس از رسیدن به منطقه بوشهر در یک روند کم و بیش شمالی-جنوبی، منطقه بوشهر را به دو بخش خاوری و باختری تقسیم میکند. طبق مطالعات ژئوفیزیکی انجام شده در استان بوشهر که در طول سه نیمرخ به اجرا گذاشته شده است (دو نیمرخ در طول خط ساحلی، مخروط افکنهها و موازی محور تاقدیس بوشهر)، سه بلوک زمین شناسی (براساس دادههای لرزهای) با ساختار درونی و همچنین خطر لرزهای متفاوت مشخص شده است: 1-بلوک بوشهر، 2-ژئوبلوک برازجان و 3-ژئوبلوک کازرون.

گسل زاگرس

اصلیترین گسلهای معکوس گستره مورد بررسی، جهت ارزیابی خطر زمین لرزه، براساس سابقه لرزهخیزی مهم، قطعات مختلف گسل پیش گودال زاگرس و قطعات مختلف گسل جبهه کوهستان قلمداد شدهاند. گسل لبه کوهستان زاگرس، به طور تقریبی برخمش لبه کوهستان منطبق بوده و حد جنوب باختری رخنمون سطحی سازند آسماری را مشخص میکند. گسل لبه کوهستان زاگرس یک جبهه توپوگرافی اصلی است که در خاور گسلهای راستالغز کازرون و برازجان در ناحیه فارس و در باختر کبیرکوه در ناحیه لرستان به وسیله منحنی کیزان 500 متر مشخص میشود. زمینلرزههایی برروی نزدیکترین قطعات مختلف گسل جبهه کوهستان به بوشهر رخ دادهاند. در گستره مورد مطالعه بر پایه شواهد مختلف به ویژه شواهد ریختشناسی، گسل لبه کوهستان زاگرس را به 3 قطعه اصلی تقسیم نموده است. این قطعههای گسلی از خاور به باختر عبارتند از قطعات شماره 17، 21 و 3. کمینه فاصله این قطعات با بوشهر، به ترتیب 92، 49 و 145 کیلومتر برآورد میشود.

شکل 2-3- نمایی از گسلهای محدوده مورد مطالعه

موقعیت ایستگاه تقویت فشار گاز

شکل 2-4- موقعیت ایستگاه تقویت فشار گاز در نقشه زمین‌شناسی بوشهر در منطقه بینک به مقیاس 1:100000

کاوشهای صحرایی

عملیات حفاری گمانه‌های ماشینی

موقعیت ایستگاه تقویت فشار گاز- GCS

حفاری 6 گمانه ماشینی به روش مغزهگیری ممتد در محلهای مشخص شده توسط کارفرمای محترم در ایستگاه تقویت فشار گاز انجام گرفت. به منظور شناسایي لايه‌ها و تعيين پارامترهاي فيزيکي، مکانيکي و شيميایي خاک نسبت به اخذ نمونه‏هاي دست خورده و دست ‌نخورده از قشرهاي مختلف در حین حفر گمانه‌های ماشینی اقدام شد. در جدول 1-3 مشخصات کلی گمانه‌های ماشینی همچنین در شکل‌های 3-1 الی 3-3 جانمایی آنها در موقعیت ایستگاه تقویت فشار گاز و موقعیت ایستگاه تقویت فشار نسبت به کل پروژه ارائه شده است. سطح آب ذکر شده، نسبت به سر گمانه ماشینی در زمان حفاری می‌باشد. رقوم ارتفاعی گمانه‌های ماشینی حفاری شده در جدول 3-1 شرح داده شده است.

شکل 3-1- جانمایی محل حفر گمانههای ماشینی در ایستگاه تقویت فشار گاز

ایستگاه تقویت فشار گاز-(GCS)

شکل 3-2- موقعیت قرارگیری محل حفر گمانههای ماشینی در ایستگاه تقویت فشار گاز – نقشه ارسالی از کارفرمای محترم

شکل 3-3- جانمایی محل حفر گمانههای ماشینی در ایستگاه تقویت فشار گاز – نقشه ارسالی از شرکت هیرگان انرژی

ایستگاه تقویت فشار گاز-(GCS)

جدول ‏3-1. مشخصات کلی گمانه‌های ماشینی ایستگاه تقویت فشار گاز

| Water Level (m)* | Location |  | Depth (m) | BH NO. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N | E |  |  |
| 0.5 | 3289864 | 437567 | 15 | BH-1 |
| 1.5 | 3289927 | 437427 | 30 | BH-2 |
| 0.4 | 3289929 | 437355 | 15 | BH-3 |
| 0.5 | 3289979 | 437508 | 15 | BH-4 |
| 0.4 | 3289721 | 437450 | 15 | BH-5 |
| - | 3289581 | 437232 | 15 | BH-6 |

*سطح آب ذکر شده، براساس توپوگرافی ارسالی از شرکت هیرگان انرژی می‌باشد.

آزمایش‌های برجا

آزمایش ضربه و نفوذ استاندارد (SPT)

حين حفاري گمانههای ‌ماشيني به منظور بدست آوردن ميزان تراکم (Density) يا سفتي (Consistency) خاک، اقدام به انجام آزمايش نفوذ استاندارد (S.P.T.) گرديده است. آزمايش نفوذ استاندارد (Standard Penetration Test) يا به طور مخفف SPT مطابق با استاندارد (ASTM D-1586 90) در اعماق مختلف و به منظور ارزيابي وضعيت لايه‌هاي خاک انجام گرديده است. اساس کار اين آزمايش بر سقوط آزاد چکش 5/63 کيلوگرمي از ارتفاع 76 سانتيمتر بر روي کلاهک دستگاه قرار دارد که باعث نفوذ کفشک فولادي در داخل خاک ميگردد. مقدار نفوذ برابر با 3 فاصله 15 سانتيمتري میباشد. تعداد ضربات براي هر مرحله نفوذ 15 سانتيمتر ثبت شده و پس از آن آزمايش به اتمام مي‏رسد. تعداد ضربات لازم براي نفوذ 30 سانتيمتر انتهایي به عنوان مقاومت نفوذ در نظر گرفته ميشود. اعداد SPT حاصل از آزمایش نیاز به اصلاح دارند، مهمترین عاملی که در اصلاح عدد SPT باید مورد توجه قرار گیرد، اصلاح فشار سربار CN می‌باشد. روابط تجربی مختلفی برای این اصلاح وجود دارد. در اینجا از رابطه مطابق زیر استفاده گردیده است.

CN=( 1∙7P0'+0∙7)        N' = CN×N

که در آن  P0'تنش موثر موجود در عمق آزمایش، N عدد SPT اصلاح نشده، N'  عدد SPT اصلاح شده است. اثر طول میله حفاری در طول‌های بیش از 10 متر محسوس نیست اما در طول‌های کمتر از 10 متر تاثیرگذار می‌باشد که باید اصلاحیهای در ارتباط با آن انجام شود. مقدار ضریب اصلاحی طول میله حفاری برای عمق تا 4 متر برابر 75/0، 4 تا 6 متر برابر 85/0 و 6 تا 10 متر برابر 95/0 در نظر گرفته شد.

معادلسازی اعداد SPT براساس برونیابی مقادیر نفوذ کمتر از 30 سانتیمتر به منظور مقایسه نسبی وضعیت لایههایی انجام میشود که دارای تعداد ضربات NSPT>50 میباشند. قاعدتاً نقاطی که با نفوذ کامل 30 سانتیمتر در مجموع به تعداد ضربات 50 یا بیشتر رسیدهاند، از نظر سفتی و قوام با لایههای دیگر که تعداد ضربات آنها در مرحله اول بدون نفوذ کامل به 50 ضربه رسیده، متفاوت است. از این مقایسه به عنوان یکی از معیارهای اولیه در برآورد پارامترهای مکانیک خاک استفاده میگردد.

نتایج حاصل از این آزمایش در اعماق مختلف در شرح گمانههای ماشینی (پیوست 2) آورده شده است. شکل 3-4 نمایش دهنده نمودار تغییرات نتایج آزمایش SPT اصلاح نشده (NSPT) و میزان نفوذ متناظر نسبت به عمق به تفکیک گمانههای ماشینی است. بعد از عبور از خاک سطحی به عمق تقریبی 5/0 متر، لایههای ریزدانه در گمانه‌ی ماشینی BH-1 تا عمق یک متری و در گمانه‌ی ماشینی BH-2 تا عمق 5/3 متری به طور غالب در محدوده سخت (Hard) قرار میگیرند. درگمانه‌ی ماشینی BH-3 بعد از عبور از خاک سطحی، لایههای درشت دانه تا عمق یک متری در محدوده خیلی متراکم (Very Dense) و لایه‌های خاک ریزدانه تا عمق 5/2 متری در محدوده سخت (Hard) قرار دارند و در نهایت در گمانه‌ی ماشینی BH-5 لایههای ریزدانه از ابتدای گمانهماشینی تا عمق 3 متری به طور غالب در محدوده سخت (Hard) قرار میگیرند لذا جهت بدست آوردن دید کلی از وضعیت تراکم و سفتی لایهها، نتایج نفوذ استاندارد درگمانه‏های ماشینی براسـاس طبقه بندی ارائه شده توسط ترزاقی و پِک (جداول شماره 3-2 و 3-3) به شرح زیر قابل توصیف میباشد. خاطر نشان میسازد در بخش‌هایی که لایهها به صورت سنگی میباشد، توصیفات ارائه شده به صورت کیفی بوده و جهت بدست آوردن دید کلی نسبت به میزان تراکم و سفتی لایهها است. کلیه توصیفهای ارائه شده در خصوص تراکم و قوام خاک، طبق اعداد SPT اصلاح نشده میباشند. لازم به ذکر است به جهت اختلاف ارتفاع زیاد بین گمانه‌های ماشینی، اختلاف تراز آن‌ها در نمودار نتایج آزمایش SPT لحاظ نشده است.

جدول 3-2. رابطه تراکم خاک درشت دانه و عدد NSPT (ترزاقی و پِک1948)

| Relative density | SPT resistance value (N) |
| --- | --- |
| Very loose | 0-4 |
| Loose | 4-10 |
| Medium dense | 10-30 |
| Dense | 30-50 |
| Very dense | Over 50 |

جدول 3-3. رابطه تراکم خاک ریزدانه و عدد NSPT (ترزاقی و پِک1967)

| Remarks | Type | SPT value (N) |
| --- | --- | --- |
| Not suitable for civil structures, good for park. | Very soft | 0-2 |
|  | Soft | 2-4 |
| Good for very light structure using proper methods. | Medium Stiff | 4-8 |
| Good for low load bearing structures. | Stiff | 8-15 |
| Good for moderate load bearing structures. | Very Stiff | 15-30 |
| Good for high load bearing structures. | Hard | Over 30 |

شکل 3-4-تغییرات نتایج ضربات SPT (اصلاح نشده) و میزان نفوذ متناظر برحسب عمق ایستگاه تقویت فشار گاز

آزمایش لرزه‌نگاری درون چاهی (Down Hole Test)

جهت تعيين پارامترهاي ديناميکي (ضريب ارتجاعي، برشي و پواسون) و دستيابي به سرعت امواج طولي و برشي لايه‏هاي خاك و تعیین تیپ زمین، آزمايش لرزه‌نگاري درون گمانه‌اي، در محل ایستگاه تقویت فشار گاز در گمانه ماشینی BH-2 (مختصات 3289943, 437419 متر در سیستم UTM)، تعیین شده از سمت کارفرمای محترم، انجام شده است. در اين عمليات لرزهنگاري موج تراکمي و برشي به روش سطح به عمق (Downhole) تا عمق مورد نظر و با فواصل 5/1 متر برداشت، پردازش و تفسير گرديده است. در این آزمایش يك گیرنده ژئوفون (لرزه‌سنج سه مؤلفه‏اي) درون گمانه ماشینی در عمق‏هاي مختلف قرار داده می‌شود. سپس توسط یک منبع (ضربه چكش بر صفحه فلزي براي توليد موج P و ضربه چكش به الوار براي توليد موج S، موج مکانیکی ایجاد شده و به لرزه‌سنج رسیده و توسط دستگاه ثبات (Data logger) که به ژئوفون متصل است، ثبت مي‌گردد. در اين حالت موج رسيده به لرزه‌سنج موج مستقيم بوده و سعي مي‌شود تا منبع توليد آن در نزديكي دهانه گمانه ماشینی قرار گيرد. پس از رسيدن موج به لرزه‌سنج، اولين زمان رسيدهاي آن در حد ميلي ثانيه و دهم ميلي ثانيه توسط لرزه نگار ثبت میگردد. با قرار دادن گیرنده‌ها در موقعیت‌های مناسب منحنی "زمان رسید" بر حسب عمق رسم می‌گردد. شیب این منحنی در هر عمق معرف متوسط سرعت انتشار موج در آن عمق خواهد بود. براي پيدا كردن سرعت بازه‌اي (سرعت امواج در بين دو برداشت متوالي در عمق) بايد اثر سرعت لايه‌هاي بالاتر حذف شود. بدین منظور ابتدا سرعت امواج تراكمي (طولی، P) و برشي (عرضی،S ) براي لايهها و با در نظر گرفتن زمان رسيده محاسبه و سپس با استفاده از اين زمان و زمان رسيدن امواج در عمق بعدي سرعت‌هاي بازه‌اي لايه دوم محاسبه میگردد. با تكرار اين روش سرعت بازه‌اي امواج تراكمي و برشي براي تمام لايه‌ها به دست مي‌آيد. شکل 3-5 تصویر شماتیک انجام آزمايش لرزه‌نگاري درون گمانه‏اي را نمايش مي‌دهد.

#### نتایج آزمایش

سرعت موج P از سطح‌ تا عمق 30 متری در گمانه‌ی ماشینی BH-2، بین 3/825 تا 4/1810 متر بر ثانيه و سرعت موج S از 9/184 تا 9/603 متر بر ثانيه متغیر می‌باشد. در پیوست 3-1 میزان تغییرات سرعتهای S و P از سطح گمانه‌ی ماشینی مذکور تا عمق برداشت مورد نظر نشان داده شده است. خلاصه نتایج آزمایشات انجام گرفته در جدول زیر و ريز نتايج حاصله از آزمایش در پيوست شماره 3-1 ارائه شده است.

جدول 3-4. سرعت متوسط موج برشي در گمانه‌ی ماشینی مورد مطالعه

| Soil Type | Vs30(m/sec) | (m) N | E(m) | Depth(m) | Borehole No. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II | 486.6 | 3289943 | 437419 | 30 | BH-2 |

شکل3-5- تصویر شماتیک آزمایش لرزه‌نگاری درون گمانه‌ای

#### پارامترهای دینامیکی خاک

همانطور که پیشتر توضیح داده شد، عمليات لرزه ‌نگاری درون گمانه‌ای (Down Hole Test) در یک گمانه به منظور تكميل اطلاعات ژئوتكنيكي و تعیین پارامترهاي ديناميكي لايه‌هاي تشكيل دهنده زمين و تعیین تیپ خاک محدوده مورد مطالعه انجام گردید. با توجه به تئوری انتشار امواج و فیزیک اجسام در محاسبه سرعت امواج فشاری، برشی و همچنین در نظر گرفتن دانسیته مواد می‌توان دیگر پارامترهای دینامیکی مواد مانند مدول برشی، بالک، الاستیسیته و نسبت پواسون را محاسبه نمود. در زیر روابط مربوط به محاسبه برخی از این پارامترهای دینامیکی آورده شده است. نتایج به‌دست آمده در پیوست 3-1 ارائه شده است.

نسبت پواسون                                                                                             -2) ν=((Vp/Vs)2-2)/(2(Vp/Vs)2

مدول برشی                                                                                                                   G=(Vs)2γ

مدول الاستیسیته                                                                                                       E=2G(1+ν)

D02

در جدول 3-5 ضرایب لرزه خیزی محدوده پروژه بر مبنای ویرایش چهارم استاندارد 2800 ارائه شده است. همچنین مطابق استاندارد 2800، محل پروژه در محدوده با خطر نســبي زياد قرار دارد که شتاب مبناي طرح معادل g3/0 معرفي شده است.

جدول 3-5. پارامترهای طراحی لرزه ای مطابق استاندارد 2800

| نوع زمین | S0 | S | Ts | T0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.1 |

با توجه به فاصله نزدیک ترین گسل ها به محدوده محل پروژه شامل گسل پیشانی کوهستان به فاصله حدود 23 کیلومتر و گسل رگ سفید به فاصله حدود 33 کیلومتر، محل پروژه در محدوده نزدیک گسل (Near Feild) قرار نمی گیرد.

#### تعیین متوسط سرعت امواج برشی

مطابق بند 2-4-1 استاندارد 2800 و جدول 3-4 این آئين‌نامه، سرعت موج برشی متوسط با توجه به ضخامت لایه‌های مختلف و سرعت موج برشی در آنها تعیین می‌گردد. این سرعت را می‌توان با استفاده از رابطه زیر بدست آورد:

در این رابطه di و Vsi به ترتیب ضخامت لایه‌ها و سرعت موج برشی در آن است. بر این اساس میانگین سرعت موج برشی در محل گمانه‌ی ماشینی BH-2‌ تا عمق 30 متری لایههای خاک، دارای مقدار متوسط m/s 6/486 میباشد. براساس میانگین سرعت موج برشی بدست آمده، زمین سایت مورد مطالعه، مطابق با تقسیم بندی آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله ایران (استاندارد 2800-ویرایش چهارم) در رده "II" و نوع C آئین نامه ASCE7 برآورد شده است. خلاصه نتایج آزمایشات انجام گرفته در جدول 3-4 و ريز نتايج حاصله از آزمایش در پيوست شماره 3-1 ارائه شده است

آزمايش تعیین مقاومت الکتریکی (Geoelectrical Resistivity Test)

آزمایش تعيين مقاومت الكتريكي در محل پروژه به منظور تعيين مقاومت الکتریکی خاک و ميزان خورندگي خاك مطابق آیین نامه ASTM G57 انجام شده است.

در روشهاي الكتريكي كه جريان به وسيله الكترودها به زمين انتقال مييابد هرگونه تغييرات زیرسطحی لايه‌هاي زمين باعث تغيير در نحوه هدايت جريان الكتريكي در داخل زمين يا تغيير پتانسيل الكتريكي مي‏شود. ميزان تاثير عوامل فوق به اندازه، شكل، موقعيت و مقاومت الكتريكي لايه‌هاي زیر سطحی بستگي دارد. لذا به دست آوردن اطلاعات مربوط به لايه‌هاي زیرسطحی يا اندازه‌گيري پتانسيل الكتريكي در سطح زمين امكان پذير است. روش متعارف در اين كار عبور جريان الكتريكي از داخل زمين به وسيله دو عدد الكترود و اندازه‏گيري افت پتانسيل بين دو الكترود ديگر است كه در امتداد يك خط در ميان الكترودهاي اوليه قرار داده شده‌اند.

مقاومت لايه‏هاي مختلف خاك يا سنگ در اثر شكستگي‏ها،‌ تخلخل، ‌هدايت الكتريكي، آبهاي زیرسطحی و درجه اشباع خاك دستخوش تغييرات بسياري مي‏شود. حدود تقريبي مقاومت الكتريكي براي انواع مختلف خاك و سنگ در شکل 3-6 نشان داده شده است.

شکل 3-6- حدود مقاومت الكتريكي براي خاكهاي مختلف

#### نحوه انجام آزمایش و آرایش الکترودها

در هنگام آزمايش آرايش‌هاي متفاوتي را مي‏توان براي قرار دادن الكترودهاي جريان و پتانسيل در سطح زمين مورد استفاده قرار داد. در اغلب اين آرايش‏ها هر دو مجموعه الكترودها در امتداد يك خط قرار داده ميشوند. معمولاً الكترودهاي جريان در بيرون الكترودهاي پتانسيل قرار مي‏گيرند، هر چند كه معكوس قرار دادن الكترودها نيز هيچ تفاوتي را در نتايج حاصله ايجاد نخواهد كرد. آزمایش تعيين مقاومت الكتريكي در 6 محل (Line) در ایستگاه تقویت فشار گاز با عناوین BH-1 الی BH-6 (در کنار مختصات هر گمانه ماشینی) با قرائت در اعماق یک و 3 متری، به منظور تعيين مقاومت الکتریکی خاک و ميزان خورندگي خاك مطابق آیین نامه ASTM G57 انجام شده است.

جهت تعيين ميزان مقاومت الكتريكي ظاهري (Apparent Resistivity) با آرايش ونر از فرمول زير استفاده مي‏شود:

= a فاصله الكترودها (متر)

=∆VIمقاومت اندازهگيري شده توسط دستگاه (اهم)

=ρa مقاومت الكتريكي ظاهري (اهم متر)

در پروژه حاضر، آزمايش‌هاي ژئوالكتريك در هر يك از نقاط با استفاده از روش سونداژ VES و با استفاده از آرايه ونر‌ در اعماق 1 تا 3 متري انجام پذيرفت. مشخصات محل آزمایش و نتایج حاصل از آن در جدول 3-5، شکل 3-7 و پیوست 3-2 ارائه شده است.

جدول 3-5. مقاومت ويژه میانگین قرائت شده برای اعماق مختلف در هر محل بر حسب اهم متر

| Station No. | ρa (Ωm) |  |
| --- | --- | --- |
|  | a=1m | a=3m |
| BH-1 | 5.98 | 114.89 |
| BH-2 | 4.56 | 19.74 |
| BH-3 | 7.49 | 74.10 |
| BH-4 | 3.97 | 77.90 |
| BH-5 | 1.24 | 9.32 |
| BH-6 | 16.96 | 66.04 |

خورندگی

عكس العمل شيميایي يا الكتروشيميايي يك فلز با محيط اطراف كه منجر به اضمحلال تدريجي يا نابود شدن فلز گردد را خورندگي مي‏نامند. خوردگي به وجود مناطق كاتديك و آنديك در فلز اشاره دارد. در روش حفاظت كاتديك (روش‌هاي ايمن سازي يك فلز از حملات خورنده محيط اطراف به وسيله ايجاد جريان الكتريكي مستقيم از محيط الكتروليت اطراف به فلز) يك جريان الكتريكي در جهت خاصي اعمال ميشود تا سازهاي كه بايد محافظت شود به عنوان يك كاتد عمل نمايد. اگر مقدار جريان به اندازه كافي نباشد هيچ قسمتي از سازه به عنوان آند عمل نخواهد نمود.

پتانسيل خورندگي خاك‌ها تابعي از افزايش يا كاهش مقاومت الكتريكي آن بوده و ميزان مقاومت الكتريكي خاك به نوبه خود بستگي به تمركز املاح معدني و آلي و رطوبت زمين در اعماق مختلف دارد. با افزايش ميزان املاح موجود در خاك و بالا آمدن سطوح آب زيرزميني بر ميزان قابليت هدايت الكتريكي (عكس مقاومت الكتريكي) افزوده مي‏شود و در نتيجه موجب كاهش مقاومت الكتريكي خواهد شد. در اين مورد مي‏توان به طور تقريبي ارتباط بين مقاومت الكتريكي و ميزان خورندگي شيميایي را مطرح نمود. علاوه بر ميزان املاح و رطوبت طبيعي زمين عواملي ديگر از قبيل تراكم و نوع دانه‌بندي نيز بر ميزان مقاومت الكتريكي اثر دارند، به طوري كه خاكهاي درشتدانه فشرده نسبت به خاكهاي ريزدانه از مقاومت الكتريكي بيشتري برخوردار هستند.

شکل 3-7-تغییرات مقاومت الکتریکی بر حسب عمق در ایستگاه تقویت فشار گاز

در جدول 3-6 محدوده پتانسـیل خورندگی خاک‌ها ارائه گردیده است که میتواند در تفســير نتايج اندازه‌گيري‌هاي انجام شـده در محل پروژه مورد اســتفاده قرار گيرد. بررسـي‏هاي به عمل آمده نشـان مي‏دهد كه مقادير مقاومت‌هاي ظاهري الكتريكي به صورت متـغیر در این ایســتگاه تقویت فشـار گاز در گمانه‌ BH-5 کمتر از (.m)10 در محدوده خورنده و در گمانه‌ BH-2 کمتر از (.m)20 در محدوده خورندگی متوسط قرار دارد. پیشنهاد میشود در نقاطی که خورندگی میتواند به سازهها یا تاًسیسات مرتبط، آسیب رسان باشد، با استفاده از روشهای قیرپاشی یا سایر روشهای مشابه، نسبت به محافظت (Coating) اقدام شود.

جدول 3-6. خورندگی خاک طبق مقاومت الکتریکی (British Standard BS-1377)

| Soil resistivity(Ω.m) | Corrosivity |
| --- | --- |
| 0-5 | Very corrosive |
| 5-10 | Corrosive |
| 10-20 | Moderately corrosive |
| 20-100 | Mildly corrosive |
| >100 | Negligible corrosive |

آزمایش بارگذای صفحه (Plate Load Test)

به منظور تعیین ضریب ارتجاعی (Elastic Soil Modulus) و دستیابی به پارامترهای نشست‌پذیری لایه‌های خاک، مطابق با درخواست کارفرمای محترم مقرر گردید 3 آزمایش بارگذاری صفحه در محل  ایستگاه تقویت فشار گاز انجام شود، لذا این 3 آزمایش بارگذاری صفحه در محل گمانه‌های ماشینی BH-1، BH-3 و BH-5. انجام و نتایج آن در گزارش حاضر ارائه شده است. این آزمایش مطابق با استاندارد ASTM D1194-72 بر روی صفحه دایره‌ای شکل به قطر 30 سانتیمتر به عمل آمده است. صفحه بارگذاری توسط صفحات کوچکتری تقویت شده است و در اطراف آن سه نشانگر (Gauge) با دقت 01/0 میلیمتر نصب گردیده‌اند که میزان نشست را مشخص می‌نمایند. مدول الاستیسیته خاک با برازش بهترین خط عبوری از نقاط متناظر تنش-نشست به دست می‌آید. در جدول 3-7 خلاصه نتایج حاصل از آزمایش و در پیوست 3-3 نیز نتایج و نمودارهای حاصل از آن ارائه شده است.

جدول 3-7. مشخصات و نتایج آزمایش بارگذاری صفحه

| E50 (kg/cm2) | Plate Diameter (cm) | (m)Depth | Test No. |
| --- | --- | --- | --- |
| 686 | 30 | 1.0 | PLT-GCS(BH-1) |
| 535 | 30 | 1.0 | PLT-GCS(BH-3) |
| 515 | 30 | 1.0 | PLT-GCS(BH-5) |

وضعیت تراز سطح آب

با توجه به نتایج حاصل از حفر 6 گمانه ماشینی، سطح آب در زمان عملیات اجرایی در محل حفر گمانه‌های ماشینی   BH-1 الی  BH-5 تا عمق حداکثر 30 متر، تراز آب زیر سطحی در محدوده 5/0 متر (از سطح گمانه ماشینی حفر شده) تا 5/1 متر مشاهده شده است. نظر به این که گذر زمان و تغییرات شرایط جوی در فصول مختلف سال می‏تواند منجر به تغییر در سطح آب ایستابی در محدوده پروژه شود، ضروری است تراز آب زیرزمینی پیش از شروع عملیات عمرانی و در حین آن به طور دقیق بررسی شود.

آزمایشهای آزمایشگاهی

پس از اتمام عملیات حفاری ماشینی، بهمنظور تعیين خصوصيات فيزيكي، شیمیایی و مكانيكي خاك، آزمايشهای فیزیکی، شیمیایی و مقاومتی بر روی نمونه‌های معرف و مطابق با جنس لایهها در آزمایشگاه این مهندسین مشاور به انجام رسید. در جدول 4-1 آزمایش‌های آزمایشگاهی مدنظر به همراه شماره استاندارد مربوطه ارائه شده است.

جدول4-1. مشخصات آزمایش‌های آزمایشگاهی

| نام آزمایش | شماره استاندارد | توضیحات |
| --- | --- | --- |
| طبقه بندی خاک | ASTM D2488 |  |
| حدود اتربرگ | ASTM D4318 |  |
| دانه بندي | ASTM D421-422 | براي ذرات كوچكتر از 075/0 ميليمتر متمايز ساختن دانهها بوسيله هيدرومتري است. |
| هیدرومتری | ASTM D7928 |  |
| دانسیته و درصد رطوبت | ASTM D2216 |  |
| وزن مخصوص ویژه | ASTM D854 |  |
| تک محوری سنگ | Publication No.737 |  |
| بار نقطه‌ای سنگ | ASTM D5731 |  |
| مقاومت کششی برزیلی سنگ | ASTM D3967 |  |
| شیمیایی خاک | BS-1377 |  |
| شیمیایی آب | ASTM D1293,D516,D512 |  |

*نشریه 737 سازمان برنامه و بودجه ایران نیز در نظر گرفته شده است.

توصیف و طبقه بندی لایههای خاک

بر اساس تجزيه و تحليل‌هاي انجام شـده بر روي نمونه‌هاي اخــذ شده از اعماق مختلف گمـانه‌های ماشــینی ایستگاه تقویت فشار گاز با در نظرگیری نتایج آزمایشهای آزمایشگاهی و فاصله گمانه‌های ماشینی از یکدیگر، لایههای موجود در محدوده این بسته را میتوان مطابق شرح ارائه شده در ذیل، طبقهبندی نمود. جهت سهولت بررسی و مقایسه، در فصل قبل محدوده مذکور ارائه و گمانه‌های ماشینی موجود در این محدوده معرفی شده است. لازم به ذکر تا زمان ارائه گزارش ایستگاه تقویت فشار گاز نقشه توپوگرافی منطقه مورد مطالعه از سوی شرکت هیرگان انرژی ارائه نشده است.

براساس نتایج حاصل از حفاریهای صورت گرفته و نتایج آزمایشات آزمایشگاهی، لایهای که پس از گذر از لایه سطحی به ضخامت حدوداً 50 سانتیمتر در گمانه‌های ماشینی BH-1 تا عمق یک متری، در گمانه ماشینی BH-2 تا عمق 5/3 متری و در گمانه ماشینی BH-3 تا عمق تقریبی 5/2 متری مشاهده شده، خاک ریز دانه رسی و در ادامه تا انتهای گمانه‌های ماشینی فوق الذکر توالی لایه‌های سنگی مارن (Marl)، رس سنگ (ClayStone) و سنگ سیلتی(SiltStone) است. لازم به ذکر است در عمق 5/0 متری تا یک متری گمانه ماشــینی BH-3 خاک شن حاوی رس قرار دارد. در گمانه ماشینی BH-5 از ابتدای گمانه ماشینی تا عمق 3 متری خاک رس و سیلت دارای چسبندگی (CL,ML) و در ادامه تا انتها توالی لایه‌های سنگی مارن (Marl)، رس سنگ (ClayStone) و سنگ سـیلتی(SiltStone) مشاهده شده است. در گمانه‌های ماشـینی BH-4 و BH-6 از ابتدای گمانه‌های ماشینی تا انتهای 15 متر توالی لایه‌های سنگی مارن (Marl)، رس سنگ (ClayStone) و سنگ سـیلتی(SiltStone) مشاهده شده است. لایه‌های سنگی پس از 24 ساعت خیساندن در آب در طبقه بندی رس و سیلت دارای چسبندگی و شن حاوی رس قرار می‌گیرند. لایههای مذکور مطابق طبقهبندی متحد خاک (USCS) عمدتاً در رده CL ، ML،GC  و GP-GC طبقهبندی میشوند.

شکل4-1- گمانه‌های ماشینی در محدوده مورد مطالعه ایستگاه تقویت فشار گاز

ایستگاه تقویت فشار گاز-(GCS)

شکل4-2- ایستگاه تقویت فشار گاز (GCS)- نقشه ارسالی از کارفرمای محترم

ایستگاه تقویت فشار گاز-(GCS)

شکل4-3- موقعیت قرارگیری ایستگاه تقویت فشار گاز (GCS) نسبت به سایر بسته‌های بخش تحت الارض- نقشه ارسالی از کارفرمای محترم

تعیین کیفیت سنگهای محدوده بر اساس معیار RQD و شاخص GSI:

مغزه‌گیری از سنگ‌ها به کمک گمانه زنی دورانی انجام می‌شود. پس از اخذ نمونه‌های سنگی، کیفیت مغزه‌های اخذ شده براساس عدد RQD‌ (Rock Quality Designation) توصیف می‌شوند. شاخص RQD‌ براساس میزان درزها، ترک‌ها و شکستگی‌های روی مغزه سنگ و مطابق با فرمول زیر به‌دست می‌آید. عدد RQD‌ هر لایه سنگی در شرح پیمایش طولی گمانه‌های ماشینی پیوست 2-1 ارائه شده است.

میلیمتر 100 از بزرگتر طول با آمده دست‌به سنگی های‌مغزه طول مجموعگیری مغزه طول=کیفیت مغزه گیری (RQD‌)

مطابق نتایج حاصل از حفاریهای صورت گرفته، سنگ‌ها در گمانه ماشینی BH-1 در محدوده سنگ‌های Moderately Weatherd تا Fresh، در گمانه ماشینی BH-2 در محدوده سنگ‌های Highly Weatherd تا Fresh، در گمانه ماشینی BH-3 در محدوده سنگ‌های Fresh  و در گمانه ماشینی BH-4، BH-5 و BH-6 در محدوده سنگ‌های Completely Weatherd تا Fresh قرار دارند.

میانگین شاخص مقاومت زمین‌شناسی ایستگاه تقویت فشار گاز (GCS) به روش کمی 60 و به روش کیفی 57-67 می‌باشد. گزارش کامل و اعداد دقیق شاخص مقاومت زمین شناسی این محدوده در پیوست 6 آمده است.

پارامترهای طراحی و بررسی ملاحظات ژئوتکنیکی

خصوصیات فیزیکی و مکانیکی لایههای خاک و پارامترهای طراحی

با توجه به جنس لایه‌های خاک، نتایج آزمايش‏هاي برجا، آزمایشهای آزمايشگاهي و براساس قضاوت مهندسي حاصل از حفر 6 گمانه ماشینی در ایستگاه تقویت فشار گاز، مقادیر پارامترهاي فیزیکی و مکانیکی جهت تعيين مقاومت مجاز خاك طبیعی برای استفاده در طراحیهای ژئوتکنیکی به شرح جدول 5-1 ارائه شده است. به دلیل اهمیت پروژه و فاصله بین گمانه‌های ماشینی اجرا شده، همانگونه که پیشتر نیز ذکر گردید، پارامترهای مذکور، در محدوده حفر گمانه‌های ماشـینی قابل استـفاده است و مسـئولیت تعمیم آن به کل محدوده بر عهده مشاور نمی‌باشد. پارامترها و خصوصیات فیزیکی و مکــانیکی لایههای خاک و سنگ طبیعی در محدوده ایستگاه در جدول 5-1 ارائه شده است.

جدول 5-1. مقادير پيشنهادي پارامترهاي فيزيکي و مکانيکي لایههای  خاک و سنگ طبیعی

| Layer type according to Unified method | CL | Marl (CL) | Marl (CL) | Unit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Depth | 0.5-3.5 | 3.5-7.5 | 7.5-30 | m |
| Soil cohesion (Cu) | 1.0-2.0 | 2.5-5.0 | 4.0-8.0 | kg/cm2 |
| Soil wet density (w) | 1.9-2.0 | 1.95-2.15 | 2.0-2.2 | g/cm3 |
| Soil module of elasticity (Es) | 200-400 | 500-1000 | 800-1600 | kg/cm2 |
| Soil Poisson ratio (υ) | 0.35-0.40 | 0.30-0.35 | 0.30-0.35 | - |

پتانسیل روانگرایی

روانگرایي به واكنش خاك در برابر بارهاي ديناميكي يا تحريك ناشي از امواج برشي زودگذر اطلاق مي‏شود كه در نتيجه آن مقاومت خاك به طور كامل از بين رفته و حالتي آبگونه به خود مي‏گيرد. در صورتي كه يك ماسه اشباع به لرزه درآيد، متراكم شده و از حجم آن كاسته مي‏شود. در چنين شرايطي اگر آب نتواند به سرعت از محيط خارج و به اصطلاح زهكشي شود، كاهش حجم باعث افزايش فشار ‌آب منفذي مي‏شود. وقتي كه فشار آب منفذي برابر فشار سربار شود، تنش موثر بين ذرات خاك صفر گشته، ماسه به طور كامل مقاومت برشي خود را از دست مي‏دهد و در نتيجه حالت‌ آبگونه پيدا مي‏كند. عوامل زمين شناسي متعددي در ميزان استعداد آبگونه شدن خاك دخالت دارند كه مهمترين آنها عبارتند از فرآيند رسوب‏گذاري، سن رسوب، تاريخچه زمين‏شناسي، عمق سطح ايستابي، دانه بندي، نوع خاک، ‌عمق مدفون شدن، شيب دامنه و بالاخره نزديكي به يك سطح آزاد. بديهي است با افزايش سن رسوب استعداد آبگونه شدن آن كاهش مي‏يابد. علت اين امر پيش‏تنيدگي خاك بر اثر وزن رسوب يا زمين لرزه‏هاي قديمي مي‏باشد. بيشترين استعداد آبگونگي در نواحي ساحلي حاوي آبرفت‏هاي ماسه‏اي ريزدانه و اشباع شده كه از تراكم و ميزان رس كمي برخوردارند ديده مي‏شود. همانگونه که پیشتر نیز ذکر گردید در 5 گمانه ماشینی از 6 گمانه ماشینی حفر شده در ایستگاه تقویت فشار گاز در زمان عملیات اجرایی به سطح آب زیرزمینی برخورد شده است اما به دلیل عدم مشاهده لایه‌های سست و نیمه متراکم ماسه‌ای اشباع، پتانسیل وقوع روانگرایی، منتفی است. به علاوه طبق مراجعی چون نشریه 525 و مطابق با بند 6-2-1 آیین نامه 2800، استعداد روانگرایی نسبی خاک‏ها در لایههای دارای ضربات SPT بیش از 30 بسیار کم است و می‌توان از بررسی وقوع روانگرایی صرف نظر کرد. در نتیجه در پروژه‏ی حاضر احتمال وقوع روانگرایی منتفی میگردد. همچنین با توجه به عدم وجود پتانسیل روانگرایی در محدوده مورد نظر، خطر گسترش جانبی منتفی است.

برآورد پتانسیل رمبندگی (فروریزش)

خاکهای رمبنده خاکهای غیر اشباعی هستند که در صورت افزایش رطوبت تغییر حجم زیادی در آنها به وجود میآید. این تغییر حجم میتواند ناشی از اعمال بار اضـافی باشد یا نباشد. شالودههایی که روی چنین خاکهایی قرار می‌گیرند در صورت اشباع شدن خاک ممکن است دچار نشست ناگهانی و زیاد شوند. این رطوبت ممکن است از منابع مختلفی مانند لولههای آب و فاضلاب شکسته، نشت از مخازن آب یا بالا آمدن تدریجی تراز آب زیرزمینی فراهم شود. اکثر خاکهای رمبنده بادرفت نظیر ماسه بادی یا ماسههای ساحلی هستند که دارای تخلخل زیاد و وزن مخصوص کم می‌باشند و چسبندگی آنها کم یا ناچیز است. در یک برآورد با توجه به جنس لایههای سطحی، وقوع رمبندگی یا فروریزش در اثر اشباع شدن لایههای سطحی محتمل نمیباشد

برآورد پتانسیل تورم

طبق رابطه(1962)  Seed، S=2.16 ×10-3(PI)2.44 میباشد، میزان متوسط نشانه خمیری خاک تا عمق تقریبی 4 متری 13 میباشد. براساس رابطه مذکور پتانسیل تورم طبق جدول 5-2 در محدوده کم برآورد شده و پیشنهاد می‌گردد تمهیدات لازم در این زمینه پیش‌بینی شود.

جدول 5-2. طبقهبندی پتانسیل تورم

| Swelling potential (%) | Degree of expansion |
| --- | --- |
| >25 | Very high |
| 5-25 | High |
| 1.5-5 | Medium |
| 0-1.5 | Low |

ظرفیت باربری مجاز شالوده‌های سطحی

مقدمه

براي تعيين ظرفيت باربري مجاز خاک براي انواع شالودههاي سطحي، لازم است که 2 عامل اساسي زير کنترل گردد.

گسیختگی برشی خاک

نشستهاي قابل قبول پی

ظرفيت باربري مجاز خاك بايستي با اعمال ضريب اطمينان مناسبي، كمتر از ظرفيت باربري نهايي خاك در نظر گرفته شود و همچنين نشست بوجود آمده نيز از نشست مجاز تجاوز ننمايد. از اين رو ظرفيت باربري خاك بر اساس كنترل هر يك از دو عامل فوق براي پيهاي با ابعاد متفاوت بدست آمده و مقدار كوچكتر ملاك عمل قرار مي‌گيرد. در اين فصل بر پايه اطلاعات بدست آمده از حفاري‌ها و نتايج آزمون‌هاي برجا و آزمايشگاهي و با توجه به ویژگی پروژه، محاسبات مربوط به تعيين ظرفيت باربري مجاز شالوده برای پي‌های‌ مربعی، مستطیلی با نسبت طول به عرض 2و 5، شالوده نواری با نسبت طول به عرض 10و پی گستره با ابعاد 20×12 متر همراه با تعيين نشست آن و با فرض محدوديت نشست مجاز 5 سانتیمتر برای پی گسترده و 5/2 سانتیمتر برای پی نواری ارائه گرديده است. در صورت وجود لنگر خمشی، باید اثر کاهنده ناشی از لنگر خمشی، خروج از مرکزیت و نیروهای برشی در محاسبات ظرفیت باربری توسط مشاور طراح اعمال گردد.

مدل ژئوتکنیکی لایههای خاک در حوزه تأثير بار شالودهها و محدودیت استفاده از شالودههای سطحی مطابق توضیحات ارائه شده در فصول قبل فرض شده است.  مشخصات فني استفاده شده در محاسبات در جدول 5-1 ارائه گردیده است. ليكن با توجه به اهميت پروژه لازم است در صورت مشاهده تغييرات قابل توجه در وضعيت خاك و برخورد به لايه‌هاي سست در تراز استقرار شالودهها، با این مهندسین مشاور تماس حاصل گردد. لازم به ذكر است محاسبات مزبور صرفاً در صورت استقرار كف پي بر روي خاك بكر معتبر خواهد بود و به عبارتي ظرفيت باربري براي خاك بكر و عدم وجود خاک نباتی، دستی و هر گونه حفره و فضای خالی تعيين شده است.

D02

تعیین ظرفیت باربری نهایی و مجاز بر اساس گسیختگی برشی

تراز قرارگیری کف شالوده به روی خاک طبیعی شالوده‌ها در عمق یک در نظر گرفته شده است. نظر به اینکه شناساییهای ژئوتکنیکی ایستگاه تقویت فشار تا عمق 15 متری بستر انجام گرفته (فقط گمانه BH-2 تاسیسات سرچاهی تا عمق 30 متری اجرا شده است)، در محاسبة ظرفیت باربری شالودههای سطحی، فرض بر ادامه لایه انتهایی تا پایان حوزه تأثیر بار شالوده بوده است. با درنظرگیری برخورد به سطح آب زیرزمینی در تراز 5/0 متری الی 5/1 متری شرایط خاک به صورت اشباع و نسبت مدول الاستیسیته باربرداری به مدول الاستیسیته بارگذاری 3 در نظر گرفته شده است. لایههای موجود در حوزه تأثير بار شالوده در زیر تراز پی مطابق لایه بندی پیشنهادی در جدول شماره 5-1 میباشد.

لازم به ذكر است محاسبات مزبور صرفاً در صورت استقرار كف پي برروي خاك بكر معتبر خواهد بود و به عبارتي ظرفيت باربري براي خاك بكر و عدم وجود هر گونه حفره و فضای خالی تعيين شده است. با توجه به اهميت پروژه لازم است در صورت مشاهده تغييرات قابل توجه در وضعيت خاك و برخورد به حفره یا فضای خالی در تراز استقرار شالودهها در مسیر خط لوله، ظرفیت باربری مجاز خاک مورد بازنگری قرار گیرد. جهت تعيين مقاومـت مجاز خاك طبيعي محـل، گسيختگي برشي خاک (Shear Failure) به روش Hansen و براساس روابط کلی محاسبه شده است. روابط کلی در پیوست 6 ارائه شده است.

نشست خاک

با درنظرگیری جنس خاک در محل حفاری گمانه‌های ماشینی، نشست شالودهها عمدتاً ناشي از تغيير شکل ارتجاعي لايه‌هاي خاک (Elastic Settlement) در نظر گرفته شده است. جهت محاسبه نشست‌هاي آني از رابطه الاستيک Timoshenko & Goodier با اعمال ضريب Stein Brenner (با تأثير ضريب عمق Fox) استفاده شده است. شایان ذکر است که طبق نظر مولفین متعدد و کتب مرجع از جمله Bowles، آیین نامه U.S.S.R و جداول مربوط به نشست مجاز در مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان- پی و پی سازی در سازههای معمولی حداکثر نشست مجاز پی نواری بر روی خاکهای درشت دانه 1 اینچ و برای خاکهای ریزدانه تا 2 اینچ در نظر گرفته میشود. همانگونه که در بندهای پیش‌تر اشاره گردید میزان نشست مجاز برای شالوده گسترده برابر 0/5 سانتیمتر و برای شالوده نواری برابر 5/2 سانتیمتر در نظر گرفته شده است.

لازم به ذکر است محاسبات ظرفیت باربری با توجه به وضعیت موجود لایهها انجام گرفته است. در صورت تغییر تراز آب زیرسطحی یا نشت آب به زیر پی، محاسبات میبایست مورد بازنگری قرار گیرد.

ميزان نشست اختلافي (Differential Settlement) قابل قبول يک فونداسيون بستگي به رفتار سازه و ميزان صلبيت و انعطاف پذيري آن و مشخصات معماري سازه دارد. ليکن مقدار آن براي يک شالوده عموماً بين 67/0 تا 75/0 نشست کلي برآورد ميشود. بديهي است كه مقدار دقيق نشست نامساوي بستگي به صلبيت پي داشته و براساس سختي خاك و سازه و با استفاده از روش اجزاء محدود (Finite Element) قابل محاسبه است. لازم به ذكر است، ‌ميزان نشست نامساوي مجاز براي ساختمان‏هاي بتني با فرض استقرار ستون‏ها بر روي پي‏هاي منفرد برابر L0015/0 و با فرض استقرار ستون‏ها بر روي پي گسترده  L002/0 مي‏باشد. همچنين براي ساختمانهاي اسكلت فلزي ميزان نشست نامساوي مجاز برابر L0033/0 در نظر گرفته مي‏شود (L فاصله دو ستون مجاور است). در بارگذاري زلزله مي‏توان مقاومت مجاز خاك را به سبب ماهيت نيروها به ميزان 33 درصد افزايش داد.

ظرفیت باربری مجاز شالودههای سطحی

به منظور سهولت طرح پیهای سطحی، نمودارهای ظرفيت باربري مجاز و نشست متناظر براي پي‌های‌ مربعی، مستطیلی با نسبت طول به عرض 2 و 5، شالوده نواری با نسبت طول به عرض 10و پی گستره با ابعاد 20×12 متر با فرض قرارگیری به روی خاک طبیعی در پیوست 5 آورده شده است. در شکل‌های مذکور D عمق خاکبرداري تا زير پي و Df عمق مدفون شالوده در نظر گرفته شده است. در محاسبات ظرفیت باربری گمانه‌های ماشــینیBH-1 الی BH-6 عمق گیرداری شالوده‌های مربعی، مستطیلی، نواری و شالوده گسترده برابر یک متر در نظر گرفته شده است. در صورتی که عمق گیرداری کمتر از یک متر اجرا گردد محاسبات ظرفیت باربری پیهای سطحی می‌بایست مورد بازنگری قرار گیرد.

در تهيه نمودارهاي مربوط به ظرفیت باربری پیهای نواری دو عامل نشست و گسيختگي برشي پي به طور توام در نظر گرفته شده است. به اين ترتيب كه ابتدا نشست پي به مقداری معادل 5 سانتیمتر براي پي‏هاي گسترده و 5/2 سانتیمتر برای پی نواری محدود گردیده و بر اين مبنا حداكثر فشار نسبت به عرض پي محاسبه شده است. سپس معيارهاي گسيختگي برشي پي مورد كنترل قرار گرفته است تا تنش‏هاي وارده بيش از مقادير مجاز نباشد. در ارزيابي معيارهاي گسيختگي به علت مشخص نبودن مقادير لنگر و نيروهاي افقي وارد بر پي،‌ ضريب اطمينان برابر 5 در نظر گرفته شده است.

توصيه ميگردد مهندس طراح يا مشاور طرح با در اختيار داشتن مقادير دقيق نيروهاي افقي و لنگرهاي خمشي با استفاده از روابط ارائه شده نسبت به محاسبه دقيق ظرفيت باربري مجاز شالوده اقدام نمايد. در اين راستا بايستي اثر کاهندگي بارهاي خروج از مرکز ناشي از لنگر خمشي با استفاده از رابطه  برای خاکهای غیر چسبنده و رابطه  برای خاکهای چسبنده در مقادير ظرفيت باربري مجاز ارائه شده در نمودارهاي مربوطه اعمال شود. در روابط فوق e خروج از مرکزيت بار برابر نسبت لنگر خمشي به نيروي محوري (M/P) است. توصيه ميشود حداکثر نسبت e/B برابر  در نظر گرفته شود. در صورت وجود نيروي افقي يا زاويهدار بودن بار وارده بر شالوده، اثر ميل بار باید در روابط تعيين ظرفيت باربري در نظر گرفته شود. در صورت استفاده از ضرايب ميل بار روش Hansen به منظور جلوگيري از لغزش شالوده، بايستي شرط  برقرار باشد. Pp، فشار مقاوم خاک و ، زاويه اصطکاک بين بتن و خاک ميباشد.

ضریب عکس العمل بستر (KS)

برای تحلیل پیها و محاسبه برش، لنگر و تغییر شکل در مدلسازی عددی باید از روش‌های مبتنی بر شبیه سازی بستر با فنر به عنوان مبنایی جهت طرح سازهای شالوده استفاده نمود. این روش نخستین بار توسط وینکلر در سال 1867 پیشنهاد گردید و به روش تیر بر بستر الاستیک معروف است. در این روش، مدول عکس العمل خاک (Ks) برای پی با ابعاد مورد نظر با تقسیم تنش مجاز خاک (qa) بر مقدار نشست (s) محاسبه می‌شود.

شالودههای صلب: برای شالودههای صلب میتوان از مقدار Ks به طور یکنواخت در زیر پی استفاده نمود. این مقدار حدود 5/7 درصد بیش از مقدار Ks معرفی شده در جداول پیشرو خواهد بود (Das,2008).

شالودههای انعطاف پذیر: انتخاب مقدار یکنواخت برای Ks صحیح نبوده و متناسب با نشست رخ داده باید تغییر کند. افزایش سختی در لبهها توصیه میگردد.

## روش وینکلر:

در تئوری اولیه وینکلر فرض بر عملکرد مستقل فنرها در شالوده انعطاف پذیر بوده که در واقعیت فنرها نمیتوانند مستقل از یکدیگر عمل نمایند و فشار زیر پی در یک نقطه تحت تاثیر فنرهای مجاور خواهد بود. شکل 6-1

## روش کوپل:

در این روش جهت مقابله با نواقص روش وینکلر از فنرهاي اضافی مطابق شکل 6-2 استفاده میشود تا اندرکنش فنرها بر یکدیگر نیز در مدل اعمال گردد. مستقل عمل نکردن فنرهاي قائم و اثرات متقابل آنها بر یکدیگر منجر به تغییر شکل واقعیتر شده ودقت محاسبات را افزایش میدهد. لیکن انتخاب مقدار Ks بخصوص براي فنرهاي کوپل چندان ساده نیست و نیازمند مدلسازیهای عددی توسط نرم افزارهای ویژه میباشد.

شکل 6-1. مدلسازی فنر وینکلر

شکل 6-2. مدل سازی فنرهای کوپله

## روش شبه کوپل:

این روش در ابتدای دهه 90 میلادی با هدف کاهش خطاهای مدل وینکلر و ایجاد سهولت در مدل کوپل معرفی گردید. روش شبه کوپل در استاندارد ACI 2002 مورد تایید قرار گرفته است. در این روش فنرها به صورت مستقل به سادگی مدل وینکلر عمل میکنند لیکن مقادیر سختی آن ها با تغییر موقعیت متفاوت خواهد بود. این موضوع با افزایش سختی در کنارهها نسبت به وسط اعمال شده و منجر به بروز رفتار واقعیتر میگردد. اگرچه بنابر توصیه ACI مقادیر باید از نصف مقدار محاسباتی Ks تا 5 برابر آن تغییر کند و محافظه کارانهترین طرح بر این مبنا ارائه گردد لیکن نتایج تحقیقات نشان میدهد اگر سختی لبهها نسبت به سختی مرکز پی تا حدود 2 برابر افزایش یابد، نتایج قابل قبول حاصل میگردد. در مدل رفتاری پیشنهادی ACI، عنصر لبه 5/12 درصد بعد در آن راستا پیشنهاد شده و ابعاد المان مرکز پی، نصف بعد در هر جهت است. در سطح المان لبه (Zone C)، مقدار ضریب عکس العمل بستر 2 برابر Ks مرکز (Zone A) و در سطح میانی (Zone B)، 5/1 برابر Ks مرکز پیشنهاد گردیده است. مقدار Ks در هر ناحیه باید بصورت تدریجی از مرکز پی به سمت کناره‌ها افزایش یابد. خاطر نشان میسازد در مدلسازی خاک به روش وینکلر (Winckler) در پی گسترده می‌باید میزان Ks در المان‌های واقع در لبه پی دو برابر المان‌های داخلی در نظر گرفته شود.

L/8

شکل 6-3. تقسیم بندی سطح پی در روش شبه کوپل

در هنگام تعریف سختی متغیر در پیهاي گسترده و شبکه‌اي، در مرز بین بخشهایی از پی که  مدول سختی تغییر میکند، کانتور تنش زیر پی نیز پیوستگی خود را از دست داده و بصورت آنی و پلهاي تغییر خواهد نمود. حالت ایده‌آل آن است که تعداد نواحی آنقدر زیاد و نزدیک به هم تعریف گردد تا دقت محاسبات بیشتر شده و این خطاي عددي به حداقل برسد لیکن از آنجا که دستیابی به این موضوع در عمل میسر نیست لازم است در کنترل برش تیر نیز، این تغییر آنی در تنش و برش به عنوان خطاي عددي مورد توجه قرار گیرد. مجدداً یادآور میگردد مطابق پیشنهاد ACI طراح سازه مجاز است به منظور تدقیق محاسبات، مقدار مدول عکس العمل خاک (Ks) را با توجه به میزان نشست بدست آمده در تحلیل اولیه مطابق نمودار ظرفیت باربری مربوطه اصلاح و تحلیل مجدد انجام دهد.

مدول عکس العمل بستر در حالت استاتیک

جهت برآورد مدول عکس العمل بستر میتوان از 2 روش استفاده از نتایج آزمایش بارگذاری صفحه یا از روی نمودار تغییرات ظرفیت باربری مجاز و نشست تعیین نمود. مطابق پیشنهاد مرجع مهندسی پی نوشته باولز همچنین نشریه بارگذاری صفحه برروی خاک و سنگ نرم سازمان برنامه و بودجه کشور(نشریه شماره 736)، در صورتی استفاده از نتایج آزمایش بارگذاری صفحه در تعیین مدول عکس العمل بستر پیهای سطحی مجاز است که نسبت عرض پی به قطر صفحه بیشتر از ده نباشد. لذا با توجه به قطر صفحه و ابعاد شالودههای سطحی به ویژه گسترده استفاده از مدول عکس العمل حاصل از نتایج آزمایش بارگذاری صفحه توصیه نمیشود. جهت تعیین مدول عکسالعمل بستر میتوان از تقسیم تنش مجاز خاک (qa) بر مقدار نشست (s) مدول عکس العمل خاک (Ks) استفاده نمود. مدول عکس العمل بستر پیهای مربعی، مستطیلی و نواری با نسـبت طول به عرض 10 و برای پیهای گسترده با ابعاد 20 ×12متر برای عمق استقرار یک متر در جداول 6-1 و 6-2 ارائه شده است. توصیه میگردد حداکثر مدول عکس‌العمل بستر به 4

D02

کیلوگرم بر سانتیمتر مکعب محدود گردد.

جدول 6-1. مدول عکس العمل بستر پی مربعی، مستطیلی و نواری برای عمق یک متر

| مدول عکسالعمل بستر پی سطحی (kg/cm3) |  |  |  | B(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L/B=10 | L/B=5 | L/B=2 | L/B=1 |  |
| 1.09 | 1.14 | 1.33 | 1.69 | 1.0 |
| 0.77 | 0.78 | 0.85 | 1.00 | 2.0 |
| 0.64 | 0.65 | 0.69 | 0.78 | 3.0 |
| 0.57 | 0.57 | 0.60 | 0.68 | 4.0 |
| 0.53 | 0.53 | 0.55 | 0.61 | 5.0 |

جدول 6-2. مدول عکس العمل بستر پی مربعی، مستطیلی و نواری برای عمق 5/1 متر

| مدول عکسالعمل بستر پی سطحی (kg/cm3) |  |  |  | B(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L/B=10 | L/B=5 | L/B=2 | L/B=1 |  |
| 1.13 | 1.18 | 1.36 | 1.76 | 1.0 |
| 0.73 | 0.75 | 0.82 | 0.92 | 2.0 |
| 0.58 | 0.58 | 0.62 | 0.72 | 3.0 |
| 0.51 | 0.51 | 0.54 | 0.60 | 4.0 |
| 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.54 | 5.0 |

جدول 6-3. مدول عکس العمل بستر پی مربعی، مستطیلی و نواری برای عمق دو متر

| مدول عکسالعمل بستر پی سطحی (kg/cm3) |  |  |  | B(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L/B=10 | L/B=5 | L/B=2 | L/B=1 |  |
| 1.18 | 1.23 | 1.42 | 1.85 | 1.0 |
| 0.77 | 0.79 | 0.81 | 0.92 | 2.0 |
| 0.60 | 0.61 | 0.64 | 0.76 | 3.0 |
| 0.53 | 0.53 | 0.56 | 0.62 | 4.0 |
| 0.49 | 0.49 | 0.51 | 0.56 | 5.0 |

جدول 6-2. مدول عکس العمل بستر پی گسترده برای عمق یک متر

| مدول عکسالعمل بستر پی گسترده(kg/cm3) |  |  | (cm)S | D (m) | L (m)×B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| وسط پی | لبه پی | گوشه پی |  |  |  |
| 0.37 | 0.74 | 1.48 | 5 | 1 | 20×12 |
|  |  |  | 5 | 1.5 | 20×12 |
| 0.39 | 0.78 | 1.56 | 5 | 2 | 20×12 |

مدول عکس العمل بستر در حالت بارگذاری فوق العاده (بارگذاری زلزله)

در بارگذاری زلزله به علت اعمال بارهای برگشتپذیر در زمان‌های کوتاه کرنش‌های خاک در محدوده کرنش‌های کوچک (4-10 تا 6-10) بوده و خاک رفتار سخت تری از خود نشان می‌دهد. در این حالت میزان سختی خاک با استفاده از آزمایش‌های آزمایشگاهی نظیر ستون تشدید و سه محوری سیکلیک و همچنین آزمایش‌های صحرایی مرتبط تعیین می‌گردد. در غیاب آزمایش‌های فوق میتوان از روش پیشنهادی در نشریه 360 سازمان برنامه و بودجه کشور استفاده نمود. روش محاسبه مدول عکس العمل بستر در حالت بارگذاری فوق العاده (زلزله) به شکل کامل در بند 4-4-2-1-1 اشاره شده است.

D02

طراحی پی ماشین آلات

در طراحی پی ماشین آلات نیاز به دقت و بررسیهای ویژهای میباشد. علاوه بر بارهای استاتیکی ناشی از وزن ماشین آلات و خود پی، بارهای بهرهبرداری وارده بر این پیها طبیعتی دینامیکی دارند. بطور کلی وزن فونداسیون ممکن است تا چندین برابر وزن ماشین آلات باشد. همچنین بار دینامیکی مربوط به قسمتهای متحرک ماشین در مقایسه با بار استاتیکی مقدار کوچکی باشد. بر پی ماشین آلات بار دینامیکی بصورت تکراری با پریودی بسیار بزرگ اما مقداری کوچک وارد میشود. بنابراین رفتار خاک باید ضرورتاً الاستیک باشد. در غیر این صورت با افزایش سیکلهای بارگذاری دینامیکی پی دارای تغییر شکلهای قابل ملاحظه میگردد که میتواند از حد تغییر شکلهای قابل قبول تجاوز نماید. دامنه حرکات سیکلی یک ماشین در محدوده فرکانسی که کار میکند و همچنین فرکانس طبیعی سیستم زمین-پی-ماشین نیز لازم است بررسی و تعیین گردد. براي کليه روشهاي معمول طراحي و تحليل پيها، رفتار الاستيک خطي در نظر گرفته ميشود. در شکل زیر پي در حالتي که فشار قائم یکنواخت، برش یکنواخت، فشار غیر یکنواخت و برش غیر یکنواخت را تحمل مينمايد نشان داده شده است. همچنین در این شکل n فرکانس طبیعی و K سختی خاک در حالتهای مختلف بارگذاری بیان شده است. تنشهاي توليد شده در زير بلوک شامل فشار يکنواخت (Kz)، برش يکنواخت (Kx)، فشار غير يکنواخت (K) و برش غير يکنواخت (K) میباشد. بنابراين ثابت خاک وضعيت تنش در زيرپي را مشخص نماید و تغيير شکلهاي الاستيک مربوطه در هر حالت متفاوت خواهد بود.

شکل 6-4: ارتعاش يک پي در حالات غيرمرتبط (الف) فشار یکنواخت  (ب) برش یکنواخت  (ج) فشار قائم یکنواخت (د)برش غیر یکنواخت

D02

روشهای طراحی پی ماشین آلات

دو روش اصلي براي تحليل پي ماشين آلات وجود دارد:

- روش مبتني بر تئوری الاستيک خطي با فرض رفتاري مشابه فنرهاي بدون وزن براي خاک

- روش مبتني بر تئوري الاستيسيته خطي (خاک محيطي نيمه فضا و الاستيک در نظر گرفته شده است)

پارامترهای مربوطه خاک که در تحلیل دینامیکی پی ماشین آلات بر اساس روش بارکان که در آن خاک توسط یک فنر جایگزین میگردد، به ترتیب زیر تعریف میگردد.

    - تعیین سختی فنر برای طراحی شالودههای ماشین آلات

برای تعیین مقادیر سختی فنر در حالتهای مختلف بارگذاری از روابط زیر بر اساس ضرایب ارائه شده در بخشهای پیش رو استفاده میگردد

جدول 6-5: روابط تعیین ثابت فنر برای بار ارتعاشی

| نام | رابطه مورد استفاده |
| --- | --- |
| ثابت فنر برای فشار یکنواخت الاستیک (Kz) | Kz= Cu |
| ثابت فنر برای برش یکنواخت الاستیک (Kx) | Kx= C |
| ثابت فنر برای فشار غیریکنواخت الاستیک (K) | K= C |
| ثابت فنر برای برش غیریکنواخت الاستیک (K) | K= C |

    - تعیین ضرایب برش و فشار یکنواخت و غیریکنواخت

D02

طبق روابط ارائه شده توسط بارکان مقادیر ضرایب برش و فشار یکنواخت و غیر یکنواخت الاستیک به صورت زیر محاسبه میگردد:

جدول 6-6: روابط تعیین ضرایب فشار و برش الاستیک

| نام | رابطه مورد استفاده |
| --- | --- |
| ضریب فشار یکنواخت الاستیک (Cu) | Cu= See Table 6-8 |
| ضریب برش یکنواخت الاستیک (C) | C=0.5Cu |
| ضریب فشار غیریکنواخت الاستیک (C) | C=2Cu |
| ضریب برشی غیریکنواخت الاستیک (C) | C=0.33Cu |

با توجه به مشخص نبودن دامنه کرنش و فرکانس سیستم پی و دستگاههای مورد استفاده، پارامترهای دینامیکی خاک در محدوده الاستیک (Cu)، با استفاده از نتایج  آزمایش بارگذاری صفحه سیکلی و آزمایش دانهول محاسبه و در انتها با قضاوت مهندسی مقادیر مناسب توصیه شده است.

    - آزمایش بارگذاری صفحهای سیکلی

بر اساس نتایج دو مورد آزمایش بارگذاری صفحه سیکلی انجام گرفته در محدوده پروژه (ارائه شده در پیوست 3)، مقدار ضریب فشار یکنواخت الاستیک خاک در عمق 0/1 متری در محدوده تنشهای باربرداری و بارگذاری مجدد برای صفحه بارگذاری به قطر 30 سانتیمتر در جدول 6-7 ارائه شده است.

جدول 6-7:  ضریب فشار یکنواخت الاستیک خاک

| Cu (kgcm3) | Plate loading Test |
| --- | --- |
| 40 | BH-1, D=1.0m (For 30 cm width) |
|  | BH-3, D=1.0m (For 30 cm width) |
|  | BH-5, D=1.0m (For 30 cm width) |

D02

آزمایش دانهول

براساس سرعت موج فشاری و برشی بدست آمده از آزمایش دانهول در اعماق مختلف خاک، پارامترهای دینامیکی خاک محاسبه و در جدول پیوست 3 ارائه شده است. با توجه به سطح کرنش دینامیکی و نمودار ارائه شده در ذیل، نسبت G/Gmax استخراج و با در نظرگیری مقدار Gmax (ارائه شده در جدول فوق الذکر)، مقدار G تعیین میشود. در ادامه با استفاده از رابطه زیر مقدار ضریب فشار یکنواخت الاستیک خاک در اعماق مختلف و برای شالوده با ابعاد مختلف بدست میآید.

|  | cu=2.26G(1-ν)A |
| --- | --- |

در رابطه فوق Cu ضریب فشار یکنواخت الاستیک خاک بر حسب (kg/cm3)، ν ضریب پواسون (بی بُعد)، A سطح شالوده بر حسب (cm2) و G مدول برشی خاک بر حسب (kg/cm2) میباشد.

شکل 6-5: منحني تغييرات مدول برشی (G/Gmax) و میرایی (Damping Ratio) برحسب تغييرات كرنش زاويه‏اي ديناميكي برای خاکهای ماسهای

    - مقدار ضریب فشار یکنواخت الاستیک پیشنهادی

براساس مراجع موجود دامنه کرنش در آزمایش بارگذاری صفحه سیکلی در حدود 1-10 تا 3-10 و در آزمایش دانهول در محدوده 6-10 میباشد. با توجه به دامنه کرنش معمول سیـستم مرکب پی و ماشیـن که بیشــتر در محدوده 2-10 الی3-10 قرار میگیرد، استفاده از مقادیر حاصل از آزمایش بارگذاری سیکلی مناسبتر بوده و برای آزمایش دانهول باید مقدار G با توجه به شکل 6-5 برای محدوده کرنش دستگاه اصلاح گردد. تعیین مقدار ضریب فشار یکنواخت الاستیک مستلزم ارائه مشخصات فنی دستگاهها از سوی کارفرمای محترم و تعیین دقیق میزان کرنش خاک، و همچنین  مدلسازی پی‌های مورد نظر در نرم افزارهای تخصصی می‌باشد.

D02

برای تعیین مقدار ضریب فشار یکنواخت برای ابعاد مختلف شالوده می توان از رابطه زیر استفاده نمود. A1 سطح شالوده و A سطح مقطع صفحه بارگذاری (دایرهای به قطر 30سانتیمتر).

|  | Cu1=CuAA1 |
| --- | --- |

    - تعیین مقدار میرایی

در پروژه حاضر، برای تعیین مقدار میرایی با توجه به عدم ارائه مشخصات فنی دستگاهها از سوی کارفرمای محترم، با توجه به نوع خاک و مقادیر ارائه شده توسط باولز به صورت جدول ذیل پیشنهاد میگردد.

جدول 6-9: محدود تغییرات میرایی بر اساس پیشنهاد باولز

| Damping Ratio(%) | Soil Type |
| --- | --- |
| 1 to 5 | Clay |

همچنین با توجه به سطح کرنش دینامیکی ایجاد شده توسط دستگاهها میتوان مقدار میرایی و نسبت تنش برشی به تنش برشی حداکثر را از شکل 6-5 تعیین نمود.

تعیین ضرایب فشار جانبی و نحوه پایدارسازی گود

بررسی فشار محرک و مقاوم خاک

مقدار فشار وارده از سوی خاک به پشت يک ديوار تابعي از جابجایی و سيستم استاتيکي ديوار و مشخصات فني خاک و ديوار ميباشد. تغيير فشار خاک در اثر تغيير رطوبت براي سازه‌هایي که در خشــکي قرار دارند نيز مطرح است. تغييرات رطوبت باعث تغيير وزن مخصوص خاک و نهايتاً مقدار فشار وارده بر ديوار ميگردد. علاوه بر مطالب بالا، تغييرات سطح آب زيرزميني در جلو و پشت ديوار نيز باعث تغيير فشار آب و خاک وارده بر ديوار ميشود.

نحوه توزيع فشار محرک و مقاوم پشت ديوار به صورت خطي تابعي از عمق نقطه موردنظر از سطح خاکريز ميباشد که از روابط زير قابل محاسبه است:

در روابط فوق:

Ka و Kp: ضرائب فشار جانبي خاک                             q: سربار قائم برحسب t/m2

Pa: فشار محرک وارد بر ديوار برحسب t/m2                   Pp: فشار مقاوم وارد بر ديوار برحسب t/m2

: وزن مخصوص طبيعي خاک به واحد t/m3                    h: تراز نقطه اعمال فشار Pa از سطح زمين به متر

تعیین ضرایب فشار جانبی خاک در حالت استاتیکی

مقادير ضرائب فشار محرک و مقاوم خاک (Ka و Kp) به روش کولمب براي ديوار با وجه پشتي قائم و خاکريز با سطح افقي در جدول 7-1 و فرمولهای محاسبه ضرائب فشار محرک (Ka) و مقاوم (Kp) در پیوست 7 آورده شده است.

براي تعيين مؤلفه افقي ضرائب فشار محرک و يا مقاوم خاک بايد اعداد حاصله در Cos(+) ضرب شود.  زاويه شيب ديوار نسبت به افق،  زاويه شيب سطح خاکريز پشت ديوار نسبت به افق و  زاويه اصطکاک بين خاک و ديوار ميباشد که مقدار آن () در جهت اطمینان برابر صفر در نظر گرفته می‌شود.

تعیین ضرایب فشار جانبی خاک در حالت دینامیکی  (وقوع زلزله)

ضرائب فشار محرک و مقاوم در هنگام زلزله به دليل بوجود آمدن نيروهاي اينرسي در امتدادهاي قائم و افقي از روابط ارائه شده در پیوست 6 که به روابط مونونوبه-اُکابه معروف میباشند، محاسبه ميگردند. این روابط در واقع بســــط رابطه کولمب با درنظرگيري اثرات ناشي از شتاب‌هاي شبه استاتيکي بر گوه کولمب در حالت محرک يا مقـــــاوم مي‌باشد.

مطابق نشریه شماره 308 سازمان برنامه و بودجه کشور (بازنگری اول-سال 96) براي محاسبه ضريب فشار جانبي در شرايط زلزله به صورت استاتيکي، توصيه شده که مقدار ضريب زلزله افقي به صورت Kh=α.A در نظر گرفته شود. ضريب α با توجه به کنترل تغییر شکل افقي سازه حائل قابل تعيين میباشد. این مقدار بین 0.5 A (دیوارهای انعطاف پذیر مانند دیوارهای طره ای) و 1.0 A (دیوارهای صلب با قابلیت جابجایی محدود مانند دیوارهای زیرزمین) متغیر است. A شـــتاب مبناي طرح مي‌باشد. توصيه ميشود در هنگام استفاده از ضرايب فشار مقاوم در حالت استاتيکي و ديناميکي متناسب با شرايط بارگذاري کوتاهمدت يا بلند مدت ضريب ايمني مناسبي اعمال شود. مطابق رابطه زیر، زاویه θ  محاسبه میگردد:

در محاسبات ارائه شده 0=δ (زاويه اصطکاک بين ديوار و خاک) فرض گرديده است. لازم بذکر است مقدار زاويه δ بر اساس معيارهايي مانند جنس مصالح پر کننده، تراکم لايههاي خاکريز و نحوه اجراي ديوار در حين ساخت قابل تعيين ميباشد و بايد مشاور محترم بر اساس موارد فوق نسبت به مشخص نمودن آن اقدام نمايد.

به منظور عملکرد بهتر دیوار حائل توصيه مي‌شود جهت پر کردن پشت دیوار از مصالح درشت دانه در رده خاک‌هاي GP,GW يا SW وSP استفاده شود. همچنين تعبيه مجاري زهکشي طولي در پشت ديوار ضروري مي‌باشد تا از تجمع آب و نتيجتاً افزايش فشار وارده به ديواره‌هاي حائل جلوگيري به عمل آيد.

در جدول 7-1، ضرايب فشار جانبی خاک در حالات مقاوم، محرک و سـکون در محل ایستگاه تقویت فشار گاز با فرض پر کردن پشت دیوار با خاکریز دانهای ارائه شده است. در شرایط زلزله عملکرد کوتاه مدت لایههای رسی ملاک بوده و با توجه به اینکه زاویه اصطکاک داخلی خاک در این حالت نزدیک صفر میباشد؛ ضرایب فشار جانبی خاک در حالت زلزله معادل یک خواهد بود. لیکن در محاسبة فشارهای جانبی چسبندگی خاک در کاهش نیروهای وارده موثر میباشد که  باید از رابطة زیر محاسبه گردد.

جدول 7-1. ضرايب فشار جانبي برای لایه‌های خاک طبیعی با فرض پر کردن پشت دیوار با خاکریز دانهای

| مقادیر عددی ضرایب فشار جانبی Φ= 30˚ برای لایه خاکریز درشت دانه | علامت مشخصه | ضرايب فشار جانبي |
| --- | --- | --- |
| 50/0 | K0 | ضريب فشار جانبي سکون |
| 33/0 | Ka | ضريب فشار جانبي محرک در حالت استاتيکي |
| 00/3 | Kp | ضريب فشار جانبي مقاوم در حالت استاتيکي |

گودبرداری و پایداری شیب

جهت هرگونه گودبرداری قائم موقت در محدوده پروژه و در بالای سطح آب میتوان از گودهای با دیواره قائم تا حداکثر عمق ایمن با توجه به رابطه زیر و در شرایط بدون سربار نزدیک گود استفاده کرد:

در معادله فوق داریم:

HC =حداکثر عمق گودبرداری قائم محاسباتی                           Ha=حداکثر عمق گودبرداری قائم مجاز

c =چسبندگی زهکشی نشده                                                    Ns=فاکتور پایداری

F.S. =ضریب اطمینان                                                           =  وزن مخصوص خاک

با در نظرگیری عمق خاکبرداری، شرایط خاک طبیعی محل و با در نظر گرفتن ضریب اطمینان (F.S.=1.5) درصورت وجود ساختمان و هرگونه سربار، خاکبرداری قائم میبایست در فاصله ایمن حداقل 5/1 برابر عرض پی این سازه‌ها و عوارض انجام پذیرد. شیب مجاز خاکبرداری، در ایستگاه تقویت فشار گاز برای لایههای خاک تا عمق حـداکثر یک متری در گمانه‌های ماشینی BH-1 الی BH-6 در محدوده میدان نفتی بینک بدون در نظر گرفتن اثر سربار سازههای مجاور، آبهای جاری، اثر زلزله و با توجه به شرایط لایههای بستر به صورت قائم در کوتاه مدت برآورد شده است ولی در دراز مدت به دلیل کاهش قفل و بست میان ذرات، اثر هوازدگی همچنین تر و خشک شدن متوالی لایهها، توصیه میشود عملیات محافظت بدنه ترانشه درنظر گرفته شود. پس از گذشت مدتی از گودبرداری به دلیل اثر هوازدگی، نفوذ رطوبت و کاهش قفل و بست میان ذرات، وقوع ریزش‌های موضعی محتمل میباشد. در دراز مدت با توجه به شرایط لایههای بستر، شیب مجاز خاکبرداری تا عمق حـداکثر یک متری به صورت 80-75 درجه برآورد می‌شود و در لایه یک متری سنگ مارن اگرچه شیب پایدار آن در کوتاه مدت به صورت قائم می‌باشد لیکن به دلیل وجود درز و شکاف در این لایه و در طول مسیر، احتمال روی دادن ریزش های موضعی وجود دارد. لذا لازم است پس از این مدت نسبت به کاهش شیب مجاز درصورت عدم احداث سازه نگهبان، اقدام گردد. برای پایداری درازمدت شیبهای مذکور باید حفاظتهای سطحی برای جلوگیری از رسوخ آب و شسته شدن لایهها صورت گیرد، در غیر اینصورت احتمال وقوع ریزش به صورت کلی و موضعی در ترانشهها، در درازمدت وجود دارد.

روشهای پایداری گود

براي پايداري گود و گودبرداري در حال حاضر از روشهاي گوناگوني بهره جسته مي‌شود كه البته همه آنها اصولي نبوده و نياز به بررسي دقيق دارند. روشهايي كه در زير به آنها اشاره مي‌شود، روشهايي هستند كه در برخي از پروژه‌هاي مهم مورد استفاده قرار گرفته‌اند. تعدادي از اين روشها فقط در پروژه‌هاي خاص كاربرد داشته و در پروژه‌هاي كوچك توجيه اقتصادي ندارند.

روش دیوار برلنی

در اين روش براي مهار حركت و رانش خاك با تمهيدات خاصي از خاك‌هاي اطراف استفاده مي‌شود. ابتدا در حاشيه زميني كه قرار است درون آن گودبرداري شود، به فواصل معين چاه‌هايي حفر گـشته پروفيل‌هـاي I شكل درون آن قرار داده مي‌‌شوند به منظور تامين گيرداري، انتهاي اين پروفيل‌ها به مقدار 35/0-25/0 ارتفاع گود به پائين‌تر از رقوم كف گود ادامه يافته سپس با بتن‌ريزي در محل خود كاملاً مستقر مي‌شوند.

پس از استقرار پروفيل‌ها عمليات گودبرداري آغاز مي‌شود. بين پروفيل‌هاي فوق پانل‌هاي بتني كار گذاشته مي‌شود براي جلوگيري از ريزش خاك در بدنه گود چاهك‌هايي به قطر مناسب حفر و درون آن يك يا چند ميلگرد قرار داده ميشود. سپس در آن بتن تزريق مي‌شود. در نهايت پانل‌هاي بتني باروش خاصي به ميلگردهاي مذكور متصل مي‌شوند.طول اين چاهك‌ها با توجه به نوع خاك و پارامترهاي فيزيكي و مكانيكي آن تعيين مي‌گردد و در حدود 10-5 متر است.

معايب:

به دلیل قرارگیری در حریم ملکهای مجاور، در سطح شهر نمي‌توان از اين روش بهره گرفت.

به دليل اين كه عمليات حفاري به صورت مرحله‌اي انجام مي‌شود عمليات گودبرداري نياز به زمان زيادي دارد.

روش انکراژ (Anchoring):

در اين روش حفاري به صورت مرحله‌اي و از بالا به پائين انجام مي‌شود. در هر مرحله به كمك دستگاه‌هاي حفاري ويژه‌اي چاهك‌هاي افقي يا مايل درون جداره گود اجرا مي‌شود. سپس درون چاهك حفر شده كابل‌هاي مخصوصي قرار داده و انتهاي آن با عمل تزريق كاملاً در خاك مهار مي‌گردد. پس از آن كابل‌هاي مذكور توسط جك‌های ویژه با نیروی مشخصی كشيده و با اتصالات ويژه‌اي در جداره گود مهار مي‌شوند. در نهايت نیز درون چاهك ها تزريق شده و بعد از گيرش آن مرحله بعدي حفاري آغاز مي‌شود. مقداري كه در هر پله خاكبرداري مي‌شود بستگي به نوع خاك و فــاصله چاهك‌ها دارد و معمولاً مي‌توان آن را بين 2-3 متر اختيار كرد.

معايب:

علاوه بر دارا بودن معايب روش میخکوبی به دليل استفاده از تجهيزات ويژه حفاري هزينه عمليات حفاري بالا خواهد بود.

مزايا:

به علت آنكه عمليات تزريق در خاك صورت مي‌گيرد خواص خاك بهبود پيدا مي كند.

با اجراي اين سيستم از خود خاك براي مهار نيروي رانشي استفاده مي‌شود.

از اين روش براي گودبرداري‌هاي طويل با عمق كم مي‌توان به خوبي بهره گرفت.

روش میخکوبی (Nailing)

این روش مشابه روش انکراژ است با این تفاوت که المان‌های قائم اجرا نمی‌شوند. در سیستم میخکوبی پس از اجرای سوراخ‌های افقی یا مایل میلگردهای محاسبه شده در آن تعبیه و دوغاب به درون آن تزریق می‌گردد. سپس با آرماتور بندی بدنه دیواره و انجام عملیات بتن پاشی، آرماتورهای افقی اجرا شده محکم می‌شوند. اجرای نوارهای زهکش پشت صفحه بتنی جهت انتقال و کاهش فشار آب نفوذی الزامی است. این فرآیند در هر مرحله خاکبرداری به عمق 2 الی 3 متر تا انتها تکرار می‌شود.

مزایا:

اثرات تخریب زیست محیطی آن به مراتب از سایر روش ها کمتر است.

به خصوص در مقایسه با روش های مهار بندی فضای کمتری از کارگاه را اشغال میکنند.

قابلیت نصب نسبتا سریع و همچنین نیاز به مصالح سازهای کمتری نسبت به روش میل مهار دارد.

قابلیت انعطاف پذیری دیوارهای میخکوبی شده بالا است، به نحوی که سیستم خود را با نشست های اختلافی و کلی نسبتا بزرگ منطبق مینمایند.

هزینه شاتکریت Facing (جبهه کار) در آن به مراتب کمتر از هزینه سیستم های Facing در سایر روشها است.

معایب:

به منظور اجرای این سیستم نیاز به افراد متخصص و باتجربه است.

در شرایطی که کنترل دقیق تغییر شکل لازم است، این روش مناسب نمیباشد. این تغییرشکلها میتواند با ایجاد پیش کشش کاهش یابد ولی هزینه اجرای آن نسبتا بالا است.

نفوذ به زمین مجاور نیازمند اخذ مجوز می باشد.

روش دیوار دیافراگمی  (Diaphragm wall):

در اين روش به كمك دستگاه‌هاي ويژه‌اي ابتدا در محل محور ديواره نگهبان حفاری انجام و به طور همزمان براي جلوگيري از ريزش خاك درون آن با گل بنتونيت و سيمان پر مي‌شود بعد از اتمام خاكبرداري قفسه آرماتورها درون شيار قرار داده و درون آن  با بتن پلاستيك پر مي‌شود ديواره حاصل باربر بوده و مي‌توان از آن به عنوان ديوار حائل نيز استفاده كرد.

مزايا:

اين روش داراي سرعت قابل ملاحظه‌اي است و از درجه اطمينان بالايي نيز برخوردار مي‌باشد.

ديوار حائل همزمان با ديوار نگهبان احداث مي‌شود.

از اين روش به خوبي مي‌توان براي حفاري‌هايي كه طول زيادي دارند استفاده كرد.

معايب:

هزينه اين روش بسيار زياد است و در حجم كم گودبرداري مقرون به صرفه نيست.

چون دستگاه حفاري نياز به فضاي كار دارد لذا در محل‌هايي كه داراي محدوديت جانبي هستند به سختي كار مي‌كند.

هزينه اجرايي اين روش در مقايسه با روش‌هاي ديگر بالاتر و در مواردي خارج از محدوده قابل قبول است.

روش مهار متقابل:

در اين روش ابتدا چاهك‌هايي در فواصل معين، در دو طرف گود حفر و در درون اين چاهك‌ها پروفيل H قرار داده مي‌شود. مي‌توان براي تثبيت بيشتر اين پروفيل‌ها درون چاهك را با ملات سبك پر كرد. سپس عمليات گودبرداري بصورت قائم انجام مي‌گيرد و به منظور مهار نيروي رانشي خاك در فواصل معيني بين دو طرف گود تيرهايي در بين پروفيل‌هاي عمودي قرارداده مي‌شود در صورتي‌كه خاك خيلي ريزشي باشد بايد بين اعضا قائم الوارهاي چوبي قرار داد.

مزايا:

اين روش يكي از روش‌هاي خوب و مطمئن براي گودبرداري‌هايي است كه عرض گودبرداري كم و در ضمن سطح خاك در دو طرف گود يكسان باشد.

اين روش بسيار سريع است.

اين روش اقتصادي است.

معايب:

از اين روش مي‌توان براي عرض‌هاي گودبرداري كم و حداكثر تا 10 متر استفاده كرد در صورت زياد بودن عرض گود بايد بين تيرهاي افقي مهار بندي شود كه باعث مي‌شود فضاي كار محدود شود اين روش اختصاصاً براي كانالهاي مختلف بسيار مناسب است.

روش اجراي شمع درجا:

در اين روش در پيرامون زميني كه قرار است گودبرداري شود شمع‌هاي بتني درجا در فواصل معيني نسبت به يكديگر اجرا مي‌شود اين شمع‌ها فشار جانبي خاك را بصورت تير يكسر گيردار تحمل مي‌كنند.طول گيرداري لازم براي شمع‌ها را مي‌توان H 3/0 در نظر گرفت (H ارتفاع گودبرداري است) بعد از اجراي اين شمع‌ها، مي‌توان عمليات گودبرداري را آغاز و بصورت قائم گودبرداري كرد.

مزايا:

شمع‌هاي اجرا شده به عنوان ديوار حائل نيز عمل مي‌كنند.

سرعت عمليات بالاست.

معايب:

در صورتي‌كه ارتفاع گودبرداري زياد باشد، فواصل شمع‌ها کم و قطر لازم براي شمع زياد خواهد بود با توجه به مطالعات اوليه انجام گرفته از اين روش مي‌توان براي گودبرداري تا 5 متر بخوبي بهره گرفت.

براي گودبرداري و پايداري سازی آن در تمامي نواحي و براي تمام ساختمان‌ها مخصوصاً ساختمان‌هاي مسكوني بايد طرحي در نظر گرفته شود كه روش اجراي آن آسان بوده قابليت انعطاف بيشتري داشته باشد.

در شکل 7-1 و 7-2 تصاویری از اجرای سازه های نگهبان مورد استفاده در گودبرداری نشان داده شده است.

شکل7-1- تصاویری از سازه های نگهبان جهت گودبرداری (روش اجرای شمع و خرپا)

شکل7-2- تصاویری از سازه های نگهبان جهت گودبرداری (روش نیلینگ و دیوار برلنی)

روشهای کنترل تراوش آبهای زیرسطحی

روشهاي متفاوتي جهت کنترل سطح و تراوش آب زیرسطحی وجود دارد که بطور کلی در قالب یکی از سه گروه زیر قرار می‌گیرند:

روشهای جلوگیری از ورود آب به گود (احداث دیوار آب بند)

روشهای آبکشی از گود با پمپاژ

ترکیبی از روشهای 1 و 2

عوامل مختلفی بر انتخاب یکی از رویکردهای فوق برای کنترل سطح آب در یک پروژه موثر است که شامل نوع خاک، سطح آب زیرزمینی، مدت زمان گودبرداری و احداث سازه، هزینههای طرح آبکشی و ... میباشد.

طبق توصیه BS 8004:1986 روش مناسب آبکشی باید شرایط زیر را ارضا کند:

سطح آب پایین افتاده در تمام دوره ساخت باید تحت کنترل کامل باشد.

روش آبکشی باید طوری انتخاب شود که در تمام دوره ساخت پایداری دیواره و کف گود حفظ گردد.

در حین زهکشی خاکهای با دانهبندی یکنواخت، خود مصالح نقش فیلتر را ایفا کرده و از شسته شدن خاک در اثر پمپاژ جلوگیری میکند. در غیر این صورت باید از مصالح فیلتر مناسب در اطراف گودال یا چاه تخلیه استفاده نمود.

در سیستمهای پمپاژ همواره باید پمپهای کمکی (standby) با ظرفیت کافی برای مواقع اضطراری و سرویس در دسترس باشد.

در ادامه توضيحات لازم در مورد روشهای مختلف آبکشی ارائه شده است.

- روش نهر و پمپاژ از گودال (Ditch & Sump pumping )

اين روش ساده‌ترين راه حل برای آبکشی از داخل گودبرداريها مي‌باشد. در اين روش پيرامون گود و خارج از محل احداث سازه، نهري با شيب ملايم (ditch) به سمت گودالهاي تخليه (sumps) ساخته شده و آب جمع شده در اين گودالها توسط پمپ تخليه ميشود. در تمام شرایط کف گودال باید از کف نهرهایی که آب را به سمت آن هدایت میکنند و همچنین از کف گود در تراز پایینتری باشد. اگر لازم شود، در حین دوره ساخت باید گودال را عمیقتر نمود. همچنین ابعاد گودال بایستی به مقدار قابل توجهی از فضای لازم برای استقرار پمپها بزرگتر باشد.

پمپ در گودال به گونهای مستقر میشود تا از کف حداقل 30 سانتیمتر بالاتر باشد تا در صورت ته نشینی رسوبات در کف گودال اختلالی در پمپاژ بوجود نیاید.

- سیستم نقطه چاهها (Well Point System)

در اين روش چاههايي با قطر كوچك در خارج منطقه گودبرداري قبل از انجام عمليات حفر مي‌شوند. نقطه چاه وسیلهای برای مکش آب است که براحتی در زمین نصب شده و همانند یک چاه کوچک عمل میکند. این وسایل لولههایی فولادی یا پلاستیکی سوراخداری با طول حدود 60 تا 120 سانتیمتر و قطر 5 تا 5/7 سانتي‌متر ميباشند كه از طريق يك پوشش مشبك محافظت مي‌شوند تا از گرفتگي آنها جلوگيري شود. نقطه چاهها از طريق لوله‌های بالابر (riser pipe) به لوله اصلي (header pipe) وصل شده و لوله اصلي نيز به يك پمپ مركزي متصل ميشود. فواصل نصب نقطه چاهها معمولاً بین 75/0 تا 3 متر متغیر است و از اين سيستم عمدتاً براي پايين آوردن تراز آب به اندازه 5 تا 6 متر نسبت به تراز پمپ مكش استفاده مي‌شود (این عمق در ماسههای ریز و لای دار به 3 تا 4 متر محدود میشود). براي پايين آوردن تراز آب به بيش از 5 تا 6 متر ميتوان از سيستم نقطه چاه چند مرحله‌اي استفاده نمود که این روش مستلزم ایجاد چند برم در شیروانیهای گودبرداری بوده و ابعاد خاکبرداری را افزایش میدهد. ظرفیت یک چاه نقطهای معمولاً بسته به جنس خاک بین 6/0 تا 4 مترمکعب در ساعت است.

این روش آبکشی برای خاکهای ماسه‌ای مناسب است. در خاکهای شنی، فاصله بین نقطه چاهها بسیار کم و غیر عملی می‌شود. از این روش در خاکهای رسی نیز استفاده نمیشود، زیرا در این شرایط ميزان سرعت تراوش آب و در نتيجه سرعت پايين آوردن سطح آب خيلي كم مي‌شود. راندن نقطه چاهها در خاکهای شامل قلوه سنگ معمولاً با مشکلات اجرایی همراه است. بعلاوه کنترل جایگذاری صحیح فیلتر در اطراف نقطه چاهها به لحاظ اجرایی مشکل است. در صورت عدم کارکرد صحیح فیلترها، ممکن است لایههای نفوذناپذیری در اطراف چاه تشکیل شده و مانع رسیدن آب به چاه نقطهای گردد.

شکل 7-4- سیستم آبکشی با نقطه چاه

شکل 7-5-  سیستم نقطه چاه چند مرحله‌ای

- سیستم چاههای کم عمق (Shallow well System)

در سیستم چاههای کم عمق، چاههایی به قطر حدود 30 سانتیمتر با دستگاه حفاری اجرا شده و پمپهایی که در سطح زمین استقرار می‌یابد بوسیله لولههای مکش، آب را به خارج از چاه پمپاژ می‌کند. محدودیت پایین آوردن تراز آب با این روش در حدود 8 متر است. از این روش بویژه در شرایطی که استفاده از سیستم نقطه چاه بدلیل سخت بودن لایههای خاک امکان پذیر نیست، استفاده می‌گردد. این چاهها در خاکهای با نفوذپذیری بالا که اجرای نقطه چاهها در فواصل خیلی کم غیرعملی است نیز قابل اجرا می‌باشد. از دیگر مزایای این روش نسبت به نقطه چاه شناسایی دقیق زمین در حین حفاری و امکان تغییر فیلتر یا تجدید نظر در فاصله چاهها می‌باشد. بدلیل فاصله بیشتر چاههای کم عمق، دستخوردگی زمین نسبت به سیستم چاههای نقطهای کمتر است، اما بطور کلی هزینه اجرای این سیستم بیشتر از نقطه چاه است.

- سیستم چاه عمیق (Deep well System)

این روش بویژه در شرایطی که آب تحت فشار (آرتزین) در زیر یک لایه نفوذناپذیر وجود داشته باشد، مناسب است. سیستم شامل چند چاه عمیق در اطراف گود است که هر چاه توسط یک پمپ شناور پمپاژ می‌گردد. قطر چاههای عمیق معمولاً بین 25 تا 45 سانتیمتر و عمق آنها بین 10 تا 35 متر است. چاههای عمیق در لایه‌های نفوذپذیر سطح آب را تا شعاع بزرگی (معمولاً چند صد متر) متاثر کرده و سطح آب بصورت مخروطی که راس آن در چاه است، پایین می آید.

شکل 7-6-  سیستم آبکشی از چاههای عمیق

اجرای چاههای عمیق شامل حفر چاه تا عمقی پایینتر از تراز مورد نظر برای آبکشی می‌باشد که قطر آن معمولاً بین 15 تا 20 سانتیمتر بیشتر از قطر غلاف داخلی چاه است. قطر غلاف (casing) به حدی است که پمپ شناور از آن عبور کرده و در نزدیکی انتهای چاه قرار گیرد. غلاف داخلی چاه تا عمق مورد نظر برای آبکشی سوراخ دار است و اطراف این غلاف از مصالح فیلتر مناسب پر میشود.

از آنجائيكه در این سیستم پمپ در انتهاي چاه نصب مي‌شود، هيچ نوع محدوديتي در ارتفاع آبي كه به بيرون چاه انتقال داده مي‌شود وجود نخواهد داشت بنابراين از اين سيستم مي‌توان براي پايين آوردن سطح آب زيرزميني به هر ميزان استفاده نمود. سيستم چاه عميق در خاكهاي شني تا ماسه ريز لاي دار به كار گرفته مي‌شود. با توجه به موارد ذکر شده و عمق گودبرداری در حدود 43 متر و بالا بودن تراز آب زیرسطحی و با وجود قرارگیری در فضای شهری و محدودیت فضا در اطراف گود، میبایست طبق نظر متخصصین مجرب ئوتکنیکی روش بهینه جهت کنترل سطح آب و پایین نگه داشتن آن در حین گودبرداری، همچنین بررسی لزوم استفاده از سیستمهای زهکشی دائم پس از بهرهبرداری از سازه، تعیین گردد.

جمعبندی، نتیجهگیری و توصیههای فنی

جمعبندی و نتیجهگیری

محدوده مورد مطالعه به شرح زیر است:

شامل 6 گمانه ماشـینی به عمق حداکثر 30 متر میباشد. در گمانه‌های ماشـینی BH-1 الی BH-3،  پس از گذر از لایه سطحی به ضخامت حدوداً 50 سانتیمتر تا عمق متوسط 5/2 متری خاک رس و در ادامه تا انتهای گمانه ماشینی 15 متری توالی لایه‌های سنگی مارن (Marl)، رس سنگ (ClayStone) و سنگ سیلتی(SiltStone)  مشاهده شده است. لازم به ذکر است در عمق 5/0 متری تا یک متری گمانه ماشینی BH-3 خاک درشت دانه شن رسدار مشاهده شده است. در گمانه‌ ماشـینیBH-5 تا عمق 3 متری خاک رس و سیلت دارای چسبندگی و در ادامه تا انتهای گمانه ماشینی توالی لایه‌های سنگی مارن (Marl)، رس سنگ (ClayStone) و سنگ سیلتی(SiltStone) قرار دارد. در گمانه‌های ماشـینی BH-4 و BH-6 لایهای که به صورت غالب تا انتهای گمانهماشینی قرار گرفته است، توالی لایه‌های سنگی مارن (Marl)، رس سنگ (ClayStone) و سنگ سـیلتی(SiltStone) است.

حین انجام عملیات حفاری گمانه‌های ماشینی BH-1 الی BH-5 و تا عمق حداکثر 30 متر، تراز آب زیر سطحی در عمق حداقل 5/0 متر (از سطح گمانه ماشینی حفر شده) تا 5/1 متر مشاهده شده است. نظر به این که گذر زمان و تغییرات شرایط جوی در فصول مختلف سال می‏تواند منجر به تغییر در سطح آب ایستابی در محدوده پروژه شود، ضروری است تراز آب زیرزمینی پیش از شروع عملیات عمرانی و در حین آن به طور دقیق بررسی شود.

نظر به اینکه در گمانه‌های ماشینی این سایت تراز آب زیرزمینی مشاهده شده است اما مطابق با نشریه 525 و براساس بند 6-2-1 آیین نامه 2800 به علت بالا بودن ضربات SPT، وقوع روانگرایی محتمل نمیباشد.

شتاب مبنا طرح مطابق مطالعات لرزه خیزی ویژه ساختگاه و ضرایب SS ، SDS ، S1 ، SS1  ، FA  و FV در مدارک محاسباتی ارائه شده است. همچنین مطابق استاندارد 2800 ، محل پروژه در محدوده با خطر نســبي زياد قرار دارد که شتاب مبناي طرح معادل g3/0 معرفي شده است. براساس نتایج آزمایشات صحرایی SPT، درون چاهی دانهول و بررسیهای لایههای مشاهده شده در محل، آیین نامه‏ی استاندارد لرزه‏ای 2800 خاک منطقه مورد مطالعه در از نوع II می‌باشد.

توصیه فنی

در اجراي شالودهها ميبايست کليه اصول فني از جمله اجراي صحيح درزهاي اتصال سازه‎اي، مسطح بودن تراز شالوده در هنگام بتن ريزي، رعايت پوشش لازم بتني و ساير موارد ايمني رعايت شود. در محل‌هايي که جهت قرار گرفتن شالوده گودبرداري ميگردد، متراکم نمودن خاک ضرورتي ندارد وليکن لازم است قبل از بتن ريزي شالوده، بتن مگر(Lean Concrete) به ضخامت حداقل 10 سانتيمتر در سریع ترین زمان بر روي سطح خاکبرداري شده ريخته شود.

میزان نفوذپذیری در لایه‌های خاک متراکم و سنگ مشاهده شده در گمانه‌های ماشینی ایستگاه تقویت فشار گاز بسیار ناچیز می‌باشد. لازم به ذکر است به دلیل تراکم بالای لایه‌های خاکی و لایه‌های سنگی انجام آزمایش نفوذپذیری مقدور نمی‌باشد و برای دستیابی به این پارامتر باید آزمایشات صحرایی و در محل انجام شود.

لایه خـاک سـطحی به ضخامت حـداکثر 50 ســانتیمتر در محل گمانههای ماشــینی BH-1 الی BH-3 مشاهده شده است. ضخامت این لایه خاک در پیمایش طولی گمانه‌های ماشینی در پیوست 2-1 ارائه شده است.

به منظور جلوگيري از اثر فرسايشي رطوبت بر خاک زير شالوده توصيه مي‌گردد شيب بندي اطراف شالودهها به نحوي اجرا شود که از تجمع و نفوذ آب‌هاي سطحي به زير شالوده جلوگيري شود و چنانچه احتمال نفوذ آب از بالادست وجود دارد با طرح زهکش‌هاي مناسب از نفوذ آب به محدودة شالوده جلوگيري شود.

D02

در محاسبات شرایط طبیعی خاک در نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه در گمانه ماشینی BH-6 سطح آب زیرزمینی مشاهده نشده است، پیشنهاد می‌شود زهکشی مناسب و تمهیدات لازم جهت جلوگیری از نفوذ آب در نظر گرفته شود. در گمانه‌های ماشینی BH-1 الی BH-5 سطح آب مشاهده شده است به منظور جلوگیری از افزایش خورندگی و بالازدگی فشار آپ لیفت بهتر است زهکش‌های مناسب در نظر گرفته شود تا آب زیر تراز پی قرار گیرد.

محاسبات عمق یخبندان در گزارش هیدرولوژی ارائه شده است.

در محدوده گمانه های ماشینی حفاری شده پدیده کارست مشاهده نشده است.

لایه زیر اساس معمولاً اولین قشر است که روی بستر آماده شده روسازی راه قرار میگیرد. مصالح مصرفی برای زیراساس شنی از بستر رودخانهها، مسیلهای قدیمی، تپههای شن و ماسهای یا واریزهها و برای زیر اساس سنگی از سنگهای استخراج شده از معادن سنگ یا قلوه سنگهای طبیعی که در سنگشکن شکسته شده و سپس سرند میشوند به دست میآید این لایه باید دارای مشخصات فنی زیر باشد:

الف: دانهبندی مصالح مصرفی که به روش آشتو T27 تعیین میگردد باید در محدوده یکی از دانهبندیهای داده شده درجدول شماره 8-1 باشد:

جدول 8-1. دانهبندی مصالح زیراساس شنی و سنگی*

| اندازه الک نوع دانه بندی | درصد وزنی رد شده از هر الک |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |
| 50 میلیمتر(2 اینچ) | 100 | 100 | 100 | - |
| 5/37 میلیمتر(5/1 اینچ) | - | 90-100 | - | 100 |
| 25 میلیمتر(1 اینچ) | 75-80 | 75-90 | 75-95 | 90-100 |
| 5/9 میلیمتر(0.6 اینچ) | 30-65 | 30-65 | 40-70 | 40-75 |
| 75/4 میلیمتر(شماره4) | 25-55 | 30-60 | 30-60 | 40-60 |
| 2 میلیمتر(شماره 10) | 15-40 | 20-50 | 20-45 | 28-48 |
| 425/0 میلیمتر(شماره 40) | 8-20 | 10-30 | 15-30 | 14-28 |
| 075/0 میلیمتر(شماره 200)* | 2-8 | 3-12 | 5-12 | 5-12 |

*: انواع دیگر مصالح زیراساس در نشریه 101 سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه شده است.

ب: حد روانی و دامنه خمیری مطابق آزمایشهای آشتو، T89 وT90 ، نباید به ترتیب از 25 درصد و 6 درصد تجاوز نماید.

پ: ارزش ماسهای مطابق آزمایش آشتو T176 نباید از 25 درصد کمتر باشد.

ت: درصد سایش به روش لس آنجلس (آشتوT96) نباید از 50 تجاوز نماید.

ث: تحمل باربری مصالح که با روش T193 یا ASTM D1883 در آزمایشگاه بر روی نمونههایی که با تراکم 100 درصد و به روش آشتو T180 طریقه D انجام میشود، نباید از 30 درصد کمتر باشد.

برای هر پروژه نوع مصالح لایه اساس باید در دفترچه مشخصات فنی خصوصی قید شود. مصالح تهیه شده باید بدون مواد آلی و گیاهی بوده و از سنگدانههای سخت و مقاوم تشکیل شده باشند. مشخصات فنی این مصالح به شرح زیر است:

الف: دانهبندی مصالح مصرفی باید با یکی از دانهبندیهای مندرج در جدول2-8 مطابقت نموده و پیوسته و یکنواخت باشد.

ب: حد روانی و دامنه خمیری مطابق آزمایشهای آشتو، T89 و T90، نباید به ترتیب از 25 درصد و 4 درصد تجاوز نماید.

پ: ارزش ماسهای بر اساس آزمایش آشتو T176 نباید از 40 % کمتر باشد.

ت: حداقل 75 درصد مصالح مانده روی الک 75/4 میلیمتر (شماره 4) باید در دو جبهه شکسته شده باشد (شکستگی طبیعی ملاک عمل نمیباشد).

ث: درصد سایش مصالح به روش لس آنجلس (آشتو T96) نباید از 45 % تجاوز نماید.

ج: درصد افت وزنی مصالح با آزمایش آشتو T104 و با سولفات سدیم در پنج نوبت نباید از 12 %تجاوز نماید.

چ: تحمل باربری مصالح (CBR) که با روش ASTM D1883 و با تراکم آزمایشگاهی آشتو T180 اندازهگیری میشود نباید از 80 % کمتر باشد.

ح: حداکثر ضریب تورق مصالح با روش BS812 نباید از 35 % تجاوز نماید.

خ: درصد دانههای پولکی و سوزنی موجود در مصالح درشتدانه نباید مجموعاً از 15 درصد تجاوز نماید. دانههای سوزنی و پولکی به سنگدانههایی با ابعاد بیشتر از 5/9 میلیمتر اطلاق میشود که نسبت درازا به متوسط ضخامت سنگدانه از 5 تجاوز نماید.

جهت آماده سازی و تسطیح بستر میتوان به نشریات و استانداردهای رایج کشور از جمله نشریه 101 سازمان برنامه و بودجه کشور و مبحث هفتم مراجعه نمود. لیکن در حالت کلی و به صورت خلاصه، روش آماده سازی برای پی ریزی به شرح زیر پیشنهاد میگردد:

الف) قبل از تسطیح و آماده سازی اراضی برای پی ریزی، باید ترازهای طبیعی زمین با روشهای مناسب نقشه برداری، برداشت شود.

ب)پس از نقشه برداری باید نقشه تسطیح تهیه شود. نقشه تسطیح باید با توجه به تراز زمینهای مجاور و شیب لازم برای زهکشی، تراز پیها و عمق مدفون آنها، طراحی گردد.

ج)چنانچه میزان خاک نباتی موجود در خاک زیر پی بیش از 3درصد باشد، لازم است تا قبل از احداث پی و در مراحل آماده سازی ساختگاه، خاک فوق برداشته شود.

د) اگر تسطیح اراضی با خاکریزی همراه است، اجرای خاکریز مهندسی در لایههای کم ضخامت و انجام عملیات تراکم با مشخصاتی که طراح مشخص میکند، ضروری است.

هـ)تخمین نشست خاکریز مهندسی در اثر وزن خودش، افزون بر نشست طبیعی زمین بر اثر وزن خاکریز و سازه ضروری است.

جدول 8-2. دانهبندی مصالح اساس*

| شماره الک نوع دانه بندی | درصد وزنی رد شده از هر الک |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V |
| 50 میلیمتر (2 اینچ) | 100 | 100 | 100 | - | - |
| 5/37 میلیمتر (5/1 اینچ) | 95-100 | - | - | 100 | - |
| 25 میلیمتر (1 اینچ) | 60-80 | 70-85 | 75-95 | 70-100 | 100 |
| 19 میلیمتر (75/0 اینچ) | 70-92 | 60-80 | - | 60-90 | - |
| 5/9 میلیمتر (375/0 اینچ) | 50-70 | 30-65 | 40-75 | 45-75 | 50-85 |
| 75/4 میلیمتر (شماره 4) | 35-55 | 25-55 | 30-60 | 30-60 | 35-65 |
| 2 میلیمتر (شماره 10) | - | 15-40 | 20-45 | 20-50 | 25-50 |
| 6/0 میلیمتر (شماره 30) | 12-25 | - | - | - | - |
| 425/0 میلیمتر (شماره 40) | - | 8-20 | 15-30 | 10-30 | 15-30 |
| 075/0 میلیمتر(شماره 200)* | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 |

*: انواع دیگر مصالح اساس در نشریه 101 سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه شده است.

و)احداث سازه سنگین بر روی خاکریز متشکل از خاک رس و لای یا ماسه ریزدانه مجاز نیست.

ز)در تسطیح ارضی باید به زهکشی سطحی و زیرسطحی توجه شود. مسیرهای ورود آب به زمین باید تعیین گردد و زهکش مناسب در امتداد عمود بر مسیر آب احداث شود.

ح)اگر عمق قسمت خاکریز پرکننده کمتر از 30 سانتیمتر باشد، نیازی به گزارش تایید شده نمیباشد و رسیدن به حداقل درصد تراکم بدست آمده از آزمایش پروکتور اصلاح شده مطابق با آیین نامههای معتبر کافیست.

ط)اگر طراح قصد دارد پی را بر روی زمین متراکم شده بنا کند، لازم است مشخصات فنی روش کار را تعیین و سپس پیمانکار آنها را زیرنظر دستگاه نظارت انجام دهد.

ی)شیب دار کردن سایت به منظور خروج آبهای سطحی نیز ضروری میباشد.

ک) در ارتباط با لایههای موجود در محل، با توجه به وجود لایههای رسی و سیلتی که دارای قابلیت تغییر حجم در مواجهه با آب هستند استفاده از آنها برای خاکریزهای غیر باربر در صورتی مجاز است که در طول عمر مفید ساختمان احتمال رسوخ آب به داخل آنها وجود نداشته باشد. در غیر اینصورت لازم است لایههای مذکور با سیمان یا آهک تثبیت گردند.

با توجه به قرارگیری محل پروژه در سواحل خلیج فارس و نتایج آزمایش شیمیایی، براساس جدول 9-پ1-1 و ضوابط طرح مخلوط و خواص بتن برای شرایط محیطی در سواحل جنوبی کشور مبحث نهم مقررات ملی ساختمان همچنین برمبنای آیین نامه بتن ایران – آبا ( نشریه 120-1400) سازه‌های بتن آرمه  موجود، در رده سازه‌های بتنی در معرض نمک‌های زیاد موجود در هوا و بدون تماس مستقیم با آب دریا یا پاشش و مشابه سازه‌های نزدیک ساحل قرار دارند. در صورت رعایت حداقل ضخامت پوشش بتنی روی میلگردها و استفاده از مواد افزودنی شیمیایی و معدنی مناسب و اتخاذ سایر تدابیر حفاظتی ویژه به منظور افزایش پایایی بتن، سازه‌های بتن آرمه موجود، در رده سازه‌های بتنی در معرض نمک‌های کم موجود در هوا و مشابه سازه‌های دور از ساحل قرار می‌گیرند. با فرض استفاده از کاور و پوشش سطحی مناسب، پیشنهاد می گردد از سیمان پرتلند نوع II با مواد پوزولانی یا سرباره یا سیمان‌های آمیخته با حداقل مقدار مواد سیمانی kg/m3 325 (نسبت آب به سيمان نباید از 5/0 تجاوز کند) و حداقل رده‌ی بتن (مقاومت مشخصه) C30 استفاده شود. در نهایت نیز طرح اختلاط مصوب توسط شرکت ذی صلاح با درنظر گرفتن کلیه توصیههای آیین نامه جهت اجرای بتن با مقاومت مشخص باید در نظر گرفته شود. لازم است تا جهت انتخاب سیمان مناسب در بتن ریزیها، موارد ذکر شده در آیین نامه بتن ایران (بتن ریزی در مناطق ساحلی خلیج فارس و دریای عمان) و سایر نشریات و دستورالعملهای مرتبط با این امر در سواحل جنوبی کشور مانند نشریات 428 و 434 سازمان تحقیقات مسکن و شهرسازی مدنظر قرار داشته باشد. تعیین مقاومت بتن برای استفاده در طراحی‌های سازه‌ای از مشخصه‌های طراحی سازه و در اختیار طراح سازه است. مهندس مشاور ژئوتکنیک بر اساس نتایج آزمایشات شیمی و مقادیر حداقل درج شده در استانداردهای موجود، می‌تواند پیشنهاد نماید. لذا اعلام دقیق مقاومت بتن در صلاحیت مهندس طراح سازه است.

روش‌های عمومی تثبیت بستر راه‌ها:

کیفیت خاک بستر، میزان تحمل باربری، حساسیت و آسیب پذیری آن در برابر عوامل جوی در انتخاب لایه های روسازی نقش تعیین کننده دارد. در اثر عبور بارترافیکی کرنش‌های فشاری قائم در بالای بستر روسازی ایجاد می‌شود، هرگاه مقدار این کرنش‌ها از مقدار مجاز بزرگتر باشد می‌تواند منجر به شیار افتادگی در روسازی شود. به منظور اصلاح و بهبود خواص فیزیکی و مهندسی خاک‌ها به روش‌های گوناگون تثبیت بستر راه‌ها امکان‌پذیر است. بستر روسازی راه، سطح لایه متراکم شده خاکریزها، برش‌ها و یا زمین طبیعی موجود و یا اصلاح شده است. این بستر طبق مشخصات و شرایط لازم آماده شده و اولین قشر روسازی راه روی آن قرار می‌گیرد. بستر روسازی، که نهایتا پی روسازی راه محسوب می‌شود، کلیه بارهای وارده ناشی از جسم روسازی و وسایل نقلیه روی آن را تحمل می‌کند. برخی از خاک‌ها به علت مشخصات فنی نامطلوب و یا دارا بودن مقادیر قابل توجهی رس یا لای برای عملیات راه‌سازی نامناسب محسوب می‌شوند. اینگونه خاک‌ها به دلیل حساسیت و ناپایداری در برابر رطوبت، مقاومت کم و تراکم پذیری مشکلات فراوانی را از نظر فنی و اقتصادی در راهسازی ایجاد می‌کنند و نیازمند تثبیت هستند. به طور کلی تمام خاک هایی که در طبقه بندی آشتو از     A-1  تا A-7 تقسیم بندی شده‌اند که شامل ماسه و شن با قلوه سنگ، ماسه ریز و ماسه و شن رس دار و یا لای دار می‌باشد، می‌توانند برای بستر روسازی راه مناسب باشند. با وجود آن که خاک‌های گروه A-4 تا A-7 این طبقه بندی(خاک‌های رس دار و لای دار)، در شرایط خشک از مقاومت کافی برخوردارند ولی در مناطق پربارش و شرایط اشباع و یخبندان، به ویژه برای ترافیک سنگین، مناسب نبوده و بهتر است با استفاده از مواد تثبیت کننده نظیر آهک، این مصالح را اصلاح و تقویت کرد. بستر روسازی بر حسب اینکه در برش خاکی و یا سنگی، ﺧﺎﻛﺮﻳﺰ، ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺳﻄﺢ ﺯﻣﻴﻦ‬ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﻮﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ‬‬‬‬روش‌های مختلف آماده شده ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻻﺯﻡ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﮔﺮﺩﺩ.‬ به طور کلی خاک‌‌هایی که برای تثبیت بستر روسازی و لایه‌های زیرسازی مورد استفاده قرار می‌گیرند طبق مشخصات ASTM D 4223 نباید بیش از 25 درصد مصالح مانده روی الک شماره 4 داشته و ارزش ماسه‌ای آن‌ها کمتر از 25 درصد نباشد و در عین حال حاصلضرب دامنه خمیری خاک در درصد رد شده از الک شماره 200 از 60 درصد تجاوز نکند. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

چنانچه مسیر یک راه از مناطقی که دارای خاک‌های نامرغوب باشد (طبقه بندی‌های ذکر شده) عبور کند، در اغلب موارد به تغییر مسیر راه یا تعویض خاک اقدام می‌گردد، هرگاه به عللی امکان تغییر مسیر راه و یا تعویض خاک نباشد و یا اینکه هزینه تعویض خاک مقرون به صرفه نباشد باید روش اصلاح و بهبود خاک مورد بررسی قرار گیرد تا چنانچه از نظر فنی قابل توجیه باشد تثبیت بستر راه و خاکریزی انجام گردد.

باتوجه به نوع و مشخصات فنی بستر راه‌ها اصلاح و بهبود خاک‌ها به چند روش انجام می‌شود:

تثبیت خاک‌ و مصالح دانه‌ای با آهک

تثبیت خاک و مصالح شنی با سیمان پرتلند

تثبیت خاک و مصالح شنی با قیر

تثبیت خاک‌ها با ترکیبی از مواد تثبیت کننده

- با در نظرگیری شرایط، روش اصلاح و بهبود بستر راه‌ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. شرح کامل روش‌های تثبیت لایه‌های خاکریز و روسازی راه‌ها در نشریه 268 سازمان برنامه و بودجه کشور قابل مشاهده است.

منابع قرضه: گزارش منابع قرضه در پیوست مطالعات ارائه شده است.

پیوستها