## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-W007S-PEDCO-110-AR-DW-0003_D03 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1955 |  |  | Transmital Date:3/12/2023
Document Title:Architectural Drawing For Switchgear Building of Well Pads - W007S |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-AR-T-1955 |  |  | Transmital Date:3/12/2023
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-W007S-PEDCO-110-AR-DW-0003_D03 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | بند1 |  | 1402-2294-20840 | 1402/01/22 | کامنت 2-مختصات ساختمان جهت جلوگیری از بروز اشتباه و اطلاعات موازی در نقشه های سازه ارایه میگردد. این مهم در تمامی مدارک معماری لحاظ خواهد شد. کامنت 3-نقشه های ارایه شده مربوط به مدارک سرچاهی میباشد و زه کشی کانالی ندارد و به صورت طبیعی لحاظ گردیده.لطفا به نقشه های general civil layout چاه مربوطه مراجعه گردد. کامنت 5-جزییات مربوط به دال بتنی-جلوی درب نفر در شیت دیتیل ها ارایه گردید. کامنت 10- جزییات ترنچ های برق به صورت کامل ارایه گردید.
2 | بند2 |  | 1402-2294-20840 | 1402/01/22 | طبق توضیحات ارایه شده با آن کارفرمای محترم نما به صورت آجری منظور شده است.
3 | بند3 |  | 1402-2294-20840 | 1402/01/22 | با توجه به تغییرات عمده در شیت ها ابر رویژن به صورت کلی درنظر گرفته شده است.
4 | بند4 |  | 1402-2294-20840 | 1402/01/22 | فرم درخواستی به صورت نامه توسط تیم مدیریت پروژه ارایه خواهد.
5 | بند5 |  | 1402-2294-20840 | 1402/01/22 | بازنگری و اضافه گردید.
6 | بند6 |  | 1402-2294-20840 | 1402/01/22 | ارتفاع کف تمام شده ساختمان به اندازه 1 متر لحاظ گردید.
7 | بند7 |  | 1402-2294-20840 | 1402/01/22 | تهیه مدارک معماری بر اساس هماهنگی و توضیحات بخش برق ارایه گردیده است.
8 | بند8 |  | 1402-2294-20840 | 1402/01/22 | دیوارهای محوطه با ضخامت 35 سانتی متر همراه عایق اعمال گردید.
9 | بند9 |  | 1402-2294-20840 | 1402/01/22 | کلیه ترنچ ها و داکت بانک ها ارایه گردید.
10 | بند10 |  | 1402-2294-20840 | 1402/01/22 | ورودی ترنچ ها و همچنین اسلیو های مربوطه با هماهنگی با بخش برق اضافه گردید.
11 | بند11 |  | 1402-2294-20840 | 1402/01/22 | اسلیو های مورد نظر با هماهنگی با بخش برق ارایه گردید.
12 | بند12 |  | 1402-2294-20840 | 1402/01/22 | جزییات مربوط به چاله روغن و فونداسیون نگه داری ترنسفورمر به صورت یکپارچه و توسط بخش سازه در یک مدرک مجزا ارایه میگردد.
13 | بند13 |  | 1402-2294-20840 | 1402/01/22 | عرض پیاده رو در ضلع شمالی 3 متر اعمال گردید.
14 | بند14 |  | 1402-2294-20840 | 1402/01/22 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال گردید و عرض پیاده روی مربوطه اصلاح گردید.
15 | بند15 |  | 1402-2294-20840 | 1402/01/22 | تغییرات مربوط به رمپ اعمال کردید.
16 | بند16 |  | 1402-2294-20840 | 1402/01/22 | گسترش دال بتنی اعمال گردید.
17 | بند17 |  | 1402-2294-20840 | 1402/01/22 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال گردید .
18 | بند18 |  | 1402-2294-20840 | 1402/01/22 | سکش مربوطه اضافه گردید.
19 | بند19 |  | 1402-2294-20840 | 1402/01/22 | هندریل اضافه گردید.
20 | بند20 |  | 1402-2294-20840 | 1402/01/22 | کلیه درب ها ضد حریق همراه پنیک بار اعمال گردید.
21 | بند21 |  | 1402-2294-20840 | 1402/01/22 | تجهیزات مربوط به اتاق برق اضافه گردید.
22 | بند22 |  | 1402-2294-20840 | 1402/01/22 | سینک در جنب چشم شوی اضافه گردید.
23 | بند23 |  | 1402-2294-20840 | 1402/01/22 | دریچه مربوط به اگزاس فن اعمال گردید.
24 | بند24 |  | 1402-2294-20840 | 1402/01/22 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال گردید .
25 | بند25 |  | 1402-2294-20840 | 1402/01/22 | کلیه دیتیل ها بازنگری و اصلاح گردید.
26 | بند26 |  | 1402-2294-20840 | 1402/01/22 | نقطه نظر کارفرمای محترم به صورت یک شیت مجزا در مدرک معماری اضافه گردید.
27 | بند27 |  | 1402-2294-20840 | 1402/01/22 | در محل های مورد نیاز وال پست جانمایی و دیتیل مربوطه به مدارک اضافه گردید.
28 | بند28 |  | 1402-2294-20840 | 1402/01/22 | ضخامت سنگ و عایق مربوطه در دیتیل ها ارایه گردید.
29 | بند29 |  | 1402-2294-20840 | 1402/01/22 | طبق توضیحات ارایه شده با آن کارفرمای محترم نما به صورت آجری منظور شده است.
30 | بند30 |  | 1402-2294-20840 | 1402/01/22 | فلاشینگ مربوطه در برش نمایش و دیتیل مربوطه اضافه گردید.
31 | بند31 |  | 1402-2294-20840 | 1402/01/22 | روی تیر بتنی آکس ها باید ورق به صورت مدفون در بتن در نظرگرفته شود و روی آنها پرلین ها متصل گردند لذا امکان اجرای سنگ ها روی آنها مقدور نمیباشد.
32 | بند32 |  | 1402-2294-20840 | 1402/01/22 | مشخصات و ضخامت ورق در دیتیل هال و شیت های مربوطه دیگر ارایه گردید.
33 | بند33 |  | 1402-2294-20840 | 1402/01/22 | نقطه نظر کارفرمای محترم در جدول نازک کاری اعمال گردید .
34 | بند34 |  | 1402-2294-20840 | 1402/01/22 | مصالح بلوکاژ سنگی در مدارک ذکر گردیده است.
35 | بند35 |  | 1402-2294-20840 | 1402/01/22 | نقطه نظر کارفرمای محترم به صورت یک شیت مجزا در مدرک معماری اضافه گردید.
36 | بند36 |  | 1402-2294-20840 | 1402/01/22 | جدول نازک کاری بازنگری و اصلاح گردید.
37 | بند37 |  | 1402-2294-20840 | 1402/01/22 | نقطه نظر کارفرمای محترم در جدول نازک کاری اعمال گردید .
38 | بند38 |  | 1402-2294-20840 | 1402/01/22 | نقطه نظر کارفرمای محترم در جدول نازک کاری اعمال گردید .
39 | بند39 |  | 1402-2294-20840 | 1402/01/22 | نقطه نظر کارفرمای محترم در جدول نازک کاری اعمال گردید .
40 | بند40 |  | 1402-2294-20840 | 1402/01/22 | فضاهای مدرک مربوطه 100.101 و 102 میباشد لذا فضاهای ذکر شده موجود نمیباشد.
41 | بند41 |  | 1402-2294-20840 | 1402/01/22 | فضاهای مدرک مربوطه 100.101 و 102 میباشد لذا فضاهای ذکر شده موجود نمیباشد.
28 | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
29
30 | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
31 | Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
32
33 | Date: |  |  |  |  | Date:
34
35
Legend
Signature