## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-BK05-PEDCO-110-SU-DW-0001_D02 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1708 |  |  |  | Transmital Date: 18-Dec-2022
Document Title: Over Head Line Plan and Profile - BK05 |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-SU-TR-1708 |  |  |  | Transmital Date: 18-Dec-2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-BK05-PEDCO-110-SU-DW-0001_D02 |  |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  |  | Client Conclusion
1 | با توجه به اينكه در مدرك محاسبات كشش-فلش سيم اسپن هاي مورد بررسي از 50 تا 150 ميباشد، ولي شاهد استفاده از اسپن هاي بيشتر از بازه مذكور در مدرك ارسالي هستيم كه اين موضوع ميبايست در مدرك محاسبات خط از حيث حداكثر فلش و حداكثر اسپن امكان پذير، بررسي گردد و در صورت نياز مدارك پيش نياز به روز رساني گردد. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04486 | 2022-05-29 | مطابق با مسیر پیشنهادی، طول مسیر خط افزایش یافت و بر هیمن اساس، این مدرک مورد ویرایش قرار گرفته است. |  |  |  | Noted and Closed.
2 | See attached file for more comments. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04486 | 2022-05-29 |  |  |  |  | See below item 3.
3 | See above item 2: در خصوص مدرك پلان –پروفايل خطوط انتقال برق ، غالب نقطه نظرات مطرح شده قبلي اعمال نگرديده است. همانگونه كه بر مدارك مشابه از ترانسميتال 1354 نيز مطرح گرديد ، مقرر شد تا نيازمنديهاي بخش برق بر چگونگي كفايت داده هاي معرفي شده نقشه هاي فوق جمع بندي گردد. (مطابق مذاكره تلفني با كارشناس برق مشاور ، اعلام داشتند كه هماهنگي داخلي مشاور جهت درج اطلاعات مورد نياز بر نقشه ها صورت خواهد پذيرفت) |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-05726 | 2022-09-20 | موارد هايلات شده بر روي فايل و پاسخ ها: |  |  |  | Noted and Closed.
[5 empty] | همانگونه كه مستحضريد مدرك اخير مربوط به جانمايي برج ها در مسير خط بوده و طبيعتا معرفي تاسيسات ابتدا و انتها در مدارك مربوط به خود معرفي ميگردد. (در نقشه هاي پلات پلان يا لي اوت تجهيزات و ...) |  | معرفي تاسيسات ابتدا و انتها |  | Noted and Closed.
[5 empty] | محورها و مقياس هاي درج شده جهت امكان اشل گذاري براي بررسي طول اسپن ها، ارتفاع برج ها و ... بوده كه در نرم افزار تعريف و بر روي نقشه درج ميگردد. |  | خطوط تراز اصلي - معرفي گريد بندي و ...صورت نپذيرفته است. در ترانسميتال 1354 اين موارد ديده شده است؟! حداقل كنترل لازم صورت پذيرد و مدارك همسنگ و همخوان شوند. |  | Noted and Closed.
[5 empty] | مختصات نقاط IP به جدول مذكور اضافه گرديد. |  | ?? (مختصات بنچ مارك ها) |  | Noted and Closed.
[5 empty] | همانگونه كه مستحضريد key pan ترسيم شده در اين مدرك، جهت نشان دادن كليات مسير بوده و طبيعتا موارد ذكر شده در مدارك مربوط به خود ارائه مي شوند. |  | key plan گويا نمي باشد. معرفي تاسيسات/ابنيه اصلي - مسير و ... با بزرگنمايي مناسب صورت پذيرد. |  | Noted and Closed.
[5 empty] | مطابق نظر كارفرماي محترم اصلي، نقشه شماره 80370A به عنوان نقشه رفرنس اضافه گرديد. |  | ? (جدول نقشه هاي رفرنس) |  | Noted and Closed.
4 | See attached file for civil comments. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-06577 | 2023-01-01 | - خط طبیعی زمین و خط حریم ارتفاعی مشخص گردید. - گریدیندی شبکه مشخص و درج گردید. - ارتفاع نقاط IP در جدول Coordinate اضافه گردید. - زاویه شکست مسیر مشخص و در بخش پلان درج گردید. (محل تعیین فونداسیون برج نیز به این نحو است که نیمساز زاویه محل برج IP مشخص شده و کراس آرم ها در آن راستا قرار میگیرند، سپس بر اساس آن محل چاله های فونداسیون به صورت 4 زاویه 45 درجه نسبت به هم مشخص و تعیین میگردد)
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: H.Mozafari | Signature |  |  |  | Clarified By: |  | Signature
| Date: 01-Jan-2023 |  |  |  |  | Date: