## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-BK14-PEDCO-110-SU-DW-0001_D04 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1708 |  |  |  | Transmital Date: 18-Dec-2022
Document Title: Over Head Line Plan and Profile - BK14 |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-SU-TR-1708 |  |  |  | Transmital Date: 18-Dec-2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-BK14-PEDCO-110-SU-DW-0001_D04 |  |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  |  | Client Conclusion
1 | Plan shall be added to this document. Meanwhile the route and plan shall be selected base on survey. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04010 | 2022-04-24 | پلان مسیر در بخش بالایی نقشه ارائه شده است. |  |  |  | Noted and Closed.
2 | See attached file for more comments. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04010 | 2022-04-24 | پلان مسیر بر روی توپوگرافی قرار گرفت. تیپ دکل ها و مختصات UTM ارائه شده است. نقاط مبدا و مقصد بر اساس روت مسیر کلیه چاه ها منظور و ارائه شده است. مقیاس طولی و ارتفاعی بر اساس مقیاس متعارف در خطوط انتقال برق منظور شده است. به طور کلی؛ همانگونه که مستحضرید نقشه برج گذاری ارائه شده خروجی نرم افزار بوده که با وارد کردن دیتاهای نقشه برداری، شرایط آب و هوایی پروژه، وارد کردن مشخصات سیم و برج ها و ... و نهایتا استفاده از جداول محاسباتی کشش و فلش، برج گذاری به صورت بهینه توسط نرم افزار تهیه میگردد. خروجی نرم افزار نیز مطابق خروجی برج گذاری مورد استفاده در کلیه پروژه های جاری خطوط در سطح کشور بوده که مکررا توسط پیمانکاران و مشاورین محترم طرح ها مورد استفاده قرار می گیرد. |  |  |  | See below item 3.
3 | Re. item 2 above: See attached file for more Civil comments. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04010 | 2022-04-24 | مطابق با مسیر پیشنهادی، طول مسیر خط افزایش یافت و بر همين اساس، این مدرک مورد ویرايش قرار گرفته است. |  |  |  | See below item 5:
4 | با توجه به اينكه در مدرك محاسبات كشش-فلش سيم اسپن هاي مورد بررسي از 50 تا 150 ميباشد، ولي شاهد استفاده از اسپن هاي بيشتر از بازه مذكور در مدرك ارسالي هستيم كه اين موضوع ميبايست در مدرك محاسبات خط از حيث حداكثر فلش و حداكثر اسپن امكان پذير، بررسي گردد و در صورت نياز مدارك پيش نياز به روز رساني گردد. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04010 | 2022-04-24 |  |  |  |  | Noted and Closed.
5 | See above item 3: در خصوص مدرك پلان –پروفايل خطوط انتقال برق ، غالب نقطه نظرات مطرح شده بر ويرايش هاي قبلي (بجز اعمال خطوط تراز ارتفاعي و يا معرفي تقاطع هاي هاي اصلي در نقشه هاي BK12-BK15 ) اعمال نگرديده و پاسخي نيز ارائه نشده است. (موارد هايلات شده بر فايل نمونه پيوست) |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-05691 | 2022-09-13 | موارد هايلات شده بر روي فايل و پاسخ ها: |  |  |  | Noted and Closed.
[5 empty] | همانگونه كه مستحضريد مدرك اخير مربوط به جانمايي برج ها در مسير خط بوده و طبيعتا معرفي تاسيسات ابتدا و انتها در مدارك مربوط به خود معرفي ميگردد. (در نقشه هاي پلات پلان يا لي اوت تجهيزات و ...) |  | معرفي تاسيسات ابتدا و انتها
[5 empty] | محورها و مقياس هاي درج شده جهت امكان اشل گذاري براي بررسي طول اسپن ها، ارتفاع برج ها و ... بوده كه در نرم افزار تعريف و بر روي نقشه درج ميگردد. |  | معرفي محورها - مقياس - تراز مبنا
[5 empty] | مختصات نقاط IP به جدول مذكور اضافه گرديد. |  | ??? (مختصات بنچ مارك ها)
[5 empty] | همانگونه كه مستحضريد تاورهاي ابتدايي و انتهايي به عنوان ترمينال تاور معرفي و زاويه روي آنها صفر درجه است كه در نقشه درج شده. |  | ? (زاويه درج شده بر روي تاور انتهايي)
[5 empty] | مطابق نظر كارفرماي محترم اصلي، نقشه شماره 80370A به عنوان نقشه رفرنس اضافه گرديد. |  | كامل شود (جدول نقشه هاي رفرنس)
[5 empty] | اضافه گرديد. |  | ؟ (كي پلان اضافه شود)
6 | According to our telephone conversation, type of towers NO. 2 and 3 shall be modified. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-05691 | 2022-09-13 | هر دو تاور به تيپ b تغيير يافت. |  |  |  | Noted and Closed.
7 | See attached file for civil comments. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-06577 | 2023-01-01 | - خط طبیعی زمین و خط حریم ارتفاعی مشخص گردید. - گریدیندی شبکه مشخص و درج گردید. - ارتفاع نقاط IP در جدول Coordinate اضافه گردید. - زاویه شکست مسیر مشخص و در بخش پلان درج گردید. (محل تعیین فونداسیون برج نیز به این نحو است که نیمساز زاویه محل برج IP مشخص شده و کراس آرم ها در آن راستا قرار میگیرند، سپس بر اساس آن محل چاله های فونداسیون به صورت 4 زاویه 45 درجه نسبت به هم مشخص و تعیین میگردد) - ترسیم زمین بین برج 4 و 5 بر اساس نقاطی است که توسط نقشه بردار برداشت شده و توسط نرم افزار به صورت پروفیل ترسیم شده است لذا موضوعی نیست که قابل اصلاح یا تغییر باشد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: H.Mozafari | Signature |  |  |  | Clarified By: |  | Signature
| Date: 01-Jan-2023 |  |  |  |  | Date: