## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-BK15-PEDCO-110-SU-DW-0001_D02 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1708 |  |  | Transmital Date: 18-Dec-2022
Document Title: Over Head Line Plan and Profile - BK15 |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-SU-TR-1708 |  |  | Transmital Date: 18-Dec-2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-BK15-PEDCO-110-SU-DW-0001_D02 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | با توجه به اينكه در مدرك محاسبات كشش-فلش سيم اسپن هاي مورد بررسي از 50 تا 150 ميباشد، ولي شاهد استفاده از اسپن هاي بيشتر از بازه مذكور در مدرك ارسالي هستيم كه اين موضوع ميبايست در مدرك محاسبات خط از حيث حداكثر فلش و حداكثر اسپن امكان پذير، بررسي گردد و در صورت نياز مدارك پيش نياز به روز رساني گردد. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04476 | 2022-05-29 | مطابق با مسیر پیشنهادی، طول مسیر خط افزایش یافت و بر هیمن اساس، این مدرک مورد ویرایش قرار گرفته است. |  |  | Noted and Closed.
2 | See attached file for more comments. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04476 | 2022-05-29 |  |  |  | See below item 3:
3 | See above item 2: در خصوص مدرك پلان –پروفايل خطوط انتقال برق ، غالب نقطه نظرات مطرح شده بر ويرايش هاي قبلي (بجز اعمال خطوط تراز ارتفاعي و يا معرفي تقاطع هاي هاي اصلي در نقشه هاي BK12-BK15 ) اعمال نگرديده و پاسخي نيز ارائه نشده است. (موارد هايلات شده بر فايل نمونه پيوست) |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-05691 | 2022-09-13 | احتراما پاسخ هاي ارائه شده جهت چاه 05 مجددا به شرح زير به استحضار ميرسد: در خصوص معرفي تاسيسات ابتدا و انتها: همانگونه كه مستحضريد مدرك اخير مربوط به جانمايي برج ها در مسير خط بوده و طبيعتا معرفي تاسيسات ابتدا و انتها در مدارك مربوط به خود معرفي ميگردد. (در نقشه هاي پلات پلان يا لي اوت تجهيزات و ...) در خصوص مختصات بنچ مارك ها: مختصات نقاط IP در جدول مذكور درج گرديد. در خصوص محورها و مقياس هاي درج شده بر روي نقشه: همانگونه كه مستحضريد موارد مذكور جهت امكان اشل گذاري براي بررسي طول اسپن ها، ارتفاع برج ها و ... بوده كه در نرم افزار تعريف و بر روي نقشه درج شده است. در خصوص key pan : همانگونه كه مستحضريد key pan ترسيم شده در اين مدرك، جهت نشان دادن كليات مسير بوده و طبيعتا ساير موارد جزئيات تاسيسات و ابنيه و ... در مدارك مربوط به خود ارائه مي شوند. در خصوص جدول نقشه هاي رفرنس: مطابق نظر كارفرماي محترم اصلي، نقشه شماره 80370A به عنوان نقشه رفرنس اضافه گرديد. |  |  | Noted and Closed.
4 | See attached file for civil comments. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-06577 | 2023-01-01 | - خط طبیعی زمین و خط حریم ارتفاعی مشخص گردید. - گریدیندی شبکه مشخص و درج گردید. - ارتفاع نقاط IP در جدول Coordinate اضافه گردید. - زاویه شکست مسیر مشخص و در بخش پلان درج گردید. (محل تعیین فونداسیون برج نیز به این نحو است که نیمساز زاویه محل برج IP مشخص شده و کراس آرم ها در آن راستا قرار میگیرند، سپس بر اساس آن محل چاله های فونداسیون به صورت 4 زاویه 45 درجه نسبت به هم مشخص و تعیین میگردد)
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: H.Mozafari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 01-Jan-2023 |  |  |  |  | Date: