## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PR-CN-0006_D05 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2051 |  |  | Transmital Date: 4/30/2023
Document Title: Calculation Note For Control Valve Sizing |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-2051 |  |  | Transmital Date: 4/30/2023
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PR-CN-0006_D05 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | برای LCV-2114، محاسباتی ارائه نشده است. |  | BK-SUR-ENG-PCS-02-07563 | 2023-05-08 | محاسبات LCV-2114 ارائه گردید.
2 | Tag مرتبط با PCV-2135 به صورت PCV-2135 A/B/C اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-02-07563 | 2023-05-08 | اصلاح گردید.
3 | در پیوست خروجی نرم افزار، سایز شیرهای کنترلی درج نشده است.ارتباط سايز انتخاب شده شیرها با Cv محاسبه شده مشخص نمی باشد. لذا در خصوص روش انتخاب سايز شیرها شفاف سازی در قالب note در مدرک صورت پذیرد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-02-07563 | 2023-05-08 | نحوه انتخاب سایز بر اساس نامه کارفرمای اصلی (NISOC) به شماره نامه 1402-2294-127226 مورخ 1402/04/04 در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است در ویرایش فوق سایز تمامی شیرهای کنترلی در محاسبات ارائه شده است.
4 | میزان Opening شیرها در حالتهای مختلف فرآیندی، در خروجی نرم افزار درج نشده است. مطابق Spec پروژه باید این میزان، بین 25% تا 80% متغیر باشد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-02-07563 | 2023-05-08 | ارائه خواهد شد. لازم به ذکر است میزان opening ارائه شده ،در محاسبات تکمیلی سازنده تجهیز فوق نهایی خواهد شد.
5 | در برخی از شیرها از جمله PCV-2152 و PCV-2201 مقادیر noise، حذف شده است. |  | BK-SUR-ENG-PCS-02-07563 | 2023-05-08 | اصلاح گردید.
6 | در صورت استفاده از Trim غير استاندارد (براي كاهش نويز و يا جلوگيري از cavitation) استفاده شده است، موارد در قالب نوت در مدرك ذكر گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-02-07563 | 2023-05-08 | موضوع مورد اشاره در زمان خرید در نظر گرفته خواهد شد.
7 | لازم است محاسبات مربوطه پس از انتخاب سازنده، توسط سازنده نيز مجددا صورت پذيرد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-02-07563 | 2023-05-08 | مورد تایید است.
8 | ضروريست نقطه نظرات ذينفع اصلي در خصوص اين مدرك اعمال گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-02-07563 | 2023-05-08 | مورد تایید است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: