## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-PPL-PEDCO-320-IN-DG-0005_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1115 |  |  | Transmital Date: 25 Jun 2022
Document Title: Control System/ESD Loop Diagram |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: |  |  | Transmital Date: 25 Jun 2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-PPL-PEDCO-320-IN-DG-0005_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | selector switch موجود در صفحه بیست ویک بیان کننده ی چه سیگنالی می باشد؟ |  | 1401-2294-210033 | 1401/06/13 | کنترل قسمت Pipeline پروژه بینک، در دو بخش انجام می شود: 1. سیگنالهای نزدیک به بخش GCS ، به سیستم کنترل DCS و ESD مربوط به GCS می روند. و کنترل از آنجا صورت می گیرد. سیگنالهای نزدیک به سیاهمکان، به اتاق کنترل سیاهمکان می روند و تجهیزات کنترلی مربوطه در کابینت موجود نصب می شوند. منطق کنترل این بخش پیچیده نیست. ESD Level Hierarchy ندارد (کنترل آن از بخش بعدی و قبلی مستقل هست) و Cause & Effect بسیار ساده ای دارد. لذا نیاز به سیستمهای کنترل پیچیده وجود ندارد و کنترل و مانیتور آن بصورت Relat-Based طراحی شده، و طراحی منطق (و مدار فرمان) آن در مرحله اجرا، توسط وندور سیستم کنترل (و نظارت و نظر کارشناسی و تایید) افراد ذینفع انجام خواهد شد. سیگنال Selector switchمربوط به باز و بسته شدن شیر ESDV در محوطه Pig Reciever سایت سیاهمکان در حالت نرمال میباشد.
2 | اتصال زمین PE در سمت JB موجود در فیلد نشان داده شود (مربوط به بدنه JB ها) |  | 1401-2294-210033 | 1401/06/13 | با توجه به نظر کارفرمای محترم و برای جلوگیری از ازدیاد اطلاعات در مدرک ، مدارک Instrument Junction Box Termination Diagram و Instrument Earthing Typical Diagram به عنوان مدارک مرجع اضافه گردیدند تا اتصال زمین JB ها را پوشش دهد.
3 | مارشالینگ بصورت BACK OF PANEL می باشد. |  | 1401-2294-210033 | 1401/06/13 | عطف به Clarification شماره 1 همین Comment Sheet ، در بخش GCS (ابتدای Pipeline)، مارشالینگ Back of Panel هست. در بخش نزدیک به سیاهمکان (انتهای Pipeline) اجرا بستگی به جانمایی داخلی تابلوی موجود دارد.
4 | جهت سیگنال های دیجیتال ترمینال فیوز دار در نظر گرفته شود. |  | 1401-2294-210033 | 1401/06/13 | با توجه به نظر کارفرمای محترم ، نوت مربوطه اضافه شد. لازم به ذکر است مدرک Loop Diagram تهیه شده توسط پیمانکار اصلی ، شامل جزییات ارتباط فیلد تا Marshalling تابلو کنترل (بطور دقیق)؛ و قسمت داخل تابلوی کنترل بصورت طراحی Rough هست. بدیهی است جزییات طراحی Loop Diagram (شامل اطلاعات Rack, Slot, Barrieو Redundancy, ...) پس از ارائه مدارک Circuit Diagram و Cabinet Drawing وندور سیستم کنترل، توسط پیمانکار سیستم کنترل تکمیل خواهد شد. همچنین کلیه دیتاهای لازم شامل فیوز؛ ترمینال چاقویی، بریر، و ... در مدرک MR به وندورها اعلام شده و در تست FATچک خواهد شد.
5 | جهت تمام سیگنال های آنالوگ بریر در نظر گرفته شود. |  | 1401-2294-210033 | 1401/06/13 | مطابق مدرک I/O LIST PPL فقط PT ها IS هستند که در صفحات 8 و 9 مدرک، بریر نشان داده شده است.
6 | جهت تمام سیگنال های DO رله واسط در نظر گرفته شود. |  | 1401-2294-210033 | 1401/06/13 | انجام شد.
7 | شماره همه ی ترمینال ها ، کابل ها و .... در مدرک درج گردند. |  | 1401-2294-210033 | 1401/06/13 | با توجه به نظر کارفرمای محترم ، نت مربوطه اضافه شد. لازم به ذکر است مدرک Loop Diagram تهیه شده توسط پیمانکار اصلی ، شامل جزییات ارتباط فیلد تا Marshalling تابلو کنترل (بطور دقیق)؛ و قسمت داخل تابلوی کنترل بصورت طراحی Rough هست. بدیهی است جزییات طراحی Loop Diagram (شامل اطلاعات Rack, Slot, Barrieو Redundancy, ...) پس از ارائه مدارک Circuit Diagram و Cabinet Drawing وندور سیستم کنترل، توسط پیمانکار سیستم کنترل تکمیل خواهد شد. همچنین کلیه دیتاهای لازم شامل فیوز؛ ترمینال چاقویی، بریر، و ... در مدرک MR به وندورها اعلام شده و در تست FATچک خواهد شد.
8 | تفکیک اتصال سیگنال ها به زمین های IS و NIS رعایت گردد. |  | 1401-2294-210033 | 1401/06/13 | مطابق نظر کارفرمای محترم ، مدرک اصلاح گردید.
9 | به چه علت سیگنال ها در DCS Engineering نشان داده شده اند؟ |  | 1401-2294-210033 | 1401/06/13 | اصلاح شد.
10 | عنوان Earth ها در برخی صفحات Clean Earth و در برخی دیگر IS نامیده شده است . لازم است عناوین PE , NIS , IS جهت Earth ها در نظر گرفته شود. |  | 1401-2294-210033 | 1401/06/13 | اصلاح شد.
11 | در صفحات 20 و 21 توضیح NOTE ها صحیح نمی باشد ، تجهیزات توقف/کنترلی جدید در پنل موجود نصب میشوند ، سیگنال های کنترلی و ESD بایستی مجزا در نظر گرفته شوند. |  | 1401-2294-210033 | 1401/06/13 | اصلاح شد.
12
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: