## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0004_D03 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2070 |  |  | Transmital Date:5/7/2023
Document Title: Architectural Drawing For Chemical Inj. Packages/Chemical Storage Shelter |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-AR-T-2070 |  |  | Transmital Date: 5/7/2023
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0004_D03 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | بند1 |  | 1402-2294-109030 | 1402/03/23 | این تغییر قبلا در جلسات مهندسی ارزش و مدل ریویو 30 و 60 درصد بررسی و مورد تایید قرار گرفته است. فرم های تغییرات مربوطه توسط تیم مدیریت ارائه می شود.
2 | بند2 |  | 1402-2294-109030 | 1402/03/23 | با این مدرک ارسال شد.
3 | بند3 |  | 1402-2294-109030 | 1402/03/23 | همانطور که پیشتر توضیح داده شده است فضا بر اساس ابعاد و اندازه تجربی توسط بخش های مکانیک و پایپینگ چیدمان شده و در جلسات Model Review 30&60 مورد بررسی قرار گرفته است. پس از خرید تجهیز و دریافت نقشه سازنده موقعیت دقیق آن در پلان نمایش داده می شود.
4 | بند4 |  | 1402-2294-109030 | 1402/03/23 | نیازی به درین نیست. با توجه به شیب کفسازی، آب ناشی از شستشو به داخل کانال جمع آوری آبهای روغنی تخلیه می گردد.
5 | بند5 |  | 1402-2294-109030 | 1402/03/23 | اعمال گردید.
6 | بند6 |  | 1402-2294-109030 | 1402/03/23 | اعمال گردید.
7 | بند7 |  | 1402-2294-109030 | 1402/03/23 | تراز بالاترین نقطه که مبنای صفر پروژه می باشد در داخل محدوده نوت نقشه توضیح داده شد.
8 | بند8 |  | 1402-2294-109030 | 1402/03/23 | نور آفتاب با زاویه تابیده می شود که ،به تجهیزات اصابت ندارد،و تراز زیر پوشش به نحوی در نظر گرفته شده که امکان دسترسی به تجهیزات باشد.
9 | بند9 |  | 1402-2294-109030 | 1402/03/23 | اعمال گردید.
10 | بند10 |  | 1402-2294-109030 | 1402/03/23 | بنا بر توضیحات و هماهنگی های قبلی انجام شده با آن مدیریت محترم، با توجه به استحکام مناسب زیرین و همچنین ارتفاع کم این مجموعه دیوار از نوع باربر 35 سانتی در نظر گرفته شده است.
11 | بند11 |  | 1402-2294-109030 | 1402/03/23 | ارائه گردیده است
12 | بند12 |  | 1402-2294-109030 | 1402/03/23 | اعمال گردید.
13 | بند13 |  | 1402-2294-109030 | 1402/03/23 | جزیئیات هندریل بر اساس نقشه استاندارد هندریل پروژه انجام می گیرد و فقط دیتیل ورق های مدفون در بتن جهت نصب ستونک های آن ارائه شده است. نقشه استاندارد مذکور در بخش رفرنس ها اضافه شد.
14 | بند14 |  | 1402-2294-109030 | 1402/03/23 | پلان کفسازی در پلان اصلی ارائه شده است، و باتوجه به اندازه شلتر، نیازی به درز نمی باشد، برای سایر جداسازی ها در محل اتصال به تجهیزات،به مدرک سیویل مربوطه ارجاع شده است.
15 | بند15 |  | 1402-2294-109030 | 1402/03/23 | کابل های ابزاردقیق به صورت tray وارد این شلتر می شود. و کابل های برق به صورت کاندوئیت وارد می شوند که موقعیت آن نشان داده شده است. متذکر می گردد که موقعیت نهایی آن پس از تامین تجهیز مربوطه و دریافت اطلاعات کامل سازنده اصلاح می شود.
16 | بند16 |  | 1402-2294-109030 | 1402/03/23 | به صورت یک مانع از جنس لاستیکی در وجهی که احتمال برخورد ماشین وجود دارد در نظر گرفته شد.
17 | بند17 |  | 1402-2294-109030 | 1402/03/23 | طبق نقشه های P&ID پروژه نیازی به در نظر گرفتن پیت مجزا برای درین این محوطه نیست و به شبکه OILY (کانال سمت شمالی) وصل شده است.
18 | بند18 |  | 1402-2294-109030 | 1402/03/23 | ارائه گردید.
19 | بند19 |  | 1402-2294-109030 | 1402/03/23 | در سکشنB ارائه گردید.
20 | بند20 |  | 1402-2294-109030 | 1402/03/23 | بنابر هماهنگی های قبلی به دلیل سختی تهیه مصالح قلوه در منطقه پروژه برای زیرسازی مقرر شد که از مصالح توونان استفاده شود. برای محدوده هایی که با بلوکاژ مشخص شده است از مصالح دانه ای درشت دانه زهکش استفاده می شود.
21 | بند21 |  | 1402-2294-109030 | 1402/03/23 | ارائه گردید.
22 | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
23
24 | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
25 | Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
26
Legend | Date: |  |  |  |  | Date:
Signature