## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-LD-0001_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1178 |  |  | Transmital Date: 23 Jul 2022
Document Title: Control System Logic Diagram |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-1178 |  |  | Transmital Date: 23 Jul 2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-NISOC-120-IN-LD-0001_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مدرک مطابق نقشه های P&ID نهایی به روز رسانی گردد. |  | 1401-2294-233417 | 1401/06/30 | مطابق خواست کارفرمای محترم انجام شد.
2 | در تقسیم بندی صفحات، ستون میانی لازم است عنوان Function و یا Logic داشته باشد و Description اعلامی در سطر دیگر و به نحو مقتضی بیان گردد. |  | 1401-2294-233417 | 1401/06/30 | مطابق خواست کارفرمای محترم انجام شد.
3 | قرار دادن خطوط پیوسته (Software) و خط-نقطه (سریال) در یک بلاک بدون نشان دادن مبدا و مقصد سیگنالها به چه معنی می باشد؟ لازم است در ابتدا Legend سیگنالهای سخت افزاری و نرم افزاری متفاوت از یکدیگر تعریف شده و سپس متناسب با مبدا و محل پردازش سیگنالها اصلاحات لازم صورت پذیرد. |  | 1401-2294-233417 | 1401/06/30 | اصلاح شد. لازم به ذکر است از آنجایی که این لاجیک در داخل سیستم کنترل اجرا می شود، ارتباط سخت افزاری یا نرم افزاری برای وندور Connection کار یا ... کار ایی ندارد، اما در پیاده سازی لاجیک توسط وندور سیستم کنترل و مراحل تست FAT به مقدار قابل توجهی موثر خواهد بود.
4 | سطوح منطقی فعال شدن سیگنالها بیان گردد. به عنوان نمونه اعلام گردد که سیگنال Local/Remote در زمان 1 بودن به چه معنی می باشد (Local or Remote)؟ این موضوع در خصوص سایر سیگنالها، Start، Stop، Fault و ... نیز بیان گردد. |  | 1401-2294-233417 | 1401/06/30 | در Legend مشخص شده است. در منطق سیستم کنترل، مواردی که باعث کارکرد شرایط عادی (Process Control) می شوند، با اکتیو شدن اثر می گذارند.
5 | در ارجاع دهی سیگنالها شماره صفحه مدرک درج گردد. عباراتی نظیر (Previous Page) کافی نیست. |  | 1401-2294-233417 | 1401/06/30 | انجام شد.
6 | Legend های ارائه شده مورد بازنگری و بررسی مجدد قرار گیرد. به عنوان نمونه عملکرد Legend مربوط به پمپ در زمان عدم رخداد Fault (Fault=0) و تاثیرش بر سیگنال Stop مورد بررسی قرار گیرد. |  | 1401-2294-233417 | 1401/06/30 | اصلاح شد.
7 | Scale سیگنالهای آنالوگ نشان داده نشده اند. اصلاح گردد و Fault سیگنالها نشان داده شوند. |  | 1401-2294-233417 | 1401/06/30 | اصلاح شد.
8
9
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 6 Aug 2022 |  |  |  |  | Date: