## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PI-PY-0001_D03 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1489 |  |  | Transmital Date:10/12/2022
Document Title:Unit Plot Plan Drawing |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PI-TR-1489 |  |  | Transmital Date:10/12/2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PI-PY-0001_D03 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | TIE IN رینگ آب آتش نشانی موجود و جدید بر اساس شرح کار پروژه و نقشه های سیستم آب اتش نشانی مورد بازنگری قرار گیرد. |  | 1401/2294/327302 | 1401/09/03 | احتراما tie in ها مطابق صورتجلسه مربوطه با کارفرمای محترم اعمال شده اند. ضمنا tie in های نهایی پس از تایید مدرک TIE-IN SCHEDULE LIST بر آن اساس نهایی می گردد.
2 | مطابق با نامه شماره 256168 مورخ 18/07/1401 عرض جاده های فرعی مطابق با اسناد پیمان ترسیم نشده اند. همچنین کانال طرفین جاده های فرعی نیز می بایست ترسیم گردند. |  | 1401/2294/327302 | 1401/09/03 | احتراما پروژه دارای جاده های اصلی است که مطابق استاندارد پروژه می باشد (جاده های موجود) و سایر مسیرهای فرعی محل تردد خودرو نیستند و فقط جنبه دسترسی تعمیرات و انتقال تجهیزات در نظر گرفته شده است.
3 | سازه chemical injection/storage با کاهش زیربنا و دهانه کمتر نسبت به نسخه پیشین و اسناد پیمان دیده می شود. موضوع شفاف سازی می گردد. |  | 1401/2294/327302 | 1401/09/03 | با توجه به حذف پکیج PK-2208 از زیر شلتر ابعاد کاهش یافته است
4 | با عنایت به لزوم رعایت درز انقطاع برای سایبان کمپرسور ها استفاده از یک دستگاه جرثقیل (cr-10) منطقی نیست. این موضوع شفاف سازی گردد. |  | 1401/2294/327302 | 1401/09/03 | احتراما در محل درز انقطاع دو قسمت شلتر دو ردیف ستون گذاری وجود دارد لذا دو تیر براکت برای آن در نظر گرفته شده است. تیر افقی هدایتگر جرثقیل به صورت راس ازاد در محل درز ادامه یافته و روی براکت آکس بعدی به صورت آزاد می نشیند. لذا مسیر قطع نشده و برای تردد جرثقیل منعی ایجاد نمی شود.
4 | ابعاد محوطه dike wall مربوط به tk-2102 از هر طرف یک متر افزایش طول نسبت به نسخه پیشین و اسناد پیمان دارد. علت توضیح داده شود. |  | 1401/2294/327302 | 1401/09/03 | ابعاد در نسخه قبل مطابق مدرک BK-GCS-PEDCO-120-SA-PY-0005 به روز رسانی شده بود که در نهایت با توجه به آخرین محاسبات واحد SAFETY به همان ابعاد 10*10 متر در این ویرایش تغییر نموده است (ارتفاع دایک تغییر یافته و 75 سانتی متر شده است)
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: