## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-W007S-PEDCO-110-IN-TB-0004_D02 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1967 |  |  | Transmital Date: 25 Mar 2023
Document Title: TBE/TBA For ON/OFF & Shutdown Valves - Extension of Binak B/C Manifold |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-1967 |  |  | Transmital Date: 25 Mar 2023
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-W007S-PEDCO-110-IN-TB-0004_D02 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مطابق بند 13 شرايط عمومي پيمان في مابين و با توجه به مسئوليتهاي كامل مالي/قراردادي پيمانكار, مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض, كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه شده توسط پيمانكار, اعم از اينكه از سوي كارفرما تاييد شده يا نشده باشد, به عهده پيمانكار فرعي (هيرگان) مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07341 | 2023-04-05 | -
2 | كامنت جنرال: قسمت Conclusion در جداول TCL پر شود و جداول ممهور و امضا شده باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07341 | 2023-04-05 | جمع بندی ارزیابی سازندگان در ذیل جدول TBE آورده شده است. با توجه به ارسال رسمی مدارک و مسؤولیت کامل حقوقی- قراردادی این پیمانکار، نیازی به مهر و امضای آن نمی باشد.
3 | كامنت جنرال: جداول Deviation براي تمامي فروشندگان بصورت مجزا ارائه شود و جداول ممهور و امضا شده باشند. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07341 | 2023-04-05 | جداول Deviation مربوطه سازندگانی که انحرافی نسبت به MR داشتند ارائه شده است.
4 | كامنت جنرال: مشخصات متريال شيرهاي On/Off Shutdown Valves مطابق مدارك پروژه بايستي بصورت Body: API 60K, Trim: API 75K باشد. پيشنهاد هيچيك از سازندگان با متريال درخواستي مطابقت كامل ندارد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07341 | 2023-04-05 | تاییدیه سازندگان برای مطابقت با PMS پروژه ضمیمه مدرک شد.
5 | كامنت جنرال: ذكر عبارت confiremed براي مواردي كه درخواست اطلاعات مشخصي از سوي وندور شده است قابل قبول نمي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07341 | 2023-04-05 | منظور اخذ تاییدیه از سازنده برای موارد مطابق مدارک پروژه میباشد.
6 | كامنت جنرال: در موارد مشابه همسان سازي بين فروشندگان صورت نپذيرفته است. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07341 | 2023-04-05 | ارزیابی سازندگان با توجه به آخرین پیشنهادات اخذ شده از سازندگان انجام شده است.
7 | كامنت جنرال: نظر پيمانكار در خصوص تمامي سطوح جدول (قابل قبول/غيرقابل قبول) براي هر فروشنده در يك ستون مجزا درج گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07341 | 2023-04-05 | جمع بندی کلی برای ارزیابی سازندگان (با توجه به پیشنهادات فنی ارائه شده) آورده شده است.
8 | كامنت جنرال: با توجه به بررسي هاي انجام شده و تناقضات بين موارد ارائه شده از سوي سازندگان در خصوص SIL براي درك بهتر مدرك پيشنهاد مي گردد، بعنوان يك سطر از جدول اضافه گردد و معيار آن مطابق مطالعات SIL درج گردد. جداول Deviation نيز تكميل گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07341 | 2023-04-05 | در قرارداد با سازنده منتخب تطابق با PMR پروژه و نیازمندی های آن لحاظ میگردد
9 | كامنت جنرال: با توجه به بررسي هاي انجام شده و تناقضات بين موارد ارائه شده از سوي سازندگان در خصوص استاندارد طراحي و fire proofing ، براي درك بهتر مدرك پيشنهاد مي گردد، آيتم هاي مورد نظر بعنوان يك سطر از جدول اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07341 | 2023-04-05 | در قرارداد با سازنده منتخب تطابق با PMR پروژه و نیازمندی های آن لحاظ میگردد
10 | شركت بادران: جداول Spare part در پروپوزال فني اعلام گردد. جداول ITP در پروپوزال فني اعلام گردد. FAT/SAT Procedure در پروپوزال فني اعلام گردد. تمامي موارد Deviation در جدول مختص به شركت بادران درج نشده است براي مثال Trim Material و Actuator Type. سازنده BADRAN براي Body متريال A694 F60 را پيشنهاد داده است كه قابل پذيرش مي باشد ولي بايستي مورد تأييد كارفرماي اصلي قرار گيرد. همچنين، سازنده مذكور براي Trim متريال A479 UNS S31803 را پيشنهاد نموده است كه از نظر استحكامي كمي ضعيفتر از API 75K مي باشد ولي مي تواند در صورت تأييد كارفرما مورد پذيرش قرار گيرد. لذا پيشنهاد اين سازنده در صورت تأييد كارفرما قابل پذيرش مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07341 | 2023-04-05 | در قرارداد با سازنده منتخب تطابق با PMR پروژه و نیازمندی های آن لحاظ میگردد
11 | شركت Petro Sazeh Mihan (PSM): جدول spare part ارائه شده با دستورالعمل ارائه شده از سوي ذينفع اصلي و مندرج در اسناد پيمان تناقض دارد، همچنين spare part براي دو مرحله Pre-Com/Comm و 2-Years بصورت مجزا ارائه گردد. جداول ITP در پروپوزال فني اعلام گردد. FAT/SAT Procedure در پروپوزال فني اعلام گردد. تمامي موارد Deviation در جدول مختص به شركت درج نشده است براي مثال Trim Material و Actuator Type. 2- سازنده Petro Sazeh Mihan (PSM براي Body متريال را مطابق درخواست پروژه Confirm نموده است كه قابل پذيرش مي باشد. همچنين، سازنده مذكور براي Trim متريال ASTM A 182 F6A را پيشنهاد نموده است كه قابل قبول نمي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07341 | 2023-04-05 | در قرارداد با سازنده منتخب تطابق با PMR پروژه و نیازمندی های آن لحاظ میگردد
12 | شركت Pishro Sanat Amal : جدول spare part ارائه شده با دستورالعمل ارائه شده از سوي ذينفع اصلي و مندرج در اسناد پيمان تناقض دارد، همچنين spare part براي دو مرحله Pre-Com/Comm و 2-Years بصورت مجزا ارائه گردد. جداول ITP در پروپوزال فني اعلام گردد. FAT/SAT Procedure در پروپوزال فني اعلام گردد. كلاس شير قطع اضطراري، نوع فلنج، متريال پيشنهاد سازنده مورد قبول نمي باشد لذا پيشنهاد سازنده مذكور مردود است. 3- سازنده Pishro Sanat Amal براي Body متريال ASTM A105 و براي Trim متريال F51 را پيشنهاد داده است كه هيچكدام قابل پذيرش نمي باشند. لذا پيشنهاد سازنده مذكور مردود است. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07341 | 2023-04-05 | در قرارداد با سازنده منتخب تطابق با PMR پروژه و نیازمندی های آن لحاظ میگردد
13 | شركت Rasta Group : جدول spare part ارائه شده با دستورالعمل ارائه شده از سوي ذينفع اصلي و مندرج در اسناد پيمان تناقض دارد، همچنين spare part براي دو مرحله Pre-Com/Comm و 2-Years بصورت مجزا ارائه گردد. FAT/SAT Procedure در پروپوزال فني اعلام گردد. كلاس شير قطع اضطراري پيشنهاد سازنده مورد قبول نمي باشد لذا پيشنهاد سازنده مذكور مردود است. 4- سازنده Rasta Group براي Body متريال ASTM A216 WCB و براي Trim متريال A182 Gr.316L+ ST Gr6 را پيشنهاد داده است كه هيچكدام قابل پذيرش نمي باشند. لذا پيشنهاد سازنده مذكور مردود است. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07341 | 2023-04-05 | در قرارداد با سازنده منتخب تطابق با PMR پروژه و نیازمندی های آن لحاظ میگردد
14 | شركت Sadra Mahan : جدول Deviation ارائه نشده است. جدول spare part ارائه شده با دستورالعمل ارائه شده از سوي ذينفع اصلي و مندرج در اسناد پيمان تناقض دارد، همچنين spare part براي دو مرحله Pre-Com/Comm و 2-Years بصورت مجزا ارائه گردد. FAT/SAT Procedure در پروپوزال فني اعلام گردد. - سازنده Sadra Mahan براي Body متريال ASTM A216 WCB و براي Trim متريال A182 Gr.316L+ ST Gr6 را پيشنهاد داده است كه هيچكدام قابل پذيرش نمي باشند. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07341 | 2023-04-05 | در قرارداد با سازنده منتخب تطابق با PMR پروژه و نیازمندی های آن لحاظ میگردد
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 5 Apr 2023 |  |  |  |  | Date: