## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-W007S-PEDCO-110-IN-TB-0005_D01 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1905 |  |  | Transmital Date: 25 Feb 2023
Document Title: TBE/TBA For Control Valves - Extension of Binak B/C Manifold |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-1905 |  |  | Transmital Date:25 Feb 2023
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-W007S-PEDCO-110-IN-TB-0005_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | در خصوص محاسبات ارائه شده در شركت بادران، كه در دو فاز مايع و گاز بصورت مجزا در نظر گرفته شده است سايزينگ بر اساس Total Flow rate (Gas + Liquid( در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-07175 | 2023-03-12 | محاسبات سایزینگ صحیح توسط سازنده منتخب و منطبق بر PMR و نیازمندی های مربوطه انجام خواهد شد.
2 | جدول Deviation براي تمامي وندورها با مهر و امضا ارائه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-07175 | 2023-03-12 | جداول Deviation مربوطه سازندگانی که انحرافی نسبت به MR داشتند ارائه شده است.
3 | نقطه نظرات ذينفع اصلي در خصوص سايز شيرهاي كنترلي مطابق مدارك پايه در نظر گرفته شود |  | BK-SUR-ENG-INS-01-07175 | 2023-03-12 | نقطه نظرات مربوطه کارفرمای اصلي لحاظ شده است.
4 | در خصوص محاسبات ارائه شده در شركت پيشرو صنعت آمال، شرايط Min Flow در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-07175 | 2023-03-12 | محاسبات سایزینگ صحیح توسط سازنده منتخب و منطبق بر PMR و نیازمندی های مربوطه انجام خواهد شد.
5 | محاسبات سايزينگ براي صدرا ماهان ارائه نشده است. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-07175 | 2023-03-12 | محاسبات سایزینگ صحیح توسط سازنده منتخب و منطبق بر PMR و نیازمندی های مربوطه انجام خواهد شد.
6 | متريال Trim Material ، Seat Material بر اساس spec پروژه در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-07175 | 2023-03-12 | تاییدیه سازندگان مبنی بر مطابقت با PMS پروژه به پیوست ارائه میگردد.
7 | مينيمم Air Supply برابر سايزينگ 3 Barg در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-07175 | 2023-03-12 | محاسبات سایزینگ صحیح توسط سازنده منتخب و منطبق بر PMR و نیازمندی های مربوطه انجام خواهد شد.
8 | درصد Oppening مطابق با spec رعايت شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-07175 | 2023-03-12 | محاسبات سایزینگ صحیح توسط سازنده منتخب و منطبق بر PMR و نیازمندی های مربوطه انجام خواهد شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 12 Mar 2023 |  |  |  |  | Date: