## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-DG-0003_D02 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2277 |  |  | Transmital Date: 30 Jul 2023
Document Title: ESD Level Hierarchy |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: |  |  | Transmital Date:
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-DG-0003_D02 |  |  | CRS Status: | C2
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | بازگشت به كامنت شماره 2 مدرك پيشين، بين اين مدرك و ESD Block كه پيش نياز مدرك مذكور مي باشد، تناقض وجود دارد. لذا تا نهايي نشدن مدارك ذكر شده اين مدرك قابل بررسي نهايي و تاييد نخواهد بود. |  |  | 2023-08-08 | این مدرک بر اساس آخرین رویژن P&ID به روز رسانی شده است. مدرک ESD Block نیز باید بر اساس آخرین رویژن P&ID به روز رسانی شود.
2 | با توجه به ادغام ساختمان كنترل جديد و قديم و قرار گرفتن كنسول هاي ESD و F&G در كنار هم تغييرات مي بايست اعمال و به روزگردد و همچنين در اين مدرك لحاظ گردد. |  |  | 2023-08-08 | ادو بخش قدیم و جدید، مستقل از هم هستند و عملکرد یا Emergency Shutdown آنها تاثیری روی هم ندارند. فقط بالاترین سطح ESD ، صرفا جهت اطلاع (و نه Effect) برای دیگری ارسال می شود.
3 | دليل حذف Power Isolation In Process area در سطح ESD 1A شفاف سازي گردد. |  |  | 2023-08-08 | این سیگنال در سیستم برق موجود نیست. (کلید بالادستی برای قطع ناحیه Process نداریم. بلکه هر کدام از مصرفکنندگان، بطور مستقل و جداگانه از طریق لایه های بعدی ESD قطع می شوند.
4 | مابقي موارد در فايل پيوست ارسال شده است. |  |  | 2023-08-08 | با توجه به یکی شدن اتاق کنترل برای اپراتورهای سایت قدیم و جدید؛ و مستقل بودن عملکرد این دو از هم بطور کامل، وضعیت Shutdown های سیستم های جدید و قدیم، نیاز نمی باشد. تنها برای اطلاع رسانی، بالاترین سطح ESD، بین دو سیستم مبادله می شود. همچنین با توجه به Station مشترک اپراتوری نیازی به ارسال Shutdown Status به سیستم DCS نمی باشد. و در OWS از طریق سیستم ESD نمایش داده می شود..
5 | با توجه به مكالمه تلفني و كامنت هاي ذكر شده در بالا اين مدرك به ذينفع اصلي ارسال نشده است لطفا با در نظر گرفتن موارد گفته شده ترانسميتال فوق مجددا اصلاح و با همين شماره مدرك و ترانسميتال جايگزين گردد. |  |  | 2023-08-08 | ملاحظه شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 8 Aug 2023 |  |  |  |  | Date: