## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0006 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1605 |  |  | Transmital Date:26-NOV-2022
Document Title: Architectural Drawing For Fire Water Pumps Shelter |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0004-AR-T-1605 |  |  | Transmital Date: 26-NOV-2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0006_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | طرح ارسالی نسبت به اسناد قرارداد دارای یک دهانه بیشتر می باشد.علت و مستندات این موضوع ارائه شود.(تغییرکار) |  | 1401-2294-362803 | 1401/09/26 | براساس توفقات صورت گرفته این مورد بدون تغییر خواهد ماند.
2 | در نقشه ی Floor Plan کانال هدایت آبهای آلوده ترسیم نشده است.(درون و بیرون از سایبان) |  | 1401-2294-362803 | 1401/09/26 | کانال هدایت آبهای آلوده ترسیم گردید.
3 | شیب بندی محوطه بتنی زیر سایبان،در مدرک نمایش داده شود. |  | 1401-2294-362803 | 1401/09/26 | اعمال گردید
4 | تراز محوطه بتنی F.F.L=0.00 مورد تایید نیست.این تراز حداقل به +0.15 تغییر یابد.بنابراین T.O.F نیز اصلاح گردد. |  | 1401-2294-362803 | 1401/09/26 | تراز محوطه بتنی +0.25 اعمال گردید
5 | نقشه ی ترنچ های برق /ابزاردقیق تجهیزات متعلقه ترسیم و ارائه شود. |  | 1401-2294-362803 | 1401/09/26 | ترنچ های برق و ابزاردقیق با هماهنگی طرفین ترسیم گردید
6 | در نقشه ی Floor Plan محل Rain Water نمایش داده شود. |  | 1401-2294-362803 | 1401/09/26 | اعمال گردید
7 | استفاده از جرثقیل های مونوریل مورد تایید نیست.نسبت به طراحی جرثقیل با اسنتناد بر تکیه گاه های محور های 1و2 اقدام شود. |  | 1401-2294-362803 | 1401/09/26 | جرثقیل اصلاح گردید
8 | بر روی ستون های محور های1و2 استفاده از ورق پوششی کناره ها از تراز +3.30 به بالا الزامی است.اقدام گردد. |  | 1401-2294-362803 | 1401/09/26 | ورق پوششی اعمال گردید
9 | تیپ ستون ها و رفتر ها و به طور کلی استراکچر این سازه مغایر با شرح پیمان ترسیم شده است.اصلاح گردد. |  | 1401-2294-362803 | 1401/09/26 | ابعاد و اندازه ستون ها و تیرها پس از طراحی سازه مشخص خواهد شد.
10 | مشخصات گفته شده در legend نقشه بابت مشخصات فنی ورق های پوششی،به Hot Deep Galvanizedنیز اشاره گردد. |  | 1401-2294-362803 | 1401/09/26 | نام ورق پوششی در لجند اصلاح گردید.
11 | در بخش یادداشت نقشه اشاره شود: 250mm THK Compacted Hard Core Under all Concrete Floors Shall be Considered |  | 1401-2294-362803 | 1401/09/26 | طبق هماهنگی قبلی و توافق صورت گرفته دیتیل کفسازی اصلاح گردید. علایم اختصاری نیز اضافه گردید.
12 | در بخش یادداشت نقشه تصویر مصالح Hard-Core به انضمام علائم اختصاری T.O.B-B.O.B-T.O.WA افزوده گردد. |  | 1401-2294-362803 | 1401/09/26 | طبق هماهنگی قبلی و توافق صورت گرفته دیتیل کفسازی اصلاح گردید. علایم اختصاری نیز اضافه گردید.
13 | مقطع/دیتایل از سقف (گاتر و ورق پوشش) ترسیم و ارائه گردد. |  | 1401-2294-362803 | 1401/09/26 | دیتیل مربوط به گاتر و ورق پوششی ارایه گردید.
14 | در بخش یادداشت ها افزون بر درج TAG NO تجهیزات،نام آنها نیز مشخص گردد. |  | 1401-2294-362803 | 1401/09/26 | در لجند نقشه نام تجهیزات ارایه گردیده.
15 | با توجه به عدم ارائه مدارک خرید تجهیزات، در این مرحله و در خصوص ابعاد مور نیاز نمی توان اظهار نظر قطعی کرد. |  | 1401-2294-362803 | 1401/09/26 | ابعاد تجهیزات مناسب (و دست بالاتر نیز) درنظر گرفته شده است. در این خصوص مستندات مربوطه وندورها (جهت اطمینان خاطر آن کارفرمای محترم) به پیوست ارائه میگردد.
16 | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
17
18 | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
19 | Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
20
21 | Date: |  |  |  |  | Date:
22
23
24
25
26
Legend
Signature