## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0010_D01 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1503 |  |  | Transmital Date: 17 Oct 2022
Document Title: Data Sheets For ON/OFF & Shutdown Valves |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: |  |  | Transmital Date: 17 Oct 2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0010_D01 |  |  | CRS Status: | C3
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | اين مدرك با مدرك پيش نياز مانند Index تناقض دارد. موارد مجددا بررسي و در اين مدرك اعمال گردد. همسان سازي بين مدارك صورت پذيرد. براي مثال به كامنت شماره 2 ارجاع داده شود. |  |  | 2022-10-31 | اصلاح شد.
2 | در خصوص مورد BALANCED / UNBALANCED تمامي شيرها Balanced در نظر گرفته شود. |  |  | 2022-10-31 | اصلاح شد.
3 | سطر 31، آيتم هاي FL و XT شفاف سازي صورت پذيرد. |  |  | 2022-10-31 | آیتم های مورد نطر مربوط به سایزینگ ولو می باشد که بیانگر ضریب بازیابی فشار می باشد که برای محاسبه اختلاف فشار جهت رخ دادن چوک فلو استفاده می شود که توسط وندور ارایه گردد.
4 | تگ ها با مدرك Index و P&ID تناقض دارد براي مثال BDV-2131Aو XV-2143. موارد مجددا بررسي و اصلاح گردد. |  |  | 2022-10-31 | بررسی گردید و تگ BDV اصلاح گردید، اما XV مغایرتی ندارد.
5 | با توجه به اينكه مدرك Area Classification بصورت نهايي نمي باشد اظهار نظر در اين خصوص امكان پذير نمي باشد. |  |  | 2022-10-31 | بر اساس آخرین مدارک تولید شده اظهار نظر شده است.
6 | برای XV-2111 واحد دبی از M3/hr به kg/hr تغییر یابد. |  |  | 2022-10-31 | این آیتم جزو تگهای موجود نمی باشد!!
7 | فشار shutoff برای XV-2112 اصلاح گردد. |  |  | 2022-10-31 | اعمال گردید.
8 | مبنای دبی محاسبه شده برای XV-2110 چیست؟ |  |  | 2022-10-31 | بر اساس محاسبات تخلیه فشار که در مدرک DEPRESSURIZING STUDY گزارش شده است.
9 | در خصوص دبی در نظر گرفته شده برای XV-2122 A/B/C شفاف سازی گردد. |  |  | 2022-10-31 | همانگونه که مستحضرید میزان جریان خطوط مربوط به تخلیه این مخزن به صورت مداومنخواهد بود و با توجه به افزایش ارتفاع مایعدر مخزن، فرمان باز شدن شیر مربوطه ارسال میگردد و تا تخلیه مخزن تا سطح LLL که شیر بسته میشود. میزان جریان عبوری در شیر بر این اساس تعیین شده است.
10 | در خصوص درج عبارت FV برای فشار Shutoff، XV های 2122 A/B/C و 2121 A/B/C شفاف سازی گردد. |  |  | 2022-10-31 | اصلاح شد.
11 | در خصوص دبی در نظر گرفته شده برای XV-2131 A/B/C شفاف سازی گردد. |  |  | 2022-10-31 | همانگونه که مستحضرید میزان جریان خطوط مربوط به تخلیه این مخزن به صورت مداوم نخواهد بود و با توجه به افزایش ارتفاع مایع در مخزن، فرمان باز شدن شیر مربوطه ارسال میگردد و تا تخلیه مخزن تا سطح LLL که شیر بسته میشود.
12 | اطلاعات BDV-2141 با مدارک فرآیندی مرتبط متناقض است. |  |  | 2022-10-31 | اصلاح شد.
13 | دبی XV-2143 اصلاح گردد. |  |  | 2022-10-31 | اصلاح شد.
14 | در خصوص نحوه محاسبه دبی XV-2144 شفاف سازی گردد. |  |  | 2022-10-31 | همانگونه که مستحضرید میزان جریان خطوط مربوط به تخلیه این مخزن به صورت مداوم نخواهد بود و با توجه به افزایش ارتفاع مایع در مخزن، فرمان باز شدن شیر مربوطه ارسال میگردد و تا تخلیه مخزن تا سطح LLL که شیر بسته میشود. میزان جریان عبوری در شیر با توجه به سایز ORIFICE در خط خروجی شیر و میزان جریان قابل عبور از ORIFICE که در محاسبات مربوط به به ORIFICE نیز اشاره شده است گزارش گردیده و اصلاح شده است.
15 | كامنت هاي بخش piping به پيوست ارائه مي گردد. |  |  | 2022-10-31 | در فایل پیوست پاسخ داده شد
16
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 31 Oct 2022 |  |  |  |  | Date: