## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0005 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2095 |  |  | Transmital Date:5/13/2023
Document Title:Architectural Drawing For Utility Shelter |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-AR-T-2095 |  |  | Transmital Date: 5/13/2023
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0005 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | با عنایت رخ داده در جانمایی تجهیزات زیر شلتر،مقتضی است به همراه ویرایش آتی مدرک فرمCR و تبعات مالی/زمانی مترقبه نیز ارسال گردد بدیهی است تایید این مدرک منوط به تاید تغییر در کمیته تغییرات می باشد. |  | 1402-2294-109050 | 1402/03/23 | فرم درخواستی به صورت نامه توسط تیم مدیریت پروژه ارائه خواهد شد.
2 | مقتضی است در خصوص جانمایی پکیج ها کلیه اندازه گذاریها از المان های پیرامونی در پلان نمایش داده شود.هیچگونه اندازه گذاری در این خصوص وجود ندارد.بدیهی است رعایت فضای دسترسی موردنیاز پیرامون پکیجها به همراه فضای تعمیراتی لازم برای آنها-فارغ از مساحت شلتر در نظر گرفته شده در این مدرک-الزامی است. |  | 1402-2294-109050 | 1402/03/23 | اندازه گزاری های مربوطه اضافه گردید.در نظر داشته باشید پس از نهایی سازی مدارک وندور و اطلاعات مربوطه ،اطلاعات تجهیزات به روزرسانی میگردد.
3 | در ضلع شرقی شلتر مابین محور 3-2 در محل اصال به جاده رمپ در نظر گرفته شود. |  | 1402-2294-109050 | 1402/03/23 | اعمال گردید.
4 | یک پلان حاوی تیرهای کرین گریدر و جرثقیل سقفی ارائه گردد. |  | 1402-2294-109050 | 1402/03/23 | اضافه گردید.
5 | تراز ارتفاعی زیر تیر کرین گیردر/روی براکت جرثقیل لحاظ گردد. |  | 1402-2294-109050 | 1402/03/23 | اعمال گردید.
6 | پلان کفسازی بتنی در یک شیت جداگانه با لحاظ کلیه درزهای حرکتی و همچنین درزها در محل اتصال کفسازی بننی به سایر المانها /تجهیزات به همراه دیتیلهای وابسته لحاظ گردد. |  | 1402-2294-109050 | 1402/03/23 | در قسمت REFRENCE DRAWING نقشه اشاره شده است.
7 | یک سکشن/دیتایل با لحاظ بتن کفسازی و جدول پیرامونی شلتر لحاظ گردد. |  | 1402-2294-109050 | 1402/03/23 | ارائه گردید.(دیتیل 3)
8 | دیتایلهای ترنچ های مندرج در شیت 7/7 می بایست مطابق مدرک مربوطه مصوب باشد و در این مدرک بدان ارجاع گردد. |  | 1402-2294-109050 | 1402/03/23 | ترنچ های مربوطه (برق و ابزار دقیق)،به صورت 2 تیپ مجزا ارائه گردیده که در پلان نیز ارجاعات آن انجام شده است.
9 | در قسمت نوت درج گردد کلیه بکفیلها با قلوه ریزی انجام گردد. |  | 1402-2294-109050 | 1402/03/23 | بنابر هماهنگی های قبلی به دلیل سختی تهیه مصالح قلوه در منطقه پروژه برای زیرسازی مقرر شد که از مصالح توونان استفاده شود. برای محدوده هایی که با بلوکاژ مشخص شده است از مصالح دانه ای درشت دانه زهکش استفاده می شود.
10 | مقاومت مشخصه بتن در دیتایلهای کف بتنی درج گردد. |  | 1402-2294-109050 | 1402/03/23 | اعمال گردید.
11 | مقتضی است مسیر Routeترنچهای ورودی/خروجی پیرامونی به ترنچهای جانمایی شده در سایبان و تجهیزات مستقر در آن نمایش داده شود. |  | 1402-2294-109050 | 1402/03/23 | در رویژن قبلی (D03) ارائه گردیده و به محض تغییر توسط بخش های برق و ابزاردقیق ارائه خواهد شد.
12 | نام و شماره پکیج ها و تجهیزات فونداسیون ها درج شود. |  | 1402-2294-109050 | 1402/03/23 | نام کلیه پکیج ها و تجهیزات درج گردید. در نظر داشته باشید پس از نهایی سازی مدارک وندور و اطلاعات مربوطه ،اطلاعات تجهیزات به روزرسانی میگردد.
13 | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
19
20 | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
21 | Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
22
23 | Date: |  |  |  |  | Date:
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Legend
Signature