## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0010 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2163 |  |  | Transmital Date:5/31/2023
Architectural Drawing For CCTV Rack Room- Binak PU |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-AR-T-2163 |  |  | Transmital Date: 5/31/2023
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0010 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | جانمایی ساختمان نسبت به محیط پیرامونی و جاده دسترسی موجود نمایش داده شود با توجه به جانمایی نشان داده شده در key plan بنظر می رسد که جانمایی ساختمان صحیح نیست و علاوه بر نیاز به فاصله و حریم با جاده دسترسی موجود ساختمان نیلز به چرخش دارد. |  | 1402-2294-136306 | 1402/04/10 | جانمایی ساختمان در شیتLAYOUT نمایش داده شده،موقعیت نهایی پس از تایید این نقشه و تیم بهره برداری در محل ،عدد دقیق مختصات و موقعیت آن نهایی سازی خواهد شد.
2 | مطابق با اظهار پیمانکار در فایل پاسخنامه کد F.G.L، در ویرایش بعدی درج گردد. |  | 1402-2294-136306 | 1402/04/10 | کد مربوطه FINISH GRADING LEVEL (F.G.L.) : +11.20 (M.S.L.) = ±0.00 (LOCAL) میباشد
3 | مقتضی است در سکشن BوA ارتفاع ساختمان از روی کفسازی تا زیر سقف کاذب به 2.80متر اصلاح گردد و کلیه ترازهای مندرج در تمامی سکشنها/نماخا براین اساس اصلاح گردد. |  | 1402-2294-136306 | 1402/04/10 | اعمال گردید.
4 | دیوار اتاق رک(فضای شماره101) تا بالاترین تراز سنگ شده و در جدول نازک کاری لحاظ گردد. |  | 1402-2294-136306 | 1402/04/10 | اعمال گردید.
5 | در جدول نازک کاری جهت کف و قسمت دیوار جانپناه ستون مربوطه با معرفی متریال نازک کاری لحاظ گردد. |  | 1402-2294-136306 | 1402/04/10 | اعمال گردید.
6 | در جدول نازک کاری قسمت SKIRTING فضای نگهبانی -اتاق 100 به یک متر اصلاح گردد. |  | 1402-2294-136306 | 1402/04/10 | اعمال گردید.
7 | در جدول نازک کاری قسمت دیوار لایه پلاستر زیر سفیدکاری افزوده گردد. |  | 1402-2294-136306 | 1402/04/10 | اعمال گردید.
8 | در قسمت نماها سنگ ازاره و هره چینی روی آن نمایش داده شود. |  | 1402-2294-136306 | 1402/04/10 | در تمامی نماها و مقطع ها نمایش داده شده است.
9 | در نمای ساختمان، هره چینی اطراف درب و پنجره اعمال شود. |  | 1402-2294-136306 | 1402/04/10 | در تمامی نماها نمایش داده شده است.
10 | یک وال سکشن با لحاظ پنجره،لوله درین آب باران و... سایر دیتایلهای لازم ارائه گردد. |  | 1402-2294-136306 | 1402/04/10 | وال سکشن 02 ارائه شده است.
11 | دیچ اطراف ساختمان اعمال شود. |  | 1402-2294-136306 | 1402/04/10 | در حال حاضر اطلاعات دقیقی از محل و دیچ های اطراف موجود نیست،بعد از اطلاعات تکمیلی که برداشت خواهد شد،دیچ اطراف در صورت نیاز اعمال خواهد شد.
12 | سنگ کف پنجره لحاظ و OKB پنجره ها درج گردد. |  | 1402-2294-136306 | 1402/04/10 | ارائه گردید.
13 | پلان کف پنجره لحاظ و OKB پنجره ها درج گردد. |  | 1402-2294-136306 | 1402/04/10 | اعمال گردید.
14 | مقتضی است دیتایلهای پیوست 6 آیین نامه 2800 در رابطه با تیرک،وادار،میلگرد های بستر خرپایی،المانهای عمودی جانپناه،دیتایل لازم در خصوص اتصال دیوار به ستون و لایه هی دیوار به یکدبگر با لحاظ آرماتور های دوخت و... لحاظ گردد در این مدرک دیتایلی ارائه نشده است. |  | 1402-2294-136306 | 1402/04/10 | اعمال گردید.
15 | مقتضی است نام گذاری و جانمایی تابلوها/تجهیزات برق و ابزاردقیق مطابق با لحاظ گردد. |  | 1402-2294-136306 | 1402/04/10 | اعمال گردید.
16 | جزییات لدر ترسیم گردد. |  | 1402-2294-136306 | 1402/04/10 | اعمال گردید.
17 | جزییات سقف کاذب ارائه گردد. |  | 1402-2294-136306 | 1402/04/10 | ارائه گردید.
18 | مقتضی است هرگونه پرکردن و بکفیل کلیه فضاهای مابین فونداسیون تا زیر کفسازی و همچنین بکفیل پشت فنداسیون با مصالح قلوه انجام گیرد. |  | 1402-2294-136306 | 1402/04/10 | بنابر هماهنگی های قبلی به دلیل سختی تهیه مصالح قلوه در منطقه پروژه برای زیرسازی مقرر شد که از مصالح توونان استفاده شود. برای محدوده هایی که با بلوکاژ مشخص شده است از مصالح دانه ای درشت دانه زهکش استفاده می شود.
19 | برای ایزوگام سقف ضخامت 4 میلیمتر درج گردد. |  | 1402-2294-136306 | 1402/04/10 | اعمال گردید.
20 | سایز لوله آب باران درج گردد. |  | 1402-2294-136306 | 1402/04/10 | اعمال گردید.
21 | سیستم اعلان حریق سیستم سرمایشی،گرمایشی مناسب برای هر دو فضا در نظر گرفته شود. |  | 1402-2294-136306 | 1402/04/10 | سیستم اعلان حریق و تجهیزات دیگر در نسخه بعدی توسط بخش های مرتبط در نظرگرفته خواهدشد.
22 | پلان چیدمان مبمان/تجهیزات ارائه گردد. |  | 1402-2294-136306 | 1402/04/10 | اعمال گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date:
21
Legend
Signature