## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-NISOC-120-IN-LD-0002_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1067 |  |  | Transmital Date: 12 Jun 2022
Document Title: ESD Logic Diagram |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR- 1067 |  |  | Transmital Date: 12 Jun 2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-NISOC-120-IN-LD-0002_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | سربرگ مدرک با توجه به عنوان مدرک اصلاح گردد. |  | 1401-2294-172901 | 1401/05/20 | اصلاح شد.
2 | تطابق با سایر مدارک مرتبط و تایید شده پروژه نظیر P&ID, Cause & Effect و ... لحاظ گردد. |  | 1401-2294-172901 | 1401/05/20 | بر اساس آخرین تغییرات P&ID به روز رسانی شد.
3 | Page 7/39 ، به چه علت در لاجیک از بلاک TOF استفاده گردیده است؟ این موضوع در کل مدرک مورد بررسی قرار گیرد. |  | 1401-2294-172901 | 1401/05/20 | همانطور که در مدرک ESD Level Hierarchy نیز مشخص است: هر Level از ESD که رخ بدهد، ابتدا ESDV ها بسته می شوند. بعد از یک زمان (قابل تنظیم توسط تیم راه اندازی) DBV های همان Level باز می شوند. Level مربوط به بسته شدن با عنوان Pressurized (یا without Depressurizing) نامیده شده و Level مربوط به باز شدن BDV ها، with Depressurizing مشخص شده است. از آنجایی که سیستم ESD، از نوع Fail Safe هست، صفر شدن سیگنال منجر به حالت Emergency می شود. پس: تایمر از نوع Off Delay Timer هست: ابتدا سیگنال Level بالاتر قطع می شود، بعد از گذشت زمان t (قابل تنظیم توسط بهره بردار و با استفاده از تجربه) سیگنال BDV ها قطع می شود و این شیرها باز می شوند.
4 | لازم است پس از نهایی شدن نحوه تعامل سیستم F&G و ESD در مدرک F&G Cause & Effect مدرک فوق مورد بازنگری قرار گیرد. |  | 1401-2294-172901 | 1401/05/20 | ملاحظه شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 9 Jul 2022 |  |  |  |  | Date: