## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0018 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2017 |  |  | Transmital Date: 10.Apr.2023
Document Title: P&ID - Corrosion Inhibitor Package |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-2017 |  |  | Transmital Date: 10.Apr.2023
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0018_D06 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | عمومی: سایز شیرهای کنترلی، پس از بررسی محاسبات سازنده نهایی می گردد. |  | 1402/2294/99987 | 1402/03/16 | مورد تایید است . لازم به ذکر است بند فوق در این مدرک موضوعیت ندارد.
2 | عمومی: Stand Pipe ها به درستی نمایش داده شوند. |  | 1402/2294/99987 | 1402/03/16 | بررسی و در صورت لزوم اصلاح می گردد.
3 | عمومی: برای تجهیزات سطح (Level) مسیرهای Vent و Drain نمایش داده شود. |  | 1402/2294/99987 | 1402/03/16 | عطف به صورتجلسه مورخ 1402/03/22 در خصوص بررسی و نهایی سازی مدارک مهندسی سطح الارض میدان بینک مقرر گردید ، شیرهای Vent و Drain، برای همه Standpipe ها و LT های از نوع Displacer در مدرک HOOK UP نمایش داده شود.
4 | عمومی: ابعاد و فشار طراحی مخازن مطابق با آخرین ویرایش مدارک محاسباتی مربوطه همسان سازی گردد. |  | 1402/2294/99987 | 1402/03/16 | ابعاد و فشار طراحی مخازن با آخرین ویرایش مدارک محاسباتی مطابقت دارد. ابعاد مخزن ذخیره موارد شیمیایی پس از دریافت اطلاعات نهایی از سانده پکیج فوق بروز رسانی خواهد شد.
5 | عمومی: کلیه خطوط ورودی و خروجی از شیرهای ایمنی یک سایز بزرگتر در نظر گرفته شده است، علت توضیح داده شود. |  | 1402/2294/99987 | 1402/03/16 | در خصوص سایز خطوط ورودی به شیرهای ایمنی شایان ذکر است با توجه به عدم نهایی شدن مدرک Piping Isometric و عدم محاسبه دقیق طول ورودی خطوط شیرهای ایمنی و مطابق بند 4.12 مدرک PROCESS DESIGN CRITERIA به شماره مدرک "BK-GNRAL-PEDCO-000-PR-DC-0001"به منظور جلوگیری از افت فشار بیشتر از 3% فشار Set Point شیر های ایمنی ، سایز خطوط ورودی به شیرهای ایمنی یک سایز بزگتر از desifnation شیرهای ایمنی در نظر گرفته شده است. در خصوص سایز خطوط خروجی از شیرهای ایمنی لازم به ذکر است، سایز خطوط مذکور بر اساس محاسبات شبکه فلر و با در نظر گرفتن محدودیت های PV2 و Mach No محاسبه شده است. لازم به ذکر است بند فوق در این مدرک موضوعیت ندارد.
6 | عمومی: سایز شیرهای کنترلی ، مطابق استاندارد و مدرک Design Criteria کنترل و ابزار دقیق نمی بایست از نصف سایز خط کمتر باشد. |  | 1402/2294/99987 | 1402/03/16 | پیرو صورتجلسه مورخ 1402/03/22 در خصوص بررسی و نهایی سازی مدارک مهندسی سطح الارض میدان بینک(کلاستر بینک، تاسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی ، خط لوله و توسعه واحد تقویت فشار بینک) در دفتر شرکت پترو ایران، شروع محاسبات طراحی با پیش فرض یک سایز کوچکتر از خط لوله با محدودیت حداقل سایز Line 1/2 ≤ CV Size می باشد. در صورت کمتر بودن از یک سایز نهایی شدن طراحی پس از ارائه محاسبات و مطابق استاندارد صورت خواهد پذیرفت. لازم به ذکر است بند فوق در این مدرک موضوعیت ندارد.
7 | در ویرایش جدید ظرفیت TK-2207 نسبت به ویرایش قبل تغییر کرده، که می بایست توضیحات لازم ارائه گردد. شایان ذکر است که ابعاد مخزن و ظرفیت پمپ های تزریق پس از نهایی شدن مدرک Chemical Consumption List نهایی می گردد. |  | 1402/2294/99987 | 1402/03/16 | ظرفیت TK-2207 بر اساس آخرین ویرایش مدرک Chemical Consumption List به شماره مدرک "BK-GCS-PEDCO-120-PR-LI-0005" اصلاح و به حضور ایفاد می گردد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date:

## Sheet3
177500