## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0002 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2169 |  |  | Transmital Date: 6/3/2023
Document Title: Architectural Detail Drawing For Extension of Existing Elect. Building |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-AR-T-2169 |  |  | Transmital Date:6/3/2023
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0002_D03 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | 1-مطابق با ردیف شماره یک Clarification(By EPC Contractor) ، بر خلاف ادعای پیمانکار نامه ترک ادعا صادر نشده لذا مقتضی است نامه ترک ادعا/درخواست تغییر از اسکلت فلزی به بتنی قبل از ارسال ویرایش بعدی مدرک ارائه گردد. |  | 1402-2294-130178 | 1402/04/05 | نامه ترک ادعای پیمانکار صادر و ارسال می شود.
2 | 2- با توجه به حذف بانک خازنی مربوط به پمپ آتش نشانی، ابعاد اتاق شماره 100 می تواند مقداری از قسمت طول کاهش پیدا کند لذا با توجه به تعهد 30 مترم ربع مندرج در قرارداد برای این اتاق-که مساحت این فضا نباید کمتر از آن شود-با رعایت الزامات/نیازمندیهای بخش برق بازنگری لازم صورت پذیرد. |  | 1402-2294-130178 | 1402/04/05 | کابین ها مطابق نظر بخش برق چیدمان و اصلاح گردید.
3 | 3- مساحت اتاق 101 تا حصول مساحت 25 مترمربع مندرج در قرارداد افزایش یابد. |  | 1402-2294-130178 | 1402/04/05 | مساحت اتاق 101 مطابق با پیمان اصلاح شد
4 | 4- با توجه به ضدانفجار بودن ساختمان برق و قسمت توسعه ای آن، مقتضی است فضای اتاق 100 و 101 یکپارچه و همگن بصورا بتنی لحاظ گردد.بازنگری شود. |  | 1402-2294-130178 | 1402/04/05 | انجام گردید.
5 | 5- پیرامون اتاق های شماره 100 و 101-بویژه ضلع شمالی آنها- پیاده رو لحاظ گردد. |  | 1402-2294-130178 | 1402/04/05 | اضافه گردید.
6 | 6- عرض رمپ های ورودی به ساختمانها به حداقل 2 متر افزایش یابد. |  | 1402-2294-130178 | 1402/04/05 | بنابر مقتضیات ممکن نسبت به موجود بودن سازه های اطراف تا حد ممکن اصلاح گردید.
7 | 7- جهت ورود به ساختمان فضای 100 راه پله ورودی در نظر گرفته شود و با توجه به ارتفاع سکو هندریل لحاظ گردد. |  | 1402-2294-130178 | 1402/04/05 | انجام گردید.
8 | 8- عرض فضای سکوی جلوی دربها مناسب نیست بازنگری گردد.عرض درب 1.20 است لیکن فضای جلوی آن مناسب نیست. |  | 1402-2294-130178 | 1402/04/05 | بنابر مقتضیات ممکن نسبت به موجود بودن سازه های اطراف تا حد ممکن اصلاح گردید.
9 | 9- مقتضی است پلان چیدمان تجهیزات در فضای اتاقها/مسیر و ابعاد ترنچها در بخشهای مربوطه ارائه و پیش از ارسال ویرایش آتی این مدرک مصوب گردد. |  | 1402-2294-130178 | 1402/04/05 | ویرایش دوم از مدرک جانمایی "Electrical Equipment Arrangement Layout For Building" پیشتر با ترنسمیتال شماره 2034 ارسال شده است. از اینرو جانمایی تجهیزات الکتریکال و از جمله ترنچ ها و فضای اتاقها همگی درنظر گرفته شده است. شایان ذکر است در نقشه معماری ساختمان نیازی به نشان دادن تابلوها و محل قرارگیری تجهیزات برق نیست. در صورت هرگونه تغییر در معماری ساختمان، مدرک جانمایی برق بهروزرسانی خواهد شد.
10 | 10- مختصات محل اجرای ساختمان لحاظ گردد. |  | 1402-2294-130178 | 1402/04/05 | اضافه گردید.
11 | 11- روی سنگ ازاره و پیرامون درب ها هره چینی/قاب سازی لحاظ گردد. |  | 1402-2294-130178 | 1402/04/05 | اضافه گردید.
12 | 12- با توجه به موضوع ضدانفجار بودن ساختمان، تعبیه فن اتاق 101 روی سقف با لحاظ دیتایل های لازم لحاظ گردد. |  | 1402-2294-130178 | 1402/04/05 | انجام گردید.
13 | 13- ارتفاع فضای سایبان ترانسها به نحوی بازنگری گردد که مینیمم ارتفاع سایبان از روی فونداسیون ترانس تا زیر سایبان-ابتدای فنداسیون در کمترین ارتفاع سایبان-حداقل 3.80 باشد. |  | 1402-2294-130178 | 1402/04/05 | اصلاح گردید.
14 | 14- سایبان دیزل ژنراتور بازنگری کلی و اصلاح گردد.مقتضی است پوشش سه طرف این سایبان تا سقف دیوار باشد لذا ورق پوشش پیرامونی موضوعیت ندارد. |  | 1402-2294-130178 | 1402/04/05 | اصلاح گردید.
15 | 15- استفاده از جرثقیل سقفی منوریل جهت سایبان دیزل ژنراتور مورد تایید نیست لذا بازنگری و اصلاح گردد. |  | 1402-2294-130178 | 1402/04/05 | اصلاح گردید.
16 | 16- محل فضای تعمیراتی/تابلوها/اندازه گذاری ترنچ از المانهای پیرامونی و... سایبان دیزل نمایش داده شود. |  | 1402-2294-130178 | 1402/04/05 | کلیه اطلاعات مورد نیاز در نقشه جانمایی تجهیزات برق ارائه شده است. این مدرک با مدرک برق هماهنگ گردیده است.
17 | 17- کد ارتفاعی محوطه پیرامونی جنب دیزل ژنراتور درج گردد لذا رقوم ارتفاعی کف تمام شده دیزل ژنراتور صفر نیست. |  | 1402-2294-130178 | 1402/04/05 | اصلاح گردید.
18 | 18- شرح اختصارات تکمیل گرددبرخی عبارات مانند C.O.B و H.P.L و...معرفی نشده است. |  | 1402-2294-130178 | 1402/04/05 | اصلاح گردید.
19 | 19- محل مخزن سوخت دیزل ژنراتور در شیت اول لحاظ گردد. |  | 1402-2294-130178 | 1402/04/05 | مخزن سوخت در محوطه یوتیلیتی می باشد و لطفا به نقشه پلات پلان مراجعه شود.
20 | 20- جدول نازک کاری بر اساس تغییرات مطروحه بازنگری و اصلاح گردد. |  | 1402-2294-130178 | 1402/04/05 | اصلاح گردید.
21 | 21- محل NGR در اتاق ترانس نباید بر روی ترانشه کابل باشد، کف محل استقرار آن باید به صورت ثابت باشد، لذا پیشنهاد می شود لوله های PVC کار گذاشته شده در دیوار ترانشه تا زیر محل NGR ادامه و موقعیت جانمایی NGR بصورت یکپارچه بتن ریزی شود. |  | 1402-2294-130178 | 1402/04/05 | اصلاح گردید.
22 | 22- در خصوص فضای CAPACITOR BANK الزامات سیستم تهویه و همچنین فضاهای کانال کشی سیستم تهویه مطبوع و در صورت ارتباط با فضای موجود تمهیدات لازم در نظر گرفته شود. |  | 1402-2294-130178 | 1402/04/05 | پس از نهایی سازی ابعاد و اندازه فضا ها و تایید آن کارفرمای محترم، نقشه جهت طراحی کامل تاسیسات مکانیکی به بخش مرتبط ارجاع می گردد و کلیه بازشو ها و سایر موارد مورد لزوم در این نقشه منعکس و مجدد ارسال می گردد.
23 | 23- پلان سقف و شیب بندی آن طراحی و ترسیم گردد. |  | 1402-2294-130178 | 1402/04/05 | لطفا به شیت Roof Plan مراجعه گردد.
24 | 24- جزئیات درب ها ترسیم و مشخصات آنها درج شود. |  | 1402-2294-130178 | 1402/04/05 | لطفا به جزئیات درهای ارائه شده در شیت دیتیل مراجعه گردد.
25 | 25- درب فلزی T1 به B.O.D تغییر نماید. |  | 1402-2294-130178 | 1402/04/05 | با توجه به آنکه در شرح قرارداد به ضدانفجار بودن این فضا اشاره ای نشده است. لذا پس از ابلاغ اضافه کاری توسط آن کارفرمای محترم اصلاح خواهد گردید.
26 | 26- جزئیات و مشخصات درب های ترانسفورمرها ارائه و همچنین برای نحوه اتصال درب ها به دیوار دیتایل ارائه گردد. |  | 1402-2294-130178 | 1402/04/05 | لطفا به جزئیات درهای ارائه شده در شیت دیتیل مراجعه گردد.
27 | 27- در قسمت توسعه یافته دیچ اطراف ساختمان لحاظ و به سیستم جمع آوری آب موجود متصل شود. |  | 1402-2294-130178 | 1402/04/05 | این ساختمان در فضای موجود قرار دارد و دیچ ها موجود می باشند. هر گونه تغییر مورد نیاز در نقشه نشان داده می شود. برای جزئیات دیچ ها به نقشه های سیول مراجعه گردد.
28 | 28- مقتضی است دیتایل های پیوست 6 آئین نانه 2800 در رابطه با تیرک، وادار، میلگردهای بستر خرپایی، المانهای عمودی جانپناه، دیتایل لازم در خصوص اتصال دیوار به ستون و لایه های دیوار به یکدیگر با لحاظ آرماتورهای دوخت و ... لحاظ گردد. |  | 1402-2294-130178 | 1402/04/05 | لطفا به جزئیات مربوطه ارائه شده در شیت دیتیل مراجعه گردد.
29 | 29- مقتضی است نام گذاری و جانمایی تابلوها/تجهیزات برق و ابزار دقیق لحاظ گردد. |  | 1402-2294-130178 | 1402/04/05 | ویرایش دوم از مدرک جانمایی "Electrical Equipment Arrangement Layout For Building" پیشتر با ترنسمیتال شماره 2034 ارسال شده است. از اینرو جانمایی تجهیزات الکتریکال و از جمله ترنچ ها و فضای اتاقها همگی درنظر گرفته شده است. شایان ذکر است در نقشه معماری ساختمان نیازی به نشان دادن تابلوها و محل قرارگیری تجهیزات برق نیست.
30 | 30- کلیه ترنچها/داکت بانک ورودی/خروجی به ساختمان با دیتایل مربوطه نمایش داده شود. |  | 1402-2294-130178 | 1402/04/05 | جزئیات ترنچ می باید به نقشه های مربوط به آن در سایر مدارک ارجاع شود. در این مدرک کلیه بازشوها و فقط محل ورودی و خروجی مشخص شده است.
31 | 31- در قسمتی که پله لدر جانمائی شده است، عرض پیاده رو به شکل مطلوب توسعه یابد همچنین برای شالوده پله لدر، دیتایل ارائه گردد. |  | 1402-2294-130178 | 1402/04/05 | مطابق هاهنگی ها صورت گرفته اصلاح گردید.
32 | 32- جزئیات فلاشینگ و نحوه اتصال سایبان به ساختمان در محور شماره 1 نمایش داده شود. |  | 1402-2294-130178 | 1402/04/05 | اصلاح گردید.
33 | 33- جهت پیت های روغن و ترنچ های ترانسفورمرها می بایست واتر استاپ لحاظ گردد. |  | 1402-2294-130178 | 1402/04/05 | جزئیات فونداسیون و مخزن روغن ترانس ها در نقشه های سازه مرتبط ارائه می شود. این مدارک پس از خرید ترانسفورمرها تکمیل و ارائه می گردد.
34 | 34- در خصوص طراحی ریل ترانسفورمرها دیتایل افزوده شود. |  | 1402-2294-130178 | 1402/04/05 | جزئیات فونداسیون و مخزن روغن ترانس ها در نقشه های سازه مرتبط ارائه می شود. این مدارک پس از خرید ترانسفورمرها تکمیل و ارائه می گردد.
35 | 35- برای رمپ های ورودی جزئیات ار ائه گردد. |  | 1402-2294-130178 | 1402/04/05 | اصلاح گردید.
36 | 36- مقتضی است جزئیات لایه های بستر، کف سازی، پیاده رو سازی، وال سکشن و ... در نقشه ارائه گردد. |  | 1402-2294-130178 | 1402/04/05 | اصلاح گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: