## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0009 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2135 |  |  | Transmital Date:5/23/2023
Architectural Drawing For CCTV Control Room- Binak DU |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-AR-T-2135 |  |  | Transmital Date: 5/23/2023
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0009_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مختصات محل اجرای ساختمان لحاظ گردد. |  | 1402-2294-109159 | 1402/03/23 | طبق توافقات صورت گرفته مختصات در مدارک معماری حذف و به نقشه های سازه ارجاع گردیده.
2 | مقتضی است کلیه موارد در نظر گرفته شده جهت این ساختمان براساس و مطابق ضوابط دفترچه استاندارد اداره کل سیستم های حفاظت الکترونیک حراست باشد. |  | 1402-2294-109159 | 1402/03/23 | موارد طبق ضوابط دفترچه استاندارد بررسی و لحاظ گردید.
3 | عرض اتاق تجهیزات می بایست حداقل 2.5 متر باشد بازنگری و اصلاح گردد. |  | 1402-2294-109159 | 1402/03/23 | عرض اتاق 2500 میلی متر اعمال گردید.
4 | دیوار حائل بین اتاق مانیتورینگ و تجهیزات می بایست دارای دریچه ای واسط از جنس شیشه 10 میل یک تکه و به ابعاد حداقل 140X90 سانتیمتر که نشان شرکت ملی نفت روی آن حک شده باشد.ارتفاع دریچه از کف 100 سانتیمتر می باشد. |  | 1402-2294-109159 | 1402/03/23 | اعمال گردید.
5 | ارتباط کابلهای مابین فضای اتاق مانیتورینگ و اتاق رک به چه نحوی است؟ |  | 1402-2294-109159 | 1402/03/23 | اسلیو های مربوطه از سقف کاذب انتقال پیدا میکند.
6 | عرض راهرو به حداقل یک 1.20 اصلاح و عرض دربهای آن نیز بازنگری گردد. |  | 1402-2294-109159 | 1402/03/23 | عرض راهرو 1200 میلیمتر اعمال و درب ها اصلاح گردید.
7 | فضای اتاق شماره 103 و اتاق جنب آن- که نامگذاری نشده است-بنحوی بازنگری گردد تا یک فضای سرویس بهداشتی و یک فضای انبار محقق شود. |  | 1402-2294-109159 | 1402/03/23 | فضای سرویس بهداشتی یکی گردید و طبق توافقات صورت گرفته و عدم فضای کافی, فضای انبار اضافه نگردید.
8 | جدول نازک کاری بازنگری کلی و اصلاح گردد. |  | 1402-2294-109159 | 1402/03/23 | جدول بازنگری و اصلاح گردید.
9 | کف اتاق کنترل (فضای شماره 100) به سرامیک گرانیتی با ابعاد60X60 اصلاح و جهت دیوار آن نیز در زیر دیوارپوش MDF یک لایه پلاستر سیمان اضافه گردد.همچنین تراز دیوارپوش تا سقف کاذب اصلاح گردد. |  | 1402-2294-109159 | 1402/03/23 | تمامی موارد اعمال گردید.
10 | دیوار اتاق رک (فضای شماره 101) تا بالاترین تراز سنگ می شود بازنگری و اصلاح گردد. |  | 1402-2294-109159 | 1402/03/23 | اعمال گردید.
11 | جهت فضای شماره 102 و 103 سقف کاذب کاشی کاری لحاظ گردد.بازنگری و اصلاح گردد. |  | 1402-2294-109159 | 1402/03/23 | اعمال گردید.
12 | جهت فضای شماره 102 و 103 سقف کاذب به تایل PVC اصلاح گردد. |  | 1402-2294-109159 | 1402/03/23 | تمامی پنجره ها pvc تغییر یافت.
13 | ارتفاع قسمت SKIRTING فضای شماره 104 از 10 سانتیمتر به یک متر اصلاح گردد و در قسمت دیوار نیز زیر لایه های موجود یک لایه پلاستر سیمان اضافه گردد. |  | 1402-2294-109159 | 1402/03/23 | ارتفاع skerting در فضای مربوطه به 1 متر اصلاح گردید.لایه نازک کاری نیز تغییریافت.
14 | در قسمت دیوار بام(جانپناه) متریال نازک کاری در جدول لحاظ گردد. |  | 1402-2294-109159 | 1402/03/23 | یک سکشن به جدول نازک کاری برای بام اضافه گردید و مشخصات آن درج شد.
15 | درز انبساط موزاییک کاری بام لحاظ و دیتایل مربوطه ارائه گردد. |  | 1402-2294-109159 | 1402/03/23 | در نقشه بام اشاره گردید.
16 | پنجره های ساختمان باید از جنس UPVC باشد.لذا اصلاح گردد. |  | 1402-2294-109159 | 1402/03/23 | اعمال گردید.
17 | دربهای اتاق رک، آبدارخانه و انبار به درب چوبی با روکش ABS اصلاح UPVC گردد. |  | 1402-2294-109159 | 1402/03/23 | اعمال گردید.
18 | جهت سرویس بهداشتی فن در نظر گرفته شود. |  | 1402-2294-109159 | 1402/03/23 | اضافه گردید.
19 | در قسمت نماها سنگ ازاره با معرفی لحاظ و هره چینی روی آن نمایش داده شود. |  | 1402-2294-109159 | 1402/03/23 | در نمای ساختمان سنگ ازاره اعمال و معرفی گردید.همچنین هره چینی در بالا و پایین بازشوهاقرارگرفت.
20 | در نمای ساختمان،هره چینی اطراف در و پنجره در چهار طرف اعمال شود. |  | 1402-2294-109159 | 1402/03/23 | هره چینی در بالا و پایین بازشوها قرارگرفت.
21 | در وال سکشن ارائه شده سنگ ازاره معرفی شده و هره چینی روی آن لحاظ گردد. |  | 1402-2294-109159 | 1402/03/23 | وال سکشن بازبینی و اصلاح گردید.
22 | یک وال سکشن با لحاظ پنجره،لوله درین آب باران و...سایر دیتایلهای لازم ارائه گردد. |  | 1402-2294-109159 | 1402/03/23 | وال سکشن اضافه گردید.
23 | دیچ اطراف ساختمان اعمال شود. |  | 1402-2294-109159 | 1402/03/23 | در حال حاضر اطلاعات دقیقی از محل و دیچ های اطراف موجود نیست،بعد از اطلاعات تکمیلی که برداشت خواهد شد،دیچ اطراف در صورت نیاز اعمال خواهد شد.
24 | سنگ کف پنجره لحاظ گردد. |  | 1402-2294-109159 | 1402/03/23 | سنک کف پنجره همراه دیتیل اضافه گردید.
25 | اOKB پنجره ها درج گردد. |  | 1402-2294-109159 | 1402/03/23 | تمامی پنجره ها در نما و سکشن دارای کد ارتفاعی میباشند.
26 | پلان نعل درگاهی به همراه دیتایل های آن ارائه گردد. |  | 1402-2294-109159 | 1402/03/23 | پلان مربوطه اضافه گردید.
27 | مقتضی است دیتایلهای پیوست 6 آیین نامه 2800 در رابطه با تیرک،وادار،میلگرد های بستر خرپایی،المانهای عمودی جانپناه،دیتایل لازم در خصوص اتصال دیوار به ستون و لایه های دیوار به یکدیگر با لحاظ آرماتور های دوخت و...لحاظ گردد در این مدرک دیتایلی ارائه نشده است. |  | 1402-2294-109159 | 1402/03/23 | دیتیل های مربوطه اضافه گردید.
28 | دیتایل لازم در خصوص اتصال دیوار به ستون و لایه های دیوار به یکدیگر با لحاظ آرماتور های دوخت ارائه گردد. |  | 1402-2294-109159 | 1402/03/23 | دیتیل مربوطه اضافه گردید.
29 | برای کلیه دیوارهایی که سفیدکاری و رنگ آمیزی می گردد بایستی زیر لایه سفیدکاری،یک لایه پلاستر ماسه سیمان لحاظ گردد. |  | 1402-2294-109159 | 1402/03/23 | برای کلیه دیوارهای دارای سفید کاری و رنگ آمیزی این نکته اضافه گردید.
30 | عرض درب ها حداقل 0.9 متر در نظر گرفته شود. |  | 1402-2294-109159 | 1402/03/23 | اعمال گردید.
31 | مقتضی است نام گذاری و جانمایی تابلوها/تجهیزات برق و ابزار دقیق مطابق با لحاظ گردد. |  | 1402-2294-109159 | 1402/03/23 | هماهنگی لازم با بخش برق انجام و اعمال کردید.
32 | کلیه ترنچها/داکت بانک ورودی/خروجی به ساختمان با دیتایل مربوطه نمایش داده شود. |  | 1402-2294-109159 | 1402/03/23 | ترنچ ها و اسلیوهای برق و ابزاردقیق اضافه گردید. طبق توافقات صورت گرفته با کارفرمای محترم مقرر شد که برای جزییات جمع آوری آبهای سطحی به نقشه های مرتبط به ایستگاه گاز ارجاع شود.
33 | در قسمتی که پله لدر جانمایی شده است، عرض پیاده رو به شکل مطلوب توسعه یابد همچنین برای شالوده پله لدر، بتن سازه ایی مدنظر قرار گیرد. |  | 1402-2294-109159 | 1402/03/23 | پله لدر حذف و استراکچر لدر روی paving متصل میشود.
34 | جزییات سقف کاذب ارائه گردد. |  | 1402-2294-109159 | 1402/03/23 | جزییات ارایه گردید.
35 | مقتضی است هرگونه پر کردن و بکفیل کلیه فضاهای مابین فنداسیون تا زیر کفسازی و همچنین بکفیل پشت فنداسیون با مصالح قلوه انجام گیرد. |  | 1402-2294-109159 | 1402/03/23 | بنابر هماهنگی های قبلی به دلیل سختی تهیه مصالح قلوه در منطقه پروژه برای زیرسازی مقرر شد که از مصالح توونان استفاده شود. برای محدوده هایی که با بلوکاژ مشخص شده است از مصالح دانه ای درشت دانه زهکش استفاده می شود.
36 | جزییات اجرایی کف کاذب شامل شاسی کشی جانبی،میانی،پنل ها و... ارائه گردد. |  | 1402-2294-109159 | 1402/03/23 | جزییات مربوط به کف کاذب بعد از تعیین وندور و برعهده وی میباشد.
37 | سایز لوله و کف شور در کف اتاق های 101 و 102 و لوله آب باران سقف مشخص گردد. |  | 1402-2294-109159 | 1402/03/23 | سایز لوله و اسلیوها در کف اتاق و لوله آب باران ارایه گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: