## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-W007S-PEDCO-110-AR-DW-0004 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2195 |  |  | Transmital Date: 2023/06/12
Document Title: Architectural Drawing For Security Building of Well Pads - W007S |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-AR-T-2195 |  |  | Transmital Date:2023/06/12
[5 empty] | CRS No:NISOC-CRS-BK-W007S-PEDCO-110-AR-DW-0004-D02 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | جانمایی محل اجرای ساختمان لحاظ گردد. |  | 1402-2294-136297 | 1402/04/10 | لحاظ گردید.
2 | در جدول نازک کاری قسمتskirting فضای نگهبانی و استراحت -اتاق 100و101 به یک متر اصلاح گردد. |  | 1402-2294-136297 | 1402/04/10 | اعمال گردید.
3 | سقف کاذب قسمت سرویس و آبدارخانه از دامپا به تایل گچی ضد رطوبت اصلاح گردد. |  | 1402-2294-136297 | 1402/04/10 | اعمال گردید.
4 | پنجره ها به UPVC اصلاح گردد. |  | 1402-2294-136297 | 1402/04/10 | اعمال گردید.
5 | عرض پنجره ها از2 متر به حداکثر 1.2 متر اصلاح گردد. |  | 1402-2294-136297 | 1402/04/10 | اعمال گردید.
6 | جنس درب سرویس بهداشتی به UPVC اصلاح گردد. |  | 1402-2294-136297 | 1402/04/10 | اعمال گردید.
7 | در قسمت نماها سنگ ازاره و هره چینی روی آن نمایش داده شود. |  | 1402-2294-136297 | 1402/04/10 | اعمال گردید.
8 | در نمای ساختمان،هره چینی اطراف درب و پنجره اعمال شود. |  | 1402-2294-136297 | 1402/04/10 | اعمال گردید.
9 | یک وال سکشن با لحاظ پنجره،لوله درین آب باران و... سایر دیتیل های لازم ارائه گردد. |  | 1402-2294-136297 | 1402/04/10 | اعمال گردید.
10 | دیچ اطراف ساختمان اعمال شود. |  | 1402-2294-136297 | 1402/04/10 | طبق توافق صورت گرفته به نقشه سیویل BK-GCS-PEDCO-120-CV-PY-0004 رجوع شود.
11 | سنگ کف پنجره لحاظ و OKB پنجره ها درج گردد. |  | 1402-2294-136297 | 1402/04/10 | در وال سکشن درج گردید.
12 | پلان نعل درگاهی به همراه دیتیل های آن ارائه گردد. |  | 1402-2294-136297 | 1402/04/10 | اعمال گردید.
13 | مقتضی است دیتایل های پیوست 6 آیین نامه 2800 در رابطه با تیک،وادار،میلگرد های بستر خرپایی،المانهای عمودی جان پناه،دیتایل لازم در خصوص اتصال دیوار به ستون و لایه های دیوار به یکدیگر با لحاظ آرماتورهای دوخت و... لحاظ گردد در این مدرک دیتایلی ارائه نشده است. |  | 1402-2294-136297 | 1402/04/10 | دیتیل های مربوطه به صورت شیت های جداگانه اضافه گردید.
14 | جزییات لدر ترسیم گردد. |  | 1402-2294-136297 | 1402/04/10 | ارجاع داده شد.
15 | جزییات سقف کاذب ارائه گردد. |  | 1402-2294-136297 | 1402/04/10 | اعمال گردید.
16 | مقتضی است هرگونه پرکردن و بکفیل کلیه فضاهای مابین فونداسیون تا زیر کفسازی و همچنین بکفیل پشت فنداسیون با مصالح قلوه انجام گیرد. |  | 1402-2294-136297 | 1402/04/10 | بنابر هماهنگی های قبلی به دلیل سختی تهیه مصالح قلوه در منطقه پروژه برای زیرسازی مقرر شد که از مصالح توونان استفاده شود. برای محدوده هایی که با بلوکاژ مشخص شده است از مصالح دانه ای درشت دانه زهکش استفاده می شود.
17 | برای ایزوگام سقف ضخامت 4 میلی متر درج گردد. |  | 1402-2294-136297 | 1402/04/10 | اعمال گردید.
Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Legend
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: